Приложение 1

Описание
ВЕЗА ВГТ-3-5-600

Вставка гибкая круглая

Назначение вставок гибких круглых ВЕЗА ВГТ-3-5-600

Вставки гибкие термостойкие предназначены для соединения вентиляторов дымоудаления с воздуховодами или клапанами, особенно при длительной работе вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции. Через вставки могут перемещаться газовоздушные смеси с температурой до 600°С в течение не менее 120 минут.

Конструкция вставок гибких  круглых ВЕЗА ВГТ-3-5-600

Вставка состоит из рукава и фланцев, закрепленных на рукаве через обечайки заклепками. Гибкий рукав вставки состоит из слоев специальных материалов.

Условия эксплуатации вставок гибких  круглых ВЕЗА ВГТ-3-5-600

Вставки гибкие термостойкие предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от -45°С до +40 °С.

Вставки могут использоваться в системах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех категорий и групп по классификации ГОСТ Р 51330.11-99 и устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1а и В-1б по классификации ПУЭ в соответствии с требованиями главы СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Условия применения вставок в проектах определяются требованиями СНиП 41-01-2003. Вставки могут устанавливаться в вентиляционных системах взрывоопасных производств с перепадом давления до 2000 Па

Технические  характеристики.
ВЕЗА ВГТ-3-5-600

Вставка гибкая круглая

	Параметр
	Величина

	Модель:
	ВЕЗА ВГТ-3-5-600

	Максимальная температура
перемещаемого воздуха 120 мин*, °С:
	600 

	Материал корпуса:
	оцинкованная сталь,
нержавеющая сталь

	Масса, кг :
	7,6

	Габаритные  размеры.
ВЕЗА ВГТ-3-5-600

Вставка гибкая круглая

Габаритные и присоединительные размеры ВЕЗА ВГТ-3-5-600

	


[image: image1.jpg]2D,

2D =
N . + +
1< =
N
v
BIT-3 4ns 600 °C
2
*
N
\ o
Ddx
n oyB.
* ¥
= 1
1= NpUCOeAVHUTENbHBIRA hnaHel; 2 — TepMOCTONKUIA pyKas
Homep BcraBsku D, Mm D, MM h, Mm d, mm n Macca, kr
2,5 248 280 25 9 8 4,68
3,15 313 345 25 ] 8 5,92
4 398 430 25 9 8 7.54
25 448 480 75 9 8 8,49
5 498 530 25 9 16 9.45
5.6 560 600 30 =) 16 10,65
6.3 628 660 25 9 16 11,94
Tl 708 740 25 9 16 13,47
8 800 835 27 ] 16 15.3
9 898 940 30 9 16 17,09
10 1000 1050 37 12 24 19,04
1,2 1120 1170 37 12 24 21,35
12,5 1250 1285 30 12 24 23,84





PAGE  
7

