Установленная мощность Руст.1=Р*n=8*12= 96 кВт

Расчетная мощность Pрасч1=Руст1*Кс*Ко=96*0,8*0,32=24,6 кВт -15 дом

Ток линии I = Pрасч1/3*cos*Uн= 24,6/(1,73*0,96*0,38)= 38.95 A

Моменты нагрузки участков сети

М1=Р1×L1×n=2.7*140*7=2646 кВт*м момент нагрузки для участка с 7 домами

Сечение кабеля

S = Mc×∆U=264644*6,6=9,11 мм2 Применяем провод в соответствии в рекомендациями ПУЭ изд.7

СИП 2  3*50 + 54,6+16

Применяем провод СИП 2  3*50 + 1*54,6

Сечение магистрали СИП 2*95+1*95

Сечение провода

Потери на участке ∆U=M44×S=264644*50 = 1,2%

Расчет токов однофазного короткого замыкания проектируемой линии

Iк(1)=UфZт13+Zп=2300,483+0,12=829А

Zп=R2+X2=0,12+0,062=0,12 Ом/км

Rуд.сопр.=Rфазн.жилы+Rнул.жилы×L=0,320+0,363×0,15=0,102 Ом/км

Xинд.сопр.=Xлин.×L=0,3×0,15=0,045Ом/км

(2) точка в конце проектируемой линии

Iк(1)=UфZт13+Zп=2300,483+0,41=403,5А

Zп=R2+X2=0,42+0,0932=0,41 Ом/км

Rуд.сопр.=Rфазн.жилы+Rнул.жилы×L=0,641+0,630×0,31=0,4 Ом/км

Xинд.сопр.=Xлин.×L=0,3×0,31=0,093Ом/км