Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора                  на право заключения договора на разработку проекта модульного санпропускника  (легковозводимого сборно-разборного) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта модульного санпропускника (легковозводимого сборно-разборного) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1. Основание:

· СанПин 2.6.1.2523-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и нормативы»;

· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). Санитарные правила и нормативы»;

· СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

· ГОСТ Р 52037-2003 «Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования»;

· МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»;

· Предписание ВМТУ по надзору за ЯРБ в Республике Башкортостан Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 19 ноября 2010 года за № 23-04/8-72/П.

2. Цель работы:

· приведение уровня радиационной безопасности пункта хранения радиоактивных отходов Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии;

· обеспечение приемлемого уровня защищенности работников (персонала) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от радиационного воздействия РАО в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии;

· поддержание основных фондов в исправном состоянии Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (53-й км тракта Уфа-Янаул).

4. Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 20 ноября 2013г.
5. Состав работ:

	Состав работ
	Исходные данные

	Разработка проекта модульного легковозводимого сборно-разборного санпропускника для нужд Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию от 16.02.2008 № 87 на установленный модуль размером 9000*6000*3900 мм
	1. Основные требования к санпропускнику из раздела 3.10 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). Санитарные правила и нормативы»:

· в состав санпропускника должны входить: душевые, умывальная, общий гардероб домашней одежды и спецодежды, кладовая для хранения средств индивидуальной защиты и чистой спецодежды, пункты радиометрического контроля кожных покровов и спецодежды на выходе из зоны контролируемого доступа в санпропускник и на выходе из душевых, помещение для снятия грязной спецодежды;
· планировка санпропускника должна исключать возможность пересечения потоков персонала в личной и специальной одежде;
· возможность прохода из помещений зоны свободного доступа в помещения зоны контролируемого доступа, минуя санпропускник, должна быть исключена;
· пол, стены и потолки санитарно-бытовых помещений, а также поверхности шкафов должны иметь влагостойкие покрытия, слабо сорбирующие радиоактивные вещества и допускающие влажную уборку и дезактивацию;
· число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной должно соответствовать максимальному числу людей, постоянно и временно работающих в смене;
· транспортирование грязной спецодежды через чистые помещения в открытой таре запрещается. Кладовая загрязненной спецодежды должна располагаться вблизи пунктов радиометрического контроля и гардеробной спецодежды;
· помещения для хранения и выдачи дополнительных средств индивидуальной защиты (фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь) должны размещаться между гардеробной спецодежды и рабочими помещениями;
· хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки «чистой» и «грязной» зон санпропускников, следует осуществлять раздельно в специальных помещениях (кладовые) либо в специальных шкафах.
2. Основные требования к конструктивному исполнению санпропускника:
· фундаменты – буронабивные сваи и армированный арматурой Ø10 мм монолитный ростверк шириной 400 мм, высотой 400 мм;

· основание под днище модуля – монолитное бетонное толщиной 100 мм на песчано-гравийном основании толщиной 200 мм;

· каркас модуля – металлический (стойки, фермы, прогоны);

· внутренние стены – окрашенный в светлые тона (цвет «беж») профилированный оцинкованный лист С10 толщиной 0,55 мм; 

· наружные стены – утепление минеральным войлоком «Изовер» толщиной 100 мм и обшивка окрашенным профилированным листом С10 толщиной 0,55 мм с устройством пароизоляции из полиуретана;

· кровля – внутреннее покрытие- окрашенный в светлые тона (цвет «беж») профилированный оцинкованный лист С20 толщиной 0,55 мм;

· наружное покрытие – утепление минеральным войлоком «Изовер» толщиной 100 мм и обшивка окрашенным (цвет «ультрамарин») профилированным листом С20 толщиной 0,55 мм с устройством пароизоляции из полиуретана;

· потолки подшивные – окрашенный в светлые тона профилированный лист толщиной 0,55 мм;

· полы – в коридорах и в помещении «загрязненной одежды» - наливные эпоксидные, в гардеробе и в помещении для отдыха персонала – линолеумовые, в душевой керамические;

· окна – откидные из ПВХ размером 1000*700 мм -  6 шт.;

· внутренние двери – неостекленные в коридорах и помещениях – 8 шт.;

· наружные двери металлические утепленные с замками – 4 шт.; 

· отопление – электроконвекторами и паровое от пункта дезактивации;

· освещение – монтаж электропроводки и светильников согласно нормам освещения, щит освещения, ВРУ со счетчиком энергии, щит аварийного освещения;

· канализация – от душевой и умывальника в существующий спецколодец;

· водопровод – от существующего здания пункта дезактивации;

· вентиляция приточно-вытяжная;

· санприборы – 1 умывальник;

· душевую оборудовать двумя санкабинами и водоподогревателем на 100 л;

· хозфекальная канализация – не предусматривается;

· телефонизация модуля, пожарная сигнализация, видеонаблюдение – согласно действующим нормам проектирования;

· благоустройство – согласно генплану, дорожки к санпропускнику предусмотреть из брусчатки с бордюрами.

3.Дополнительные требования:

· дверь на выходе из санпропускника в «грязную» зону должна иметь устройство, исключающее возможность открытия двери со стороны «грязной» зоны;

· дверь, отделяющая зону душевых от помещения для снятия «грязной» спецодежды и коридора, ведущего к двери входа в санпропускник со стороны «грязной» зоны, должна меть устройство, исключающее возможность открытия двери со стороны зоны душевых.


6. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации   и имеющих  право на выполнение работ (в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и  уникальных объектах):
- по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

     - по подготовке генерального плана земельного участка;

- по подготовке архитектурных решений;

- по подготовке конструктивных решений;

- по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

      - по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

      - по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

      - по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

      - по подготовке внутренних слаботочных устройств;

-    по подготовке технологических решений:   

- по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки, утилизации отходов и их комплексов.

-  Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России  на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии.
2
Документация по открытому аукциону в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку проекта модульного санпропускника  (легковозводимого сборно-разборного) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

