АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку нестандартных защитных сооружений
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку и монтаж нестандартных защитных сооружений, нестандартных конструкций физической защиты проемов зданий.

 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартных защитные сооружения, нестандартные конструкции физической защиты проемов зданий.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Изделия  должны быть изготовлены и доставлены на склад ЗАКАЗЧИКА в течение 7 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:IIА климатический район, температура от -42 до +37оС, вес снегового покрова для V района – 3,2кПа, нормативное значение ветрового давления для II района -30кгс/м2, сейсмичность согласно СНиПа 11-7-81* и ОСР-97 менее 6 баллов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	п1). Сооружение модульное -1 компл (поставка), 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2008, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, утепленное (климатический район-IIВ, температура  -42 до +37 С), с габаритными размерами  по наружным граням 2200х2200х2500(h)мм (с фризом), состоящее из бронепанелей  (Приложение А,Б,В,Г):

 - с бронированными пулестойкими теплыми алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклопакетом с терморазрывом (окна глухие) и размером:

         - 600х1000(h)мм (ОК-1) – 1шт, с лотком передаточным выдвижным 3 класса пулестойкости-1шт. (тип ЛКВ-2 или аналог (Приложение А, Б)), со столешницей  шириной 350мм под окном с внутренней стороны в уровень с лотком - 1шт.,

       - 1900х1000(h)мм (ОК-2) – 1шт, со столешницей  шириной 350мм под окном с внутренней стороны,

       - 1900х1000(h)мм (ОК-3) – 1шт, с лотком передаточным выдвижным 3 класса пулестойкости-1шт. (тип ОК6-1 или аналог (Приложение А, Б)), со столешницей  шириной 500мм под окном с внутренней стороны в уровень с лотком - 1шт.,

      - 1550х900(h)мм (ОК-4) – 1шт, 

- с бойницами открытого типа под окнами  ОК-1,   ОК-3, ОК-4 – 3шт.,

      - с дверью бронированной (3 класса пулестойкости), взломоустойчивой (3 класса защиты от проникновения), утепленной, правого открывания наружу, с  габаритными размерами дверного проема 900х2060(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 500х700(h)мм 3 класса пулестойкости на высоте 1050мм от низа сооружения.

Требования к п.1:
1). Общие конструктивные требования к сооружению по ГОСТ Р 51110-97.
2). Допустимая нагрузка на пол – не менее 250кгс/м².

3). Высота помещения от пола до потолка должна быть не менее 2100мм.
4). Все окна расположить на высоте 1050мм от уровня пола. Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» ( цвет-бронза, процент светопропускания-50). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны сооружения.

5). В полу сооружения выполнить лючки (200х100мм) для подвода коммуникаций (см. Приложение Г).

6). Для ассимиляции теплоизбытков установить Сплит-систему «Toshiba RAS-07» или аналог с размещением наружного блока на стене по оси  1΄ рядом с окном ОК-4. Место размещения внутреннего блока показано в приложении Б.

7). Установить щиток распределительный ЩР над окном ОК-4  с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, сплит-системы,  рабочего электроосвещения, розеток (2шт.). Розетки установить под столешницей по оси 2΄ посредине на высоте 200мм от уровня пола. Мощность подключаемого оборудования 2,5кВт. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

8). Внутреннюю отделку выполнить:

- стены и потолок – металлический сайдинг окрашенный; цвет – RAL 1015. Отделка должна обеспечивать последующую установку на нее пластиковых коробов, электрощитов и др. оборудования.;

- пол – модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм, структура покрытия - рисовое зерно, цвет - средне-серый стандарт. Во избежание вспучивания из-за перепада температур рекомендуется использовать клеящую мастику.

9). Наружную отделку выполнить алюминиевыми композитными панелями «Алюкобонд» или аналог, цвет – коричневый (RAL 8017).

    п.2). Сооружение из сборно-разборных защитных панелей  П-1 и П-2 - 1 компл (поставка и монтаж)  из алюминиевого профиля с заполнением алюминиевыми бронированными панелями  3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (кроме потолка), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2008, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, устанавливаемое на существующий пол вестибюля 1-го подъезда корпуса Литер А, с габаритным размером по наружным граням 3200х2500х3000(h)мм (Приложение Д), в комплекте с:

     -  бронированными пулестойкими алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклом (окна глухие) и размером:

            -640х1420(h)мм  (ОК-1)– 1шт;

            -960х1420(h)мм  (ОК-2)– 1шт, с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение В, вид Б)) - 1шт.;

             -960х1420(h)мм (ОК-3) – 2шт;

             -640х1420(h)мм  (ОК-4) – 1шт, с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип Л3.1 или аналог (Приложение Д, вид А)) - 1шт.;

      -  дверью бронированной (3 класса пулестойкости), левого открывания наружу, с размерами 900х2000(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 740х920(h)мм 3 класса пулестойкости на высоте 1000мм от уровня  пола корпуса 1.

  Требования:

1) На стене внутри сооружения под окнами ОК-2 и ОК-3 установить столешницу шириной не менее 600мм на высоте 900мм от уровня чистого пола вестибюля корпуса Литер А.. Длину столешницы принять равной ширине сооружения. Столешница должна выдерживать нагрузку от устанавливаемого на нее оборудования общим весом до 50кг.

2) В уровень с лотками с внешней стороны сооружения под окнами ОК-2 и ОК-4 по длине окон выполнит дополнительную столешницу шириной 200мм.

3) Выполнить три отверстия 150х50мм для подвода инженерных коммуникаций, одно из которых в крыше, два других в панели П-2.( Приложение Д)

4) Для системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить два отверстия ø100мм в противоположных углах крыши (Приложение Д ).

5) Для подводки трассы от внешнего блока кондиционера выполнить закладную гильзу ø50мм в крыше.

6) Наружный блок кондиционера (598х200мм, m=23кг) установить на крыше сооружения. В месте установки предусмотреть усиление потолка.

7) Все окна расположить на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля 1-го подъезда корпуса Литер А.

8) Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

9) Общие требования по ГОСТ Р 50941-96.

      Сооружение из сборно-разборных защитных панелей П-1÷П3 – 1 компл. (поставка и монтаж) из алюминиевого профиля с заполнением алюминиевыми бронированными панелями  3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (кроме потолка), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2008, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, устанавливаемое на существующий пол вестибюля 2-го подъезда корпуса Литер А, с габаритным размером по наружным граням 2500х2000х2500(h)мм (Приложение Е), в комплекте с:

     -  бронированными пулестойкими алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклом (окна глухие) и размером:

            -640х1420(h)мм  (ОК-1)– 3шт;

            -900х1420(h)мм  (ОК-2)– 1шт, с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение Г, вид В)) - 1шт.;

             -880х1420(h)мм (ОК-3) – 2шт;

             -640х1420(h)мм  (ОК-4) – 1шт, с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение Е, вид А)) - 1шт.;

      -  дверью бронированной (3 класса пулестойкости), левого открывания наружу, с размерами 900х2000(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 740х920(h)мм 3 класса пулестойкости на высоте 1000мм от уровня пола проходной 2-го подъезда корпуса ЛитерА

 Требования:

1) На стене внутри сооружения под окнами ОК-1, ОК-2 и ОК-3 установить столешницу шириной не менее 600мм на высоте 900мм от уровня чистого пола вестибюля корпуса Литер А.. Длины столешницы принять равной ширине и длине сооружения. Столешница должна выдерживать нагрузку от устанавливаемого на нее оборудования общим весом до 50кг.

2) В уровень с лотками с внешней стороны сооружения под окнами ОК-2 и ОК-4 по длине окон выполнит дополнительную столешницу шириной 200мм.

3) Выполнить три отверстия 150х50мм для подвода инженерных коммуникаций, одно из которых в крыше, два других в панели П-2.( Приложение Е)

4) Для системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить два отверстия ø100мм в противоположных углах крыши (Приложение Г).

5) Для подводки трассы от внешнего блока кондиционера предусмотреть закладную гильзу ø50мм в крыше. (Приложение Е)

6) Наружный блок кондиционера (598х200мм, m=23кг) установить на крыше сооружения. В месте установки предусмотреть усиление потолка.

7) Все окна расположить на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля 2-го подъезда корпуса Литер А.

8) Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

9) Общие требования по ГОСТ Р 50941-96.

       Сооружение из сборно-разборных защитных панелей П-1÷П3 – 1 компл. (поставка и монтаж)  из алюминиевого профиля с заполнением алюминиевыми бронированными панелями  3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2008, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, устанавливаемое на существующий пол вестибюля 5-го подъезда корпуса Литер А, с габаритным размером по наружным граням 1500х2120х2500(h)мм (Приложение Ж), в комплекте с:

     -  бронированными пулестойкими алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклом (окна глухие) и размером:

            -520х1420(h)мм  (ОК-1)– 2шт; с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение Ж, вид А)) - 2шт;

            -740х1420(h)мм  (ОК-2)– 1шт, 

             -460х1420(h)мм (ОК-3) – 2шт;

             -700х1420(h)мм  (ОК-4) – 1шт, 

      -  дверью бронированной (3 класса пулестойкости), левого открывания наружу, с размерами 900х2000(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 740х920(h)мм 3 класса пулестойкости на высоте 1000мм от уровня пола проходной 5-го подъезда корпуса Литер А.

Требования:

1). На стене внутри сооружения под окнами  ОК-3 и ОК-4 установить столешницу шириной не менее 600мм на высоте 900мм от уровня чистого пола вестибюля корпуса Литер А. Длину столешницы принять равной  длине сооружения. Столешница должна выдерживать нагрузку от устанавливаемого на нее оборудования общим весом до 50кг.

2). В уровень с лотками с внешней стороны сооружения под окнами ОК-1 по ширине окон выполнить дополнительную столешницу шириной 200мм.

3). Выполнить три отверстия 150х50мм для подвода инженерных коммуникаций, одно из которых в крыше, два других в панели П-3.( Приложение Ж)

4). Для системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить два отверстия ø100мм в противоположных углах крыши (Приложение Ж).

5). Для подводки трассы от внешнего блока кондиционера предусмотреть закладную гильзу ø50мм в крыше. (Приложение Ж)

6). Наружный блок кондиционера (598х200мм, m=23кг) установить на крыше сооружения. В месте установки предусмотреть усиление потолка.

7). Все окна расположить на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля 5-го подъезда корпуса Литер А.

8) Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

9) Общие требования по ГОСТ Р 50941-96.

       Сооружение из сборно-разборных защитных панелей П-1÷П4 – 1 компл. (поставка и монтаж)  из алюминиевого профиля с заполнением алюминиевыми бронированными панелями  3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2008, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, устанавливаемое на существующий пол вестибюля 7-го подъезда корпуса 2, с габаритным размером по наружным граням 2600х2180х2500(h)мм (Приложение З), в комплекте c :

     -  бронированными пулестойкими алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклом (окна глухое) и размером:

            -740х1420(h)мм  (ОК-1)– 1шт; с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение Е, вид А)) - 1шт;

            -770х1420(h)мм  (ОК-2)– 2шт, 

             -460х1420(h)мм (ОК-3) – 1шт; с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение З, вид Б)) - 2шт;

             -560х1420(h)мм  (ОК-4) – 2шт, 

             -740х1420(h)мм  (ОК-5) – 1шт, 

             -635х1420(h)мм  (ОК-6) – 2шт, 

      -  дверью бронированной (3 класса пулестойкости), левого открывания наружу, с размерами 900х2000(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 740х920(h)мм 3 класса пулестойкости на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля 7-го подъезда корпуса 2..

Требования:

1). На стене внутри сооружения под окнами  ОК-1, ОК-2, ОК-4 и ОК-5 установить столешницу шириной не менее 600мм на высоте 900мм от уровня чистого пола вестибюля корпуса Литер А. Длины столешницы принять равной  длине и ширине сооружения. Столешница должна выдерживать нагрузку от устанавливаемого на нее оборудования общим весом до 50кг.

2). В уровень с лотками с внешней стороны сооружения под окнами ОК-1 и ОК-3 по ширине окон выполнить дополнительную столешницу шириной 200мм.

3). Выполнить три отверстия 150х50мм для подвода инженерных коммуникаций, одно из которых в крыше, два других в панели П-3.( Приложение З)

4). Для системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить два отверстия ø100мм в противоположных углах крыши (Приложение З).

5). Для установки внутреннего блока кондиционера (m=8кг) сделать закладную пластину 740х250(h) (h=2500мм  отметка низа) (Приложение З).

6). Для подводки трассы от внешнего блока кондиционера предусмотреть закладную гильзу ø50мм в крыше. (Приложение З)

7). В месте установки кондиционера предусмотреть усиление потолка.

8). Все окна расположить на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля 7-го подъезда корпуса Литер А.

9) Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

10) Общие требования по ГОСТ Р 50941-96.

       Сооружение из сборно-разборных защитных панелей П-1÷П4 – 1 компл.  (поставка и монтаж) из алюминиевого профиля с заполнением алюминиевыми бронированными панелями  3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2008, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, устанавливаемое на существующий пол вестибюля  подъезда дома 21, с габаритным размером по наружным граням 1480х2100х2500(h)мм (Приложение И), в комплекте с:

     -  бронированными пулестойкими алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклом (окна глухие) и размером:

            -740х1420(h)мм  (ОК-1)– 2шт;   

           -530х1420(h)мм  (ОК-2)– 2шт, 

           -520х1420(h)мм (ОК-3) – 2шт; с лотком передаточным 3 класса пулестойкости (тип ЛКО-3 или аналог (Приложение И, вид А, Б)) - 2шт;

      -  дверью бронированной (3 класса пулестойкости), левого открывания наружу, с размерами 880х2000(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 720х920(h)мм 3 класса пулестойкости на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля дома 21..

 Требования:

1). На стене внутри сооружения под окнами  ОК-1, ОК-2 установить столешницу шириной не менее 600мм на высоте 900мм от уровня чистого пола вестибюля корпуса Литер А. Длину столешницы принять равной  длине сооружения. Столешница должна выдерживать нагрузку от устанавливаемого на нее оборудования общим весом до 50кг.

2). В уровень с лотками с внешней стороны сооружения под окнами ОК-3 по ширине окон выполнить дополнительную столешницу шириной 200мм.

3). Выполнить три отверстия 150х50мм для подвода инженерных коммуникаций, одно из которых в крыше, два других в панели П-3.( Приложение И)

4). Для системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить два отверстия ø100мм в противоположных углах крыши (Приложение И).

5). Для установки внутреннего блока кондиционера (m=8кг) сделать закладную пластину 740х250(h) (h=2500мм  отметка низа) (Приложение И).

6). Для подводки трассы от внешнего блока кондиционера предусмотреть закладную гильзу ø50мм в крыше. (Приложение И)

7). В месте установки кондиционера предусмотреть усиление потолка.

8). Все окна расположить на высоте 1000мм от уровня пола вестибюля дома 21.

9) Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

10) Общие требования по ГОСТ Р 50941-96.

 п.3)  Сооружение модульное – 1компл.  (поставка), уличного исполнения,  5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, с габаритным размером 1700х1700х2500(h)мм с фризом, с внутренним размером 1500х1500х2100(h)мм (Приложение К), состоящее из бронепанелей:

     - с бронированными пулестойкими теплыми  алюминиевыми рамами 5-го класса со стеклопакетом с терморазрывом (окна глухие) и размером 1200х800(h)мм – 3шт, с лотком передаточным выдвижным 3 класса пулестойкости (тип ОК6-1 или аналог (Приложение К, вид А)) - 1шт., с жалюзи на окнах, 

     - с бойницами открытого типа под окнами – 2шт.,

      - с дверью бронированной (5 класса пулестойкости), утепленной, левого открывания наружу, с размерами 900х2060(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 500х700(h)мм 5 класса пулестойкости.

 Требования к сооружению модульному размером 1500х1500х2100(h)мм (п.3) :
1). Сооружение должно поставляться на объект в собранном виде.

  2). Внутреннюю отделку выполнить:
- стены и потолок -  ППУ-панели и СМЛ- панели светлого тона;

- пол – линолеум антистатический поверх утеплителя, доски и фанеры. 

3).  Наружную отделку выполнить профлистом оцинкованным, цвет – RAL7004.

   п 4).  Сооружение сборно-разборное – 1 компл. (поставка и монтаж),  5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены и потолок), 5 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, с габаритным размером 1700х1700х2350(h)мм, с внутренним размером 1500х1500х2100(h)мм (Приложение Л), состоящее из бронепанелей:

     - с бронированной пулестойкой рамой 5-го класса со стеклом (окно глухое) и размером 1200х800(h)мм – 1шт, с лотком передаточным 5 класса пулестойкости (тип Л3.1 или аналог (Приложение Л, вид А)) - 1шт., с жалюзи на окне, 

      - с дверью бронированной (5 класса пулестойкости), утепленной, левого открывания наружу, с размерами 900х2060(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 500х700(h)мм 5 класса пулестойкости.

  Требования к сооружению сборно-разборному размером 1500х1500х2100(h)мм.(п.4):

1). Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

 2). Внутреннюю отделку выполнить:
- стены и потолок -  мин. плита и СМЛ-панели светлого тона;

- пол – линолеум антистатический поверх утеплителя, доски и фанеры. 

3). Наружную отделку выполнить профлистом оцинкованным, цвет – RAL7035.

  Общие требования к сооружению модульному размером 1500х1500х2100(h)мм (п. 3) и сооружению сборно-разборному размером 1500х1500х2100(h)мм (п. 4).:
1). Пол приподнять над нулевой отметкой на 150мм.

2). В полу предусмотреть отверстие   ø110мм с технологическими лючками с отверстиями ø32мм и заглушками для ввода кабелей (см. Приложение К, Л, узел Д). 

3). Установить под окнами с внутренней стороны столешницы шириной 300мм (см. Приложение К, Л)

4). Предусмотреть установку сплит-ситемы. Сооружение оснастить механическими вытяжным и приточным вентиляторами, для этого предусмотреть отверстие в потолке для вентилятора ø110мм (см. Приложение К, Л)

5). Установить щиток распределительный ЩР  с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, сплит-системы,  рабочего электроосвещения, розеток. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

6). Установить 3 электрические розетки  для

подключения электрооборудования. Розетки расположить на расстоянии 200мм от уровня пола, все розетки должны быть с заземляющим контактом. 

7). В сооружении проложить шину заземления (полоса 40х4) и приварить к ней болты М6 с гайками (головкой к полосе) не менее 3-х – 4-х штук для подключения проводов заземления.

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить с помощью защитных PE- проводников, в качестве которых используется третий проводник.

Для выполнения системы уравнивания потенциалов РЕ- проводник питающей сети, металлические части каркаса соединить между собой как можно ближе к вводу в сооружение и подключить к существующему щитку заземления.

п 5). Сооружение модульное - 2компл, уличного исполнения, утепленное (климатический район – IIА, температура -39…+33ºС), 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, с габаритным размером по внутренним граням 1750х1750х2100(h)мм (Приложение М, Н), состоящее из бронепанелей:

 - с дверью бронированной, левого открывания наружу, утепленной ДНЛ 2070-900 НО.5 ГОСТ Р 51224, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51224, с размерами 900х2060(h)мм, в комплекте с:

     - механическим замком;

     - щеколдой с внутренней стороны;

     - доводчиком;

     - ручкой с обеих сторон;

     - закрывающейся бойницей скрытого типа,  

     расположенной под окном на высоте 1200 мм  

     от уровня пола сооружения;

     - окном с размерами проема 500х500(h)мм 5   

      класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136 на  

      высоте 1400 мм от уровня пола сооружения;

     - закладной для датчика магнитоконтактного 

 - с бронированными пулестойкими теплыми  алюминиевыми рамами 5-го класса пулестойкости со стеклопакетом (окна глухие) и с размерами:

     - 800х900(h)мм (О-1) – 3шт., расположенными на высоте 900 мм от уровня пола сооружения,  с лотком  передаточным выдвижным (по оси 1) 3 класса пулестойкости  по ГОСТ Р 51112 (тип ОК6-1 или аналог (Приложение М) - 1шт., с закрывающейся бойницей скрытого типа в стене с двух сторон от окна на высоте 1200мм от уровня пола – 6 шт., со столешницей с внутренней стороны шириной 300мм в уровень с передаточным лотком на высоте 800 мм от уровня пола сооружения.

Требования к п.5:

1) Для подвода питающих и слаботочных кабелей в полу кабины предусмотреть лючок 150х150 мм (Приложение М).
2) Температура воздуха внутри сооружения не должна быть менее 18 - 20 ºС. Отопление выполнить электрическое, от конвектора настенного типа с регулируемым термостатом.

Конвектор расположить под окном О-1 по оси А (Приложение М).

3) Система принудительной приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать двукратный обмен воздуха в час. Для этого в крыше смонтировать приточный и вытяжной вентиляторы.

4) В помещении сооружения предусмотреть установку кондиционера марки Toshiba. Внутренний блок закрепить на стене по оси 1, наружный блок установить на крыше сооружения. Выполнить закладные для прокладки трасс от внешнего к внутреннему блоку. Для подбора кондиционера принять, что количество одновременно пребывающих человек в кабине-1. 
5) В сооружении смонтировать щиток распределительный ЩР с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вентиляторов, рабочего электроосвещения, розеток, кондиционера. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16 мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.
6) Предусмотреть установку 2-х электрических евророзеток под столешницей с внутренней стороны сооружения, а также одной евророзетки на стене по оси А для подключения электрооборудования суммарной мощностью 3 кВт. Розетки  расположить на расстоянии 200мм от уровня пола сооружения, все  розетки должны быть с заземляющим контактом (Приложение М).

8). Наружная отделка – профлист, цвет – светло-серый (RAL 7004).

Внутреннюю отделку выполнить:

- стены – стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО), или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009. Цвет отделки – светлый бук.

- потолок - стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО, или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009. Цвет отделки – белый.

- пол – износостойкий линолеум по деревянной обрешетке.
 п 6).   Конструкции решетчатые, с доводчиками GESA-2000, врезными замками III класса (ГОСТ 5089-2011) с нажимными гарнитурами, с защелками и личинками, установленных в коробе из метал.пластин  толщенной 4 мм; "ушами" для крепления к стене по периметру  рамы из трубы 80х80х6, стопорами для фиксации створки в закрытом положении. Полотно створки состоит из уголка 50х50х6 и заполнено из прутка 16 мм А1 с ячейкой 150х150  с 4 точками сварки на каждом соединении  на расстоянии 650 мм снизу и сверху, в центре заполнено из прутка 16 мм А1 с ячейкой 50х50  с 4 точками сварки на каждом соединении. Покрытие 2 слоя эмаль ПФ-115 светло-серая по слою грунтовки. 

Размер по коробке:

    - 1070х1820, левая-1шт;

    - 1350х2330, правая-1шт;

    - 1690х2180, правая-1шт;

    - 1170х1870, левая-1шт;

    - 1060х1765, левая-1шт;

    - 650х2130, левая-1шт;

    - 1060х1760, левая-6шт;

    - 1060х1760, правая-2шт;

    - 1060х2110, левая-1шт;

    - 950х2125, левая-1шт;

    - 1070х1770, левая-1шт;

    - 1420х2240, левая-1шт;

    - 1060х1760, правая-2шт;

    - 1060х1760, правая-3шт;

    - 1060х1760, левая-1шт;

    - 1140х1620, правая-1шт;

    - 1060х1650, правая-1шт;

    - 1230х1700, левая-1шт;

    - 760х1360, левая-1шт;

    - 1060х1600, левая-1шт;

    - 1160х1470, правая-1шт;

    - 1030х1400, правая-1шт;

    - 1020х1630, правая-1шт;

    - 1060х1630, правая-1шт;

    - 1000х1680, левая-1шт;

    - 980х1500, правая-1шт;

    - 950х2140, правая-1шт, с замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

    - 935х2120, правая-1шт, с замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

    - 880х1680, левая-1шт;

    - 890х1650, правая-1шт;

    - 890х1650, правая-1шт;

    Конструкции 3 класса пулестойкости , III класса взломостойкости, противопожарные с огнестойкостью EI60 по ГОСТ Р 51072-2005,

покрытие должно соответствовать IV классу и 7 группе по ГОСТ 9.032-74. Цвет светло-серый. Оснастить доводчиком GESA-4000 и  механическим замковым устройством 2шт - 4класс и 3 класс, открывающимся ключом с внутренней и наружной стороны. 

Размер по коробке: 

    - 1460х2070, двухстворчатая основная створка 900-1шт;

    - 910х2070, правая-1шт;

    - 970х2020, левая-1шт;

    - 1030х2250, правая-1шт;

    - 910х2070, левая -2шт;
    - 880х1920, правая-1шт, оснастить механическим замковым устройством с открыванием замка с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи.

Общие требования к п.1-п.6:

1). Конструкция сооружения должна быть технологически рациональной  (по ГОСТ 14 201-83) и обеспечивать возможность установки на месте монтажа с использованием минимального количества людей, машин и механизмов на заранее подготовленном фундаменте. Инструкция по монтажу должна содержать описание всех технологических операций, рекомендаций по безопасному выполнению работ при монтаже, техническом обслуживании, ремонте сооружения.

2). Несущие конструкции сооружения должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

3). Все металлоконструкции сооружения должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника. Для защиты обслуживающего персонала предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S».
4). Конструкция лотка должна обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.

5). Предусмотреть в сооружении рабочее (со ступенчатым включением 75лк и 400лк) и аварийное освещение (не менее 10% от уровня максимальной освещенности). В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Управление рабочим и аварийным освещением выполнить раздельным. Освещение должно быть равномерным и локализованным. В качестве источников освещения использовать люминесцентные светильники и энергосберегающие лампы. Выключатели электроосвещения установить внутри сооружения справа от дверного проема.

6). Отопление в сооружении выполнить от электрических нагревателей марки «Nobo» или их аналога.

7). В конструкции стен модульных сооружний предусмотреть минераловатный негорючий утеплитель не менее 37кг/м3. Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

8). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

9). Предусмотреть средства пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03 (огнетушители).

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	  Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели и конструкции

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедверь, передаточные лотки, конструкции физической защиты проемов,  элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений.    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях, а также на упаковке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад (либо на территорию объекта) ЗАКАЗЧИКА, смонтировано Исполнителем  и принято Заказчиком  в течение 7 дней с даты подписания договора. Поставка и монтаж осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 7 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – не менее 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделия не входят вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Доставку, замер проемов и монтаж строительных конструкций должны осуществлять сотрудники, имеющие допуск по форме № 3. Пропуска для транспорта и персонала (монтажников), делаются заблаговременно. Поставщик/исполнитель должен предоставит данные на автотранспорт и копии паспортов персонала (монтажников).

Данные предоставляются не позднее чем за 2 дня до начала поставки и монтажа.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Подтверждающими документами являются исполненные Договоры поставки с Товарными накладными по форме ТОРГ-12, Товарно-транспортными накладными, актами выполненных работ, актами об исполнении договоров;


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Бронепанели защитного сооружения (поставка)- 4 компл.
Бронепанели защитного сооружения (поставка и монтаж)- 6 компл.
Конструкция физической защиты проемов зданий (поставка)- 47 шт.
В течение 7 дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад (либо на территорию объекта) ЗАКАЗЧИКА изделия в полном объеме


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М,Н
	


Начальник подразделения    _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                           _______________________ В.Ф. Никитин
