ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота:
Изолятор предназначен для применения в составе высоковольтного измерительного трансформатора тока типа ТОГ-110 СТО Ж83-Р1450 производства ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной.

Изолятор должен быть изготовлен из материала керамического электротехнического подгруппы 130  ГОСТ 20419-83 (глиноземистый фарфор высокой прочности)  и армирована металлическими соединительными фланцами.

2. Технические характеристики оборудования
Изолятор должен быть изготовлен в соответствии  с требованиями  чертежа  Ж83-Р1450.130ГЧ в части присоединительных размеров фланцев (см. приложение). Технические характеристики изолятора должны соответствовать значениям, указанным в таблице:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	 Значение
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Покрышка высоковольтная изоляционная фарфоровая
	Номинальное напряжение, кВ
	110
	Не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуа
тацию
	100
шт.

	
	
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ (Uн.р.)
	126
	
	

	
	
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ

	450
	
	

	
	
	Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, кВ

	230
	
	

	
	
	Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождём, кВ

	230
	
	

	
	
	50%-ное разрядное переменное напряжение в загрязнённом и увлажнённом      состоянии при удельной поверхностной проводимости 20мкСм, не менее, кВ
	110
	
	

	
	
	50% разрядное напряжение полного грозового импульса положительной полярности, не менее, кВ

	600
	
	

	
	
	Уровень частичных разрядов при напряжении 1,1/(3 от наибольшего рабочего напряжения Uн.р., не более, Кл
	2х10-11
	
	

	
	
	Испытательное усилие на изгиб, не менее, кН
	10
	
	

	
	
	Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН
	20
	
	

	
	
	Испытательное гидравлическое давление в течение 1 мин, МПа
	1,5
	
	

	
	
	Нормированное разрушающее гидравлическое давление во внутренней полости покрышки при атмосферных условиях, не менее, МПа

	3,5
	
	

	
	
	Номинальное давление газа SF6 при испытании на газоплотность, МПа
	0,6
	
	

	
	
	Длина пути утечки, не менее, мм

	3900
	
	

	
	
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	УХЛ1
	
	

	
	
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
	( 55
	
	

	
	
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
	- 60
	
	

	
	
	Присоединительные отверстия на верхнем фланце
	18 отв.
(14+0,43
	
	

	
	
	Расположение присоединительных отверстий (верх)

	На  (654±1
	
	

	
	
	Присоединительные отверстия на нижнем фланце

	16 отв.

(18+0,5
	
	

	
	
	Расположение присоединительных отверстий (низ)

	На  (490±0,775
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	Ø300
	
	

	
	
	Длина изоляционной части, мм
	1190
	
	

	
	
	Строительная высота, мм

	1430
	
	

	
	
	Срок службы, лет
	30
	
	


3. Комплект поставки 

	Наименование 
	Количество 

	Изолятор
Паспорт на покрышку (на партию покрышек)

Сертификат соответствия
	100 шт.




4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Паспорт на покрышку (на партию покрышек), сертификат соответствия.
7. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки: станция Мир, Свердловской ж/д.
9. Срок поставки товара: 30.12.2013
