[image: image1.png]DenepasibHOE roCyIapCTBEHHOE YHHTAPHOE NPENPHATHE
«HUTH nmenn A.Il.AnexkcanapoBa»

YTBEPXK/IAIO:
I'enepanbubiii qupextop OI'YIT
«HUTH um. A.Il.AnexcanapoBa»

— B. A. Bacunenko
« » 2014 r.

TEXHUYECKOE 3AJAHMUE

Ha BbinoJHeHHe B 2014 roay TEXHHYECKOT0 OCBH/IETEJbCTBOBAHHS TPYOONPOBOI0B
napa u ropsiueii Boabl B coctaBe OIIO «Y4yacTok TPyOONPOBO/I0OB TEILIOCETH
npoMiLiomaakn», OO «KoreabHasg»

DOI'YII <HAUTHU um. A. I1. AstekcaHapoBay

Per. Ne 29-18. 14/ 70 T3

CoracoBaHo:

I naBHbII HHXEHEP

Havaneuuk TL[ OI'D

Havanbhuk rpynmnsl

TEXHHYECKOTO Ha/30pa P 2
CIIKuTHIIB otxa.15 . C. bapbIHHKOB

2014 ron



Федеральное государственное унитарное предприятие

СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Общие данные
	3

	2
	Цель и назначение работы
	3

	3
	Содержание работ и технические требования
	3

	4
	Исходные данные
	5

	5
	Перечень представляемых материалов
	5




1. Общие данные 
1.1 Наименование работы.

Техническое освидетельствование (очередное и для продления срока службы) трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки», ОПО «Котельная» ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», зарегистрированных на предприятии. 
1.2
Основание для выполнения работы.

· Требования Федерального Закона № 116-ФЗ по истечению 20 лет эксплуатации.
· Требования раздела 5 «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03.
1.3
Сроки выполнения работ.
Начало работ – апрель 2014 г. 

Окончание – сентябрь 2014 г.

1.4. Исполнитель. 

Определяется конкурсом. 

2. Цель и назначение работы.

Установление исправности, соответствия требованиям НД промышленной безопасности и возможности дальнейшей эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки», ОПО «Котельная» ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», зарегистрированных на предприятии.
3.
Содержание работ и технические требования.

3.1. Основные требования

Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО должно проводиться специализированной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО должно проводиться по типовым программам или индивидуальным программам.

Выполнение требований: 
· Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03;
· «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98;

· «Положения о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» РД-03-298-99;
· «Методических указаний по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды» РД-03-29-93;

· «Инструкции по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий»            СО 153-34.17.464-00.
3.2. Основные этапы работ и сроки их выполнения.

	№ этапа
	Наименование этапа
	Сроки выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1


	1.1. Анализ, имеющейся  технической документации на трубопровод пара рег. № Э-000-08.

1.2 Разработка индивидуальной программы технического диагностирования трубопровода пара для продления срока службы.   
1.3 Выполнение технического диагностирования трубопровода пара для продления срока службы по индивидуальной программе.

1.4 Разработка:

· отчётной документации по техническому диагностированию;

· заключения экспертизы промышленной безопасности.

1.5 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.
	апрель 

  2014 г. 


	июнь

2014 г.



	2
	2.1. Анализ, имеющейся технической документации на трубопроводы теплосети :

· рег. № Э-14;

· рег. № 000-02;

· рег. № Э-000-09;
· рег. № Э-150-06

2.2. Разработка индивидуальных программ технического диагностирования трубопроводов теплосети для продления срока службы.   

2.3. Выполнение технического диагностирования трубопроводам теплосети для продления срока службы по индивидуальным программам.

2.4. Разработка:

· отчётной документации по техническому диагностированию;

· заключения экспертизы промышленной безопасности.
2.5. Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.
	май 

2014 г.


	сентябрь
2014 г.


3.3. Способ реализации работ:

Техническую документацию (паспорта и предыдущие результаты технического освидетельствования) предоставляет заказчик.

Экспертная организация разрабатывает индивидуальную программу диагностирования. 
Подготовку трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО к технической диагностике обеспечивает заказчик.
Техническую диагностику выполняет экспертная организация. 
Гидравлические испытания обеспечивает заказчик. 

4.
Исходные данные.

Общие сведения и перечень обследуемых трубопроводов пара и горячей воды:

	№

п/п
	Наименование, 
№ регистр.
	Год монтажа, наимено-вание органи-зации
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Характеристики 
	Дата и вид предыдущего
техосвидетель-ствования, кем проведено
	Дата и вид следующего техосвидетель-ствования и технического диагности-рования, кем проводится
	Примечание

	1
	Трубопровод пара 
рег.№Э-000-08
	1986г. МСУ-90
	1987г.
	Т=1900С;
Рр=13кгс/см2;
L=1573м
	04.04.2013г.
ГИ, НО
владельцем
	04.04.2014г.
ГИ, НО
владельцем;
ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	2
	Трубопровод горячей воды рег. № Э-14
	1975г. МСУ-90
	1979г.
	Т=1500С;
Рр=11кгс/см2;
L=4104м
	09.2013г.
ГИ, НО
владельцем
	09.2014г.
ГИ, НО
владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	3
	Трубопровод горячей воды рег. №000-02
	1975г. МСУ-90
	1979г.
	Т=1500С;
Рр=11кгс/см2;
L=742м
	09.2013г.
ГИ, НО
владельцем
	09.2014г.
ГИ, НО
владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	4
	Трубопровод горячей воды рег.№Э-000-09
	1975г. МСУ-90
	1979г.
	Т=1500С;
Рр=11кгс/см2;
L=334м
	09.2013г.
ГИ, НО
владельцем
	09.2014г.
ГИ, НО
владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.

	5
	Трубопровод горячей воды рег.№Э-150-06
	1978г. МСУ-90
	1981г.
	Т=1500С;
Рр=11кгс/см2;
L=270м
	09.2013г.
ГИ, НО
владельцем
	09.2014г.
ГИ, НО
владельцем; ТД спец. организацией
	Экспертиза промышленной безопасности 2014г.


5. Перечень представляемых материалов

По окончании работ экспертная организация предоставляет документацию: 

· Отчеты по техническому диагностированию.
· Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России.

· Паспорта заказчика на обследуемые трубопроводы пара и горячей воды с внесёнными результатами по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности.

Исп. Веренич Ж.В.

т. 51-19

3
5

