ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку ИБП    
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, гарантийные обязательства- не менее 24 месяцев, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП Eaton 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS

(или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания, напольной установки, выходная мощность не менее 8 кВА/ 7,2 кВт. коэффициент мощности не менее 0,9. Трехфазное входное и выходное напряжение. Топология – ON-Line, двойное преобразование входного напряжения. ИБП должен быть построен по современной безтрансформаторной технологии на IGBT-транзисторах с активной коррекцией входного коэффициента мощности. Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Встроенный внутренний байпас, а также внешняя панель сервисного байпаса в комплекте поставки. Внешняя панель байпаса должна быть предустановленна на корпусе ИБП.

ИБП должен поставляться с двумя внутренними батареями, батареи должны быть установлены и подключены внутри корпуса ИБП. Каждая батарея должна состоять не менее чем из 32 штук отдельных аккумуляторов 12 В, емкостью не менее 9 Ач каждый. Внутренние батареи должны обеспечивать не менее 33 минут при полной нагрузке ИБП. Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский. 

Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.
 Вход

Искажение входного тока, не более

4,5 %

Входной коэффициент мощности, не менее

0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи

при 100 % нагрузке: -20 %; +20 %;
при 50 % нагрузке: -50 %; +20 %

Входной диапазон частоты, не менее, Гц

45-65

Номинальный входной ток, А

12

Ток короткого замыкания, А

55, < 300 мс

Выход

Перегрузочная способность

не более10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки
не более 5 с при 125 - 150 % номинальной нагрузки
не более 300 мс при 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходного напряжения

< 3 % статическая;
< 5 % динамическая 

Общие параметры

Эффективность в режиме двойного преобразования при полной нагрузке, не менее

92%

Эффективность в режиме двойного преобразования при половиной нагрузке, не менее

90%

Наличие высокоэффективного режима работы с эффективностью, не менее

98%

Функция плавного наброса нагрузки

есть

Функция защиты от обратного напряжения

есть

Время наработки на отказ MBTF

150 000 часов

Тепловыделение 100 %., Вт

< 580

Акустический шум, dB

< 50

Относительная влажность, %

5 - 95 без конденсата

Рабочая температура, °C

от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А

3 (по умолчанию), максимум 20

Габаритные размеры, не более, мм

Высота – 1214, ширина 305, глубина 702 

Масса, не более, кг

292

Таблица времени автономной работы при разной нагрузке.

Количество батарейных блоков

Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah MBS

25 %

50 %

75 %

100 %

1

3.18 ч

1.27 ч

50 мин

33 мин


	12
	шт.

	2
	Карта параллельной работы XSlot HotSync card
(или эквивалент)
	Карта параллельной работы ИБП, обеспечивает построение отказоустойчивых систем ИБП с резервированием типа N+1 или систем ИБП для наращивания нагрузки. Должна устанавливаться внутрь корпуса ИБП, в специализированный слот типа X-Slot. Предназначается для запуска и ввода параллельной системы ИБП в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию ИБП, поломка данной карты или обрыв соединительных информационных кабелей не должны приводить к выходу ИБП из параллельного режима работы.
	12
	шт.

	3
	Источник бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-15-NHS-15-64x9Ah 
артикул 1024341
(или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания для напольной установки, мощностью не менее 8 кВА и 7,2 кВт, коэффициент мощности не менее 0,9, топологии двойного преобразования напряжения ON-Line, с внутренними батарейными модулями, с внутренним байпасом, со следующими характеристиками: 

- возможность параллельного подключения до 4 –х ИБП, при эксплуатации между параллельно работающими ИБП наличие кабелей, линий связи, коммуникационных и информационных соединений не допускается;

- наличие адаптера (платы) для параллельного подключения ИБП;

- построение выпрямителя/инвертора по технологии IGBT (без трансформатора); 

- наличие режима высокой эффективности ИБП;

- коэффициент полезного действия в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – не менее 92 %;

- коэффициент полезного действия (в режиме высокой эффективности) – не менее 98%;

- входное напряжение 3ф+N+PE 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц;

- выходное напряжение 3ф+N+PE 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Гц;

- входной коэффициент мощности не менее 0,99;

- время автономной работы при полной нагрузке с коэффициентом мощности 0,7 – не менее 15 минут;

- диапазон входного напряжения 176/305 – 276/480 В при 100% нагрузке, 115/200 – 276/480 В при нагрузке 50%;

- диапазон частоты 45 - 65 Гц;

- уровень шума – менее 50 дБ;

- коэффициент нелинейных искажений входного тока - менее 4,5 %;

- функция плавного увеличения нагрузки;

- функция защиты от обратного напряжения;

- интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени;

- возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

- два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

- габаритные размеры, не более: высота 1214 мм, ширина 305 мм, глубина 702 мм 
	4
	шт.

	4
	Выходной трансформатор Eaton /Output transformer for 20-30 kVA (non-matching cabinet)
(или эквивалент)

	Выходной трансформатор для обеспечения гальванической развязки
Габариты (ШxГxВ), мм, не более 
450x570x550

Вес, кг, не более 

190


	2
	шт. 

	5
	Eaton 9X55-BAT5-64x7Ah Батарейный модуль
(или эквивалент)

	Кабели для электрического подключения входят в комплект поставки.

Характеристики BCB

Наличие и тип размыкателя 

установлен размыкатель 

Максимальная мощность ИБП 

не менее 15 кВА

Максимальный ток рамыкателя 

не более 50 А

Напряжение DC шины 

не более 384 В

Параметры окружающей среды

Высота установки относительно уровня моря 

< 1000 м над уровнем моря при температуре +400С

Относительная влажность 

0 - 95%, без конденсата

Рабочая температура 

от +150С до + 250С

Степень защиты IEC 60529 

IP20 

Физические параметры

Высота , не более

817 мм

Ширина , не более

305 мм

Глубина , не более 

699 мм

Вес , не более 

195 кг

Подвод кабеля 

Сзади 


	4
	Шт. 


Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

РФ, г.Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 6 недель с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________ Д.П. Давыдов 
                                                                                                                                      подпись                                          ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                      _____________________________ Г.Б. Ручкина 
                                                                                                                                      подпись                                            ФИО                                                                                                     
