ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah (или эквивалент)
	Должны быть предусмотрены: холодный старт, сухие контакты, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, фильтрация помех, байпас, подключение дополнительных батарей, защита от высоковольтных импульсов
Тип ИБП
 on line

Способ монтажа
 напольный (tower)

Внутренние или внешние АКБ
 внутренние

Мощность, ВА/Вт, не менее
  8000/7200

Вх. напряжение, В
  380/400/415

Частота, Гц
  50 ± 10%

Время автономной работы мин, не менее
  33

Габариты ДхШхВ, мм, не более
  702x305x1214

Вес нетто, кг, не более
  280

Фазы Вход/Выход
  3/3

Технические характеристики ИБП Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah  

Вход

Искажение входного тока, не более
5 %

Входной коэффициент мощности, не менее
0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, не менее чем от
при 100 % нагрузке: -20 %; +20 %;
при 50 % нагрузке: -50 %; +20 %

Номинальный входной ток, А

12

Ток короткого замыкания, А

Не менее 55, не более 300 мс

Выход

Перегрузочная способность, не более
10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки
5 с при 125 - 150 % номинальной нагрузки
300 мс при 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходного напряжения, не более
3 % статическая;
5 % динамическая 

Общие параметры

КПД, %, не менее
92 при номинальной нагрузке

Время наработки на отказ MBTF, не менее
150 000 часов

Тепловыделение 100 % / 50 % наг., Вт, не более
580

Акустический шум, dBA, не более
53

Относительная влажность, %

5 - 95 без конденсата

Рабочая температура, °C, не менее чем
от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А

3 (по умолчанию), максимум 20

Таблица времени автономной работы при разной нагрузке.

Количество батарейных блоков

25 %

50 %

75 %

100 %

1

3.18 ч

1.27 ч

50 мин

33 мин


	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания 9SX 6000i RT3U (или эквивалент)
	 Общие

Топология

Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC

Конфигурация

Стойка/Башня

Код изделия

9SX6KiRT 

Рейтинг (ВА/Вт)

6000/5400

Размеры, В x Ш x Г, мм , не более
440 x 130 x 685

Вес, кг, не более
48

Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования

Да

Выходные характеристики :

Номинальное напряжение

Общие искажения выходного напряжения , не более
200/208/230/240+/- 1%

2%

Розетки на выходе 
(8)IEC-320-C13

(2) ШУС-320-С19


	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	3
	Батарейный модуль Eaton 9SX EBM 180В RT3U (9SXEBM180RT) (или эквивалент)
	· Топология «on-line» двойного преобразования 

· До 95% в режиме двойного преобразования энергии (ИБП с квалификацией ENERGY STAR ® (или эквивалент) 

· Графический ЖК-дисплей следующего поколения (интерфейс с поддержкой не менее 7 языков) 

· Должен обеспечивать больше активной мощности (Вт) для защиты большего количества оборудования с коэффициентом мощности не менее чем 0,9 

· Учет электроэнергии - значение кВт / ч можно контролировать с помощью ЖК-дисплея 

· Должна быть технология управления батареями Eaton ABM (или эквивалент), применяющая инновационную трехступенчатую методику зарядки, которая продлевает срок службы батареи до 50% 

   Номинальная мощность, не менее
   5-11 кВA 

   Номинальное напряжение 

   200-250 В 1 ф 

   Частота 

   50/60 Гц 

   Конфигурация 

  Монтаж в стойку/Вертикальный блок 


	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	4
	Источник бесперебойного питания  Eaton Powerware 9130T 1000 ВА (или эквивалент)
	Вход
 

Номинальное напряжение

230 В (возможно 220В, 240В)

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке

160 - 276В (для нагрузки PF = 0.7)

Входная частота

45-65 Гц

Выход
 

Выходной Power Factor

0.9

Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей

+/- 3% номинального

КПД, не менее
95% в режиме оптимизации КПД

Интерфейс
 

Дисплей

Есть, графический, с возможностью русского языка

Индикация

4 светодиода с индикацией состояния ИБП

Диагностика при запуске

Полная автоматическая самодиагностика

Батареи
 

Аккумуляторы внутренние

9Ah, герметичные, свинцово-кислотные

Аккумуляторы во внешних батареях

9Ah, герметичные, свинцово-кислотные

Возможность горячей замены батарей

Есть, как внутренних, так и внешних

Холодный старт от батарей

Есть

Коммуникации
 

Порт RS-232

Есть

Порт USB

Есть (HID)

Слот для дополнительных карт

Есть (BD-слот)

Окружающая среда
 

Шум

 

Рабочая температура, не менее чем 
От 0 до 40 ˚C


	не менее 24 месяцев
	5
	шт.

	5
	Источник бесперебойного питания Powerware 9130RM 2000 BA (или эквивалент)
	Технические характеристики

Тип

с двойным преобразованием

Выходная мощность, не менее
2000 ВА / 1800 Вт

Время работы при полной нагрузке, не менее
6 мин

Время работы при половинной нагрузке, не менее
17 мин

Форма выходного сигнала

синусоида

Количество выходных разъемов питания

9 (из них с питанием от батарей - 9)

Тип выходных разъемов питания

IEC 320 C13 (компьютерный)

Коэффициент полезного действия

Не менее 95%

Вход / Выход

На входе

1-фазное напряжение

На выходе

1-фазное напряжение

Входное напряжение

160 - 276 В

Входная частота

45 - 65 Гц

Входной коэффициент мощности, не менее
0.9

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)

± 3 %

Крест-фактор

3:1

Управление

Интерфейсы

USB, RS-232

Слот для дополнительных интерфейсов

есть

Функциональность

Отображение информации
ЖК-экран

Звуковая сигнализация

есть

Холодный старт

есть

Автоматический By-pass

есть

Батарея

Возможность замены батарей

есть

Горячая замена батарей

есть

Подключение дополнительных батарей

есть

Защита

Защита от перегрузки

есть

Защита от высоковольтных импульсов
есть

Фильтрация помех

есть

Защита от короткого замыкания

есть

Дополнительная информация

Уровень шума, не более
50 дБ

Габариты (ШxВxГ), не более
438x86x600 мм

Вес, не более
29 кг

	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	6
	Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 1500RM (или эквивалент)
	Габариты (ШxВxГ), не более
86,5 х 438 х 450  мм

Вес, не более
228 кг

	не менее 24 месяцев
	5
	шт.

	7
	Источник бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9155-8-NHS-15-32x9Ah (или эквивалент)
	 Общие параметры

Мощность, не менее
8 кВА/7,2 кВт, PF=0,9 (3ф./1ф.)

КПД

до 92% при современных IT нагрузках

Уровень шума, не более
50дБ(А) на расстоянии 1м (бесшумное помещение); 
53дБ (А) в соответствии с ISO 7779

Входные параметры

Номинальное входное напряжение

230 В (3-фазный вход)

Диапазон входного напряжения

±20% от номинального при 100% нагрузке
-50%, +20% от номинала при 50% нагрузке

Частота входного напряжения

45 - 65 Гц

Коэффициент мощности

0,99< (КНИ <5% при номинальной нагрузке)

Выходные параметры

Выходное напряжение

220/230/240 В переменного тока;

Отклонение выходного напряжения

±2% в статическом режиме

Коэффициент мощности

PF=0,9

Батареи

Тип батарей

Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые

Метод заряда

ABM (Advanced Battery Management) - Интеллектуальная система управления зарядом батарей

Напряжение

384 В (32 батареи)

Темп. компенсация

стандартная

Ток заряда батарей

3 А (по умолчанию), макс. 20 А

Пользовательский интерфейс

Дисплей

Графический ЖК дисплей с голубой подсветкой, меню с многоязыковой поддержкой

Индикаторы

4 индикатора

Стандартные информационные порты

1 х RS232 для местной поддержки, 2 х X-Slot (пустые); 
1 х релейный контакт, 1 х вход аварийного отключения, 
2 х вход внешнего пользовательского сигнала

Опции

Внешние батарейные модули, разделительный трансформатор, внешний ручной обходной переключатель 
X-Slot: Web/SNMP, датчик параметров окружающей среды, Modbus/Jbus, релейный адаптер, карты Hot Sync и RS232

Параметры окружающей среды

Рабочая температура не менее 

0°C - +40°C, + 45°C  (для батарей рекомендуется макс. +25°C)

Температура хранения, не менее 

от -15°C до +45°C


	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	8
	Адаптер релейный Relay (AS/400)  для ИБП 9355 X-Slot
артикул 1018460 (или эквивалент)
	 Карта релейных контактов информирования о состоянии источника бесперебойного питания, исполнение для установки  внутрь ИБП, со следующими характеристиками:

- полная программная и аппаратная совместимость с источником бесперебойного питания;

- наличие изолированных, "сухих" релейных контактов, не менее 4-х;

- клеммы и разъем для подключения кабеля связи; 

- сигналы: сбой сети, работа на батареи, разряд батареи, норма, переход на байпас;
	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	9
	ИБП  Powerware Eaton 9130 3000RM  (9130I3000R-XL2U) артикул 103006463-6591 (или эквивалент)
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения 120 - 276 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД до 95%, наличие режима высокой эффективности с КПД до 98%;

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- современный жидкокристаллический дисплей с меню на русском языке, плюс не менее четырех светодиодов для отображения статуса ИБП;

- коммуникационные порты USB, RS-232, релейный порт, слот расширения для карт SNMP/Web, дополнительной релейной платы; 

- технология трехступенчатого заряда батарей ABM, позволяющая увеличивать срок службы батарей до 50%;

- возможность горячей замены аккумуляторов;

- управление сегментами нагрузки (наличие двух сегментов выходных розеток на ИБП);

- 8 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

Размеры (ВхШхГ, мм) – не более 86,5 x 438 x 600, высота не более 2 U;

- рельсы с КМЧ для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;
- масса не более 29,5 кг;

- руководство пользователя на русском языке;

- диск с программным обеспечением для управления и мониторинга ИБП;

- кабели для подключения нагрузки, розеточный блок в комплекте;

 
	не менее 24 месяцев
	10
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке, по позиции 9 указаны в п.2 настоящего Технического задания.
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 2 недель с даты заключения договора
9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                                      Г.Б. Ручкина                                                           
