## Лот073_00
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы Оборудования , рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
207.3.1.59 | 11JNA13AA601 12JNA23AA601 21JNA13AA601 22JNA23AA601 | Затвор обратный | АИ43 127-0025/250-300.Д | DN 300 Рр 2,1 МПа Тр 130 ºС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/л, срок службы - 30 лет | с ДУП | ТУ 3742-004-80841469-2010 или аналог | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 982 | 3928 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.24.13 | 11FAK10AA101 12FAK20AA101 21FAK10AA101 22FAK20AA101 | Задвижка клиновая | КПЛВ.491654.250-06 | DN 250 Рр 2,0 МПа Тр 110 ºС Среда - раствор борной кислоты 16-20 г/л | ручной с замком | ТУ 3742-020-49149890-2008 или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 305 | 1220 | УХЛ3 II | 8ОЖ3) / II | UJA / O |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.66.39 | 11PEB10AA001 11PEB10AA002 11PEB10AA003 11PEB10AA004 | Затвор дисковый поворотный | ПТ99057-1200-06 | DN 1200 РN 0,6 МПа Тр 250 °С Среда - техническая вода | электропривод | ТУ 3742-033-05749375-2006 или аналог | 2ВIIIс/I | QA2 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 2064 | 16512 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | URR |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.5.10.1.2 | 10РСВ00АА601 | Клапан обратный поворотный | ПТ44070-1000М2 | DN 1000 Ру 2,5 MПa Тр 425 °С Среда - вода, пар | - | ТУ 26-07-1232-79 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 1 | 1 | 926 | 1852 | УХЛ4 II | 3(ОЖ3) II | 11/12/21/22URT |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.5.16.8 | 00GAC45AA001 00GAC45AA002 00GAC45AA003 00GAC45AA004 00GAC46AA001 00GAC46AA002 00GAC47AA001 00GAC47AA002 00GAC47AA003 00GAC47AA004 00GAC48AA001 00GAC49AA001 00GAC50AA001 | Затвор поворотный дисковый с отв. фланцами крепежом и прокладками | ПТ 99007-1200 | DN 1200 Ру 1,0 Mпa N=3,2 кВт Тр 100 °С, Среда - вода, Срок службы - 40 лет | электропривод |  | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 13 | 0 | 2788 | 36244 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UGA камера переключений |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.5.16.9 | 00GAC41AA001 00GAC42AA001 00GAC43AA001 00GAC44AA001 | Затвор поворотный дисковый с отв. фланцами крепежом и прокладками | ПТ 99052-1000 | DN 1000 Ру 1,0 Mпa N=4,25 кВт, Тр 100 °С, Среда - вода, Срок службы - 40 лет | электропривод |  | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 0 | 1595 | 6380 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UGA камера переключений |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.5.16.10 | 00GAC41AA601 00GAC42AA601 00GAC43AA601 00GAC44AA601 | Клапан обратный поворотный | ПТ 44070-1000М2 | DN 1000 Ру 2,5 Mпa |  | ТУ 26-07-1232-79 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 0 | 926 | 3704 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UGA камера переключений |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.5.16.11 | 00GAC40AA101 00GAC40AA102 | Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем с отв. фланцами крепежом и прокладками | 30с46нж (ПТ 11096-400) | DN 400 Ру 0,6 Mпa Тр 100 °С, Среда - вода, Срок службы - 40 лет | ручная |  | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 0 | 251 | 502 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UGA камера переключений |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.7.1.3 | 00SGA03AA101 00SGA03AA102 00SGA03AA103 00SGA03AA104 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 400 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода, Срок службы - 40 лет | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 0 | 910 | 3640 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.7.1.9 | 00SGA03AA105 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12820, крепежом и прокладками | DN 400 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода, Срок службы - 40 лет | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 0 | 828 | 828 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.23.63 | 10PGB51AA103 20PGB51AA103 | Задвижка клиновая | По типу ПТ11075-250-06 | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-1488-89 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 240 | 480 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.3.37.1 | 10MVA50AA101 20MVA50AA101 | Задвижка клиновая | по типу ЗТ11165-300-02 | DN 300 Рр 0,2 МПа Тр 75 °С Среда - масло ОМТИ, Срок службы - 40 лет | ручной с замком | ТУ 26-07-607-2002 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 410 | 820 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.7.1.2 | 00SGA03AA106 00SGA03AA107 00SGA03AA112 00SGA03AA113 00SGA03AA114 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 300 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода, Срок службы - 40 лет | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 или аналог | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 5 | 0 | 389 | 1945 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
207.12.11.7.3 | 00SGA10AA117 00SGA13AA101 00SGA13AA171 | Затвор дисковый запорный | 32с04р с ответными фланцами и крепежом | DN 300 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар, Срок службы - 40 лет | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 NW2P.D.120.0.1UGT&&.&&&&&.056.SD.0009 или аналог | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | компл | 3 | 0 | 42 | 126 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети |  | 2013-01-31 | 2013-04-30
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (указать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [9 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  | М.П. | [10 empty] | М.П.