## Лот1
Спецификация поставки оборудования
Таблица №1 | [27 empty] | ООО "ИНТА" | [7 empty] | ОАО "ПТПА" | [7 empty] | ЦКБА | [8 empty] | ТД ИМПУЛЬС
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Год поставки | Примеча- ние | Отметка ПС |  | Отметка ТУ |  | Подразде- ление | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС |  | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС |  | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  |  |  | № | Дата | № | Дата |  |  |  | Без транспортных расходов |  | С учетом транспортных расходов | [5 empty] | Без транспортных расходов |  | С учетом транспортных расходов | [5 empty] | Без транспортных расходов |  |  | С учетом транспортных расходов | [5 empty] | Без транспортных расходов |  |  | С учетом транспортных расходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
207.3.9.1 | 11KLM10AA001 11KLM10AA002 11KLM30AA001 11KLM30AA002 12KLM20AA001 12KLM20AA002 12KLM40AA001 12KLM40AA002 21KLM10AA001 21KLM10AA002 21KLM30AA001 21KLM30AA002 22KLM20AA001 22KLM20AA002 22KLM40AA001 22KLM40AA002 | Задвижка клиновая | ПТ 11075-200 | DN 200 Рр 0,01 МПа Тр 300 ºС Среда-парогаз | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 2Л/В/I 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 8 |  | 384 | 6144 | УХЛ2 II | 5(ОЖ4) II | UJC П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 25.07.2011 | Аварийные условия: температура до +70 ºС; влажность до 100% |  |  |  |  | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1118221.1 | 8945768.8 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-06 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С, Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1114971.38 | 45433968763.62 | 1131695.9507 | 46115478295.0743 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1215102.8 | 9720822.4
207.3.10.1 | 11KAA10AA803 11KAA10AA804 11KAA20AA803 11KAA20AA804 21KAA10AA803 21KAA10AA804 21KAA20AA803 21KAA20AA804 | Задвижка | ПТ11075-250-08-УРП-04 | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 150 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод 2-ОБ-17 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 4 |  | 310 | 2480 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 14.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1330686 | 5322744 |  |  | Задвижка | ИА 11165-250-07 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ОБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1422927.78 | 58011342662.82 | 1444271.6967 | 58881512802.7623 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-08-УПР-05 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1450218.3 | 5800873.2
207.3.10.27 | 10KAA10AA137 10KAA20AA137 11KAA10AA158 12KAA20AA158 20KAA10AA137 20KAA20AA137 21KAA10AA158 22KAA20AA158 | Клапан запорный | ПТ11075-150М-06 | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 |  | 142.5 | 1140 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ОАО "ЧЗЭМ" | 14.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 0 | 0 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-150-05 DN 150 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 100 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 686603.06 | 27992120153.14 | 696902.1059 | 28412001955.4371 | Задвижка клиновая | ПТ11075-150-14 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 712562.3 | 2850249.2
207.3.11.1 | 11PEB10AA101 11PEB10AA102 11PEB10AA103 11PEB10AA104 12PEB20AA101 12PEB20AA102 12PEB20AA103 12PEB20AA104 21PEB10AA101 21PEB10AA102 21PEB10AA103 21PEB10AA104 22PEB20AA101 22PEB20AA102 22PEB20AA103 22PEB20AA104 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-02 | DN 300 Рр 1,0 МПа Тр 120 °С Среда-техническая вода | ручной с редуктором | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIIс/I | QA2 | угл.ст. | шт | 8 |  | 453 | 7248 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UBN П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 666330.66 | 5330645.28 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-300-02 DN 300 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 410 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1478391.32 | 0 | 1500567.1898 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-12 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 865612.3 | 6924898.4
207.3.12.1 | 11QKB10AA101 11QKB10AA104 11QKB11AA102 11QKB12AA102 12QKB20AA101 12QKB20AA104 12QKB21AA102 12QKB22AA102 21QKB10AA101 21QKB10AA104 21QKB11AA102 21QKB12AA102 22QKB20AA101 22QKB20AA104 22QKB21AA102 22QKB22AA102 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-02 | DN 200 Рр 1,6 МПа Тр 12 °С Среда-обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIIс/I | QA2 | угл.ст. | шт | 8 |  | 235 | 3760 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UBN П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 550621.04 | 4404968.32 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-03 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 249 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 620157.26 | 0 | 629459.6189 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-10 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 712561.5 | 5700492
207.3.12.2 | 11QKB10AA102 11QKB10AA103 11QKB11AA101 11QKB12AA101 12QKB20AA102 12QKB20AA103 12QKB21AA101 12QKB22AA101 21QKB10AA102 21QKB10AA103 21QKB11AA101 21QKB12AA101 22QKB20AA102 22QKB20AA103 22QKB21AA101 22QKB22AA101 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-02 | DN 250 Рр 1,6 МПа Тр 12 °С Среда-обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIIс/I | QA2 | угл.ст. | шт | 8 |  | 240 | 3840 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UBN П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 634410.48 | 5075283.84 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-250-03 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 324 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 871083.08 | 0 | 884149.3262 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-10 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 845612.3 | 6764898.4
207.3.19.3 | 12FAK51AA001 22FAK51AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200 | DN 200 Рр 0,44 МПа Тр 80 ºС Среда - борированная вода | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт t 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 |  | 384 | 768 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 28.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1167096.7 | 1167096.7 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-07 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ОБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1174274.64 | 47641496419.44 | 1191888.7596 | 48356118865.7316 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08-УПР-05 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1220512.3 | 1220512.3
207.3.19.4 | 10FAK51AA002 10FAK51AA005 20FAK51AA002 20FAK51AA005 | Задвижка клиновая | По типу ПТ11075-200 | DN 200 Рр 0,6 МПа Тр 150 ºС Среда - борированная вода | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт t 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/I | QA3 | нж | шт | 2 |  | 384 | 1536 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 28.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1167096.7 | 2334193.4 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-07 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ОБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1174274.64 | 47641496419.44 | 1191888.7596 | 48356118865.7316 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08-УПР-05 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1220512.3 | 2441024.6
207.3.19.5 | 10FAK51AA003 10FAK51AA004 20FAK51AA003 20FAK51AA004 | Задвижка клиновая | По типу ПТ11075-200 | DN 200 Рр 0,44 МПа Тр 40 ºС Среда - борированая вода | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт t 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 384 | 1536 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 28.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1167096.7 | 2334193.4 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-07 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ОБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1174274.64 | 47641496419.44 | 1191888.7596 | 48356118865.7316 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08-УПР-05 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1220512.3 | 2441024.6
207.3.19.6 | 10FAK51AA106 20FAK51AA106 | Задвижка | по типу ПТ11075-300М1-07 с замком | DN 300 Рр 0,1 МПа Тр 150 ºС Среда - борированая вода | ручной с редуктором | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 457.7 | 915.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 28.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1486276.08 | 1486276.08 |  |  | Задвижка | ИА 11165-300-08 DN 300 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 410 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1477179.46 | 59930647871.66 | 1499337.1519 | 60829607589.7349 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-17 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1452365.5 | 1452365.5
207.3.19.7 | 11FAK51AA101 11FAK51AA103 12FAK51AA102 21FAK51AA101 21FAK51AA103 22FAK51AA102 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200 с замком | DN 200 Рр 0,44 МПа Тр 80 ºС Среда - борированая вода | ручной | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 3 |  | 313 | 1878 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 28.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1029420.2 | 3088260.6 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-09 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 249 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 899548.22 | 36495570833.62 | 913041.4433 | 37043004396.1243 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-14 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1125618.8 | 3376856.4
207.3.20.22 | 11FAL64AA802 21FAL64AA802 | Задвижка | ПТ11075-200-08-УПР-04 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 150 ºС Среда - р-р борной кислоты 16 г/дм3 | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 |  | 384 | 768 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 14.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1167096.7 | 1167096.7 |  |  | Задвижка | ИА 11165-200-07 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ОБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1174274.64 | 47874002798.16 | 1191888.7596 | 48592112840.1324 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08-УПР-05 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1220512.3 | 1220512.3
207.3.20.23 | 12FAL64AA801 22FAL64AA801 | Задвижка быстродействующая "НЗ" | ТД13075-200-12 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 250 °С Среда - р-р борной кислоты 16 г/дм3 | пневмопривод tср не более 10 с | ТУ 26-07-360-86 Редакция 2009 г. | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 |  | 350 | 700 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П | ЗАО "ТД "Знамя труда"/ ООО "Трубы" | 12.04.2010 |  | № 40-325.40.22/892 (Согласование 2 - ПЕЧАТЬ) | 22.01.2010 |  |  | Арматура | ЗКЛ | 1 | 0 | 0 | [26 empty] | 3486522.8 | 3486522.8
207.3.20.24 | 11FAL70AA801 21FAL70AA801 | Задвижка | ПТ11075-200-08-УПР-04 | DN 200 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - р-р борной кислоты 16 г/дм3 | электропривод 2-ОБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 |  | 384 | 768 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 14.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1167096.7 | 1167096.7 |  |  | Задвижка | ИА 11165-200-07 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ОБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1174274.64 | 47874002798.16 | 1191888.7596 | 48592112840.1324 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08-УПР-05 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1220512.3 | 1220512.3
207.3.20.25 | 12FAL70AA802 22FAL70AA802 | Задвижка быстродействующая "НЗ" | ТД13075-200-12 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 250 °С Среда - р-р борной кислоты 16 г/дм3 | пневмопривод tср не более 10 с | ТУ 26-07-360-86 Редакция 2009 г. | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 |  | 350 | 700 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П | ЗАО "ТД "Знамя труда"/ ООО "Трубы" | 12.04.2010 |  | № 40-325.40.22/892 (Согласование 2 - ПЕЧАТЬ) | 22.01.2010 |  |  | Арматура | ЗКЛ | 1 | 0 | 0 | [26 empty] | 3486522.8 | 3486522.8
207.3.23.63 | 10PGB51AA103 20PGB51AA103 | Задвижка | По типу ПТ11075-250-06 с замком | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 240 | 480 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | 14.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1195006.06 | 1195006.06 |  |  | Задвижка | ИА 11165-250-09 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 324 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1094860.64 | 44636373432.16 | 1111283.5496 | 45305919033.6424 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-14 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1256312.8 | 1256312.8
207.3.32.3 | 10LBG11AA001 20LBG11AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 19.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 639420.76 | 639420.76 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-250 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 876343.52 | 35546245858.24 | 889488.6728 | 36079439546.1136 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-09 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 860123.8 | 860123.8
207.3.32.4 | 10LBG12AA001 20LBG12AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-01 | DN 300 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 68 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 19.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 747151.22 | 747151.22 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-300 DN 300 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-17, N=1,7кВт 53с. Вес 481 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1097741.02 | 44526571253.24 | 1114207.1353 | 45194469822.0386 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-11 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 995612.3 | 995612.3
207.3.32.15 | 10LBG22AA001 20LBG22AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01 | DN 250 Рр 1,3 МПа Тр 215 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 19.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 639420.76 | 639420.76 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-250 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 876343.52 | 35546245858.24 | 889488.6728 | 36079439546.1136 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-09 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 860123.8 | 860123.8
207.3.32.59 | 10LBG16AA001 10LBG24AA001 10LBG25AA001 10LBG26AA001 20LBG16AA001 20LBG24AA001 20LBG25AA001 20LBG26AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-01 | DN 300 Рр 1,08 МПа Тр 215 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 68 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 4 |  | 310 | 2480 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 19.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 747151.22 | 2988604.88 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-300 DN 300 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-17, N=1,7кВт 53с. Вес 481 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1097741.02 | 44526571253.24 | 1114207.1353 | 45194469822.0386 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-11 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 995612.3 | 3982449.2
207.3.32.71 | 10LBG23AA001 20LBG23AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 215 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 19.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 639420.76 | 639420.76 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-250 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 876343.52 | 35546245858.24 | 889488.6728 | 36079439546.1136 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-09 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 860123.8 | 860123.8
207.3.35.1 | 10LCP01AA101 10LCP02AA101 10LCP04AA101 10LCP10AA101 20LCP01AA101 20LCP02AA101 20LCP04AA101 20LCP10AA101 | Задвижка | ТД13075-200-06 | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 200 °С Среда-обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-360-86 Редакция 2009 г. | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 |  | 198 | 1584 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ЗАО "ТД "Знамя труда"/ ООО "Трубы" | 05.03.2011 |  | № 40-325.40.22/892 (Согласование 2 - ПЕЧАТЬ) | 22.01.2010 |  |  | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1029420.2 | 4117680.8 |  |  | Задвижка | ИА 11165-200-09 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 249 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 899548.22 | 36527954569.54 | 913041.4433 | 37075873888.0831 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-14 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1125618.8 | 4502475.2
207.3.35.50 | 10LCP03AA001 10LCP04AA001 20LCP03AA001 20LCP04AA001 | Задвижка клиновая | По типу 1481-200-ЭК | DN 200 Рр 0,22 МПа Тр 40 ºС Среда-обессоленная вода | электропривод Печки МОА 160-40 N 1,1 кВт tср 48,0 с | ТУ 37-041-05015348-2004 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 |  | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "ЧЗЭМ" | 05.03.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1118221.1 | 2236442.2 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-06 DN 200 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 40с. Вес 309 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1114971.38 | 45275642827.66 | 1131695.9507 | 45954777470.0749 | Задвижка клиновая | ПТ11075-200-08 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1215102.8 | 2430205.6
207.3.37.1 | 10MVA50AA101 20MVA50AA101 | Задвижка клиновая | по типу ЗТ11165-300-02 с замком | DN 300 Рр 0,2 МПа Тр 75 °С Среда - масло ОМТИ | ручной | ТУ 26-07-607-2002 | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 410 | 820 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ЗАО "ТД "Знамя труда" | 04.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1486276.08 | 1486276.08 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-300-08 DN 300 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 410 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1477179.46 | 59895195564.62 | 1499337.1519 | 60793623498.0893 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-17 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1452365.5 | 1452365.5
207.3.37.2 | 10MVA50AA001 20MVA50AA001 | Задвижка | ТД13075-300 | DN 300 Рр 1,0 МПа Тр 200 °С Среда - масло ОМТИ | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 48 с | ТУ 26-07-360-86 Редакция 2009 г. | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 |  | 340 | 680 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ЗАО "ТД "Знамя труда"/ ООО "Трубы" | 04.01.2011 |  | № 40-325.40.22/892 (Согласование 2 - ПЕЧАТЬ) | 22.01.2010 |  |  | Арматура | ЗКЛ | 1 | 1565101.26 | 1565101.26 |  |  | Задвижка | ИА 11165-300-06 DN 300 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-17, N=1,7кВт 53с. Вес 481 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 1532277.2 | 62129243628.4 | 1555261.358 | 63061182282.826 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-10 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 1512855.2 | 1512855.2
207.3.38.69 | 10PCB22AA101 20PCB22AA101 | Задвижка | По типу ПТ11055-250 (30с541нж) с замком | DN 250 Рр 0,7 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода | ручной с редуктором | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 320 | 640 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 04.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 86829.12 | 3520660328.64 | 88131.5568 | 3573470233.5696 | Задвижка клиновая | ПТ11055-250 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 122856.3 | 122856.3
207.3.38.70 | 10PCB89AA105 10PCB90AA105 20PCB89AA105 20PCB90AA105 | Задвижка | ПТ11055-100 (30с41нж) | DN 100 Рр 0,7 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 40 | 160 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 04.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 18450 | 18450 | 560.75 | 19010.75 | 19010.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 20165.3 | 40330.6
207.3.39.1 | 00QKA01AA101 00QKA40AA102 | Задвижка | ПТ11055-200 (30с41нж) | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда- хим.обессол вода | ручной | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 220 | 440 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UQR П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 72474.42 | 0 | 73561.5363 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | 61060 | 61060 | 560.75 | 61620.75 | 61620.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 68123.3 | 136246.6
207.3.39.5 | 00QKA40AA001 00QKA41AA001 | Задвижка | ПТ11055-200-01 (30с941нж) | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда- хим.обессол вода | электропривод Б099.098.03М1.01 N 1,32 кВт tср 1,92 мин | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 270 | 540 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UQR П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 172008.6 | 0 | 174588.729 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200-01 (30с941нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | 160000 | 160000 | 560.75 | 160560.75 | 160560.75 | 30с941нж | [5 empty] | 560.75 | 178120.6 | 356241.2
207.3.39.6 | 00QKA50AA001 00QKA51AA001 00QKA52AA001 00QKA60AA001 00QKA61AA001 00QKA62AA001 | Задвижка | ПТ11055-300-01 (30с941нж) | DN 300 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда- хим.обессол вода | электропривод Б099.098.03М1.01 N 1,32 кВт tср 1,92 мин | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 6 |  | 507 | 3042 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UQR П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 198474.82 | 0 | 201451.9423 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-300-01 (30с941нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | 272960 | 272960 | 560.75 | 273520.75 | 273520.75 | 30с941нж | [5 empty] | 560.75 | 275600.8 | 1653604.8
207.3.39.11 | 00QKA40AA101 00QKA41AA101 | Задвижка | ПТ11055-250 (30с41нж) | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда- хим.обессол вода | ручной | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 320 | 640 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UQR П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 86829.12 | 0 | 88131.5568 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-250 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | 117780 | 117780 | 560.75 | 118340.75 | 118340.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 122856.3 | 245712.6
207.3.42.7 | 10XJN10AA113 10XJN20AA113 20XJN10AA113 20XJN20AA113 | Задвижка клиновая | S 38 121-516-50 | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 90 °С Среда-дизельное топливо | _ | ТУ 422-14-64107 | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 |  | 21 | 84 | УХЛ3 II | 9(ОЖ1) II | 1-2UEJ | ОАО "Звезда-Энергетика" | [6 empty] | ОРиС группа №3 | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 12032.5 | 24065
207.3.46.7 | 10XJN30AA113 20XJN30AA113 | Задвижка клиновая | S 38 121-516-50 | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 90 °С Среда-дизельное топливо | _ | ТУ 422-14-64107 | 4/-/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 1 |  | 21 | 42 | УХЛ3 II | 9(ОЖ1) II | 3UEJ | ОАО "Звезда-Энергетика" | [6 empty] | ОРиС группа №3 | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 12032.5 | 12032.5
207.3.56.38 | 10LCQ50AA005 10LCQ50AA006 20LCQ50AA005 20LCQ50AA006 | Задвижка | по типу ЗК13016-050-02 | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда - продувочная вода, дистиллат | электропривод 2-ПА N 0,18 кВт t 42 c | ТУ 3741-108-34390194-2006 | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 |  | 76 | 304 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | 02.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 133520 | 133520 | 560.75 | 134080.75 | 134080.75 | 30нж941нж | [5 empty] | 560.75 | 135265.5 | 270531
207.3.65.57 | 10PGB60AA114 20PGB60AA114 | Задвижка | по типу БА11139-050-02.33 с замком | DN 50 Рр 1,35 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3742-048-29012225-2009 | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 |  | 27 | 54 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 46080 | 46080 | 560.75 | 46640.75 | 46640.75 | 30нж41нж | [5 empty] | 560.75 | 45223.6 | 45223.6
207.3.65.58 | 10PGB61AA107 10PGB61AA108 20PGB61AA107 20PGB61AA108 | Клапан запорный | по типу ЗК13016-080-02 | DN 80 Рр 1,35 МПа Тр 160 °C Среда-вода промконтура | электропривод 2-ПА N 0,18 кВт t 66 с | ТУ 3741-108-34390194-2006 | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 |  | 88 | 352 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | 02.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 161820 | 161820 | 560.75 | 162380.75 | 162380.75 | 30нж941нж | [5 empty] | 560.75 | 165200.8 | 330401.6
207.3.65.59 | 10PGB61AA101 10PGB61AA102 20PGB61AA101 20PGB61AA102 | Клапан запорный | по типу ЗК13016-050 | DN 50 Рр 1,35 МПа Тр 148 °C Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3741-108-34390194-2006 | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 |  | 33 | 132 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П | ЗАО "НПФ "ЦКБА" | 02.08.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 46080 | 46080 | 560.75 | 46640.75 | 46640.75 | 30нж41нж | [5 empty] | 560.75 | 45223.6 | 90447.2
207.3.66.45 | 10PEB61AA101 10PEB62AA101 10PEB71AA101 10PEB72AA101 | Задвижка клиновая | 30с41нж (ПТ11055-050) | DN 50 РN 1,6 МПа Тр 300 °С Среда - техническая вода |  | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 17 | 136 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | URR | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 12032.5 | 48130
207.3.81.6 | 10LBW10AA001 20LBW10AA001 | Задвижка | ПТ11075-250-01-УРП-01 | DN 250 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 42 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | углеродистая сталь | шт | 1 |  | 310 | 620 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4)/II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 639420.76 | 639420.76 |  |  | Задвижка | ИА 11165-250 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 876343.52 | 0 | 889488.6728 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-09 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 860123.8 | 860123.8
207.3.88.3 | 10NAB10AA102 10NAB20AA102 20NAB10AA102 20NAB20AA102 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-02 | DN 250 Рр 1,0 МПа Тр 150 оС Трас - не менее 185 оС Среда - конденсат | ручной | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 |  | 240 | 960 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 04.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 634410.48 | 1268820.96 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-250-03 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Ручной (Маховик) Вес 324 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 871083.08 | 35319805644.76 | 884149.3262 | 35849602729.4314 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-10 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 845612.3 | 1691224.6
207.3.88.10 | 10NAB10AA001 10NAB20AA001 20NAB10AA001 20NAB20AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01 | DN 250 Рр 0,1 МПа Тр 90 оС Среда - конденсат | электропривод 2-ПБ-07 N 1,7 кВт tср 81 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 |  | 310 | 1240 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 04.01.2011 | [5 empty] | Арматура | ЗКЛ | 1 | 639420.76 | 1278841.52 |  |  | Задвижка клиновая | ИА 11165-250 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 876343.52 | 35533100705.44 | 889488.6728 | 36066097216.0216 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-09 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 860123.8 | 1720247.6
207.5.1.2 | 00SGA36AA101 00SGA36AA102 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 100 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 53 | 106 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UTF |  | 14.02.2010 | [5 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 18450 | 18450 | 560.75 | 19010.75 | 19010.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 20165.3 | 40330.6
207.5.1.3 | 00SGA36AA103 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 150 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 105 | 105 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UTF |  | 14.02.2010 | [5 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 35590 | 35590 | 560.75 | 36150.75 | 36150.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 37582.6 | 37582.6
207.5.1.12 | 00SCA21AA101 00SCA21AA102 00SCA21AA103 00SCA22AA101 00SCA22AA102 00SCA22AA103 00SCA25AA101 00SCA25AA103 00SCA25AA105 00SCA40AA106 00SCA40AA107 00SCA40AA110 00SCA40AA111 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-100) | DN 100 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-воздух | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 13 |  | 40 | 520 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 18450 | 18450 | 560.75 | 19010.75 | 19010.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 20165.3 | 262148.9
207.5.1.14 | 00SCA41AA101 00SCA41AA102 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-050) | DN 50 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-воздух | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 17 | 34 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 12032.5 | 24065
207.5.1.15 | 00SCA33AA101 00SCA33AA102 00SCA33AA103 00SCA33AA105 00SCA33AA107 00SCA41AA103 00SCA41AA104 00SCA41AA105 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-80) | DN 80 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-воздух | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 8 |  | 31 | 248 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 15100 | 15100 | 560.75 | 15660.75 | 15660.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 14823.6 | 118588.8
207.5.1.19 | 00SCA32AA101 00SCA33AA104 00SCA33AA106 00SCA40AA101 00SCA40AA102 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-150) | DN 150 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-воздух | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 5 |  | 98 | 490 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 35590 | 35590 | 560.75 | 36150.75 | 36150.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 37582.6 | 187913
207.5.1.20 | 00SCA40AA103 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-200) | DN 200 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-воздух | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 220 | 220 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 72474.42 | 0 | 73561.5363 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | 61060 | 61060 | 560.75 | 61620.75 | 61620.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 68123.3 | 68123.3
207.5.1.32 | 00PCB08AA121 00PCB09AA103 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-80) | DN 80 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 31 | 62 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 15100 | 15100 | 560.75 | 15660.75 | 15660.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 14823.6 | 29647.2
207.5.1.34 | 00PCB08AA101 00PCB08AA102 00PCB09AA101 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-150) | DN 150 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 |  | 98 | 294 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 35590 | 35590 | 560.75 | 36150.75 | 36150.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 37582.6 | 112747.8
207.5.2.2 | 00SGA37AA101 00SGA37AA102 00SGA37AA103 00SGA37AA104 00SGA37AA105 00SGA37AA106 00SGA37AA107 00SGA37AA108 00SGA37AA109 00SGA37AA110 00SGA37AA111 00SGA37AA112 00SGA37AA113 00SGA37AA114 00SGA37AA115 00SGA37AA116 00SGA37AA117 00SGA37AA118 00SGA37AA119 00SGA37AA120 00SGA37AA121 00SGA37AA122 00SGA37AA123 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 50 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 23 |  | 25 | 575 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 01UYC |  | 30.09.2010 | [5 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 11032.5 | 253747.5
207.5.3.9 | 00SGA35AA101 00SGA35AA102 00SGA35AA103 00SGA35AA104 00SGA35AA105 00SGA35AA106 00SGA35AA107 00SGA35AA108 00SGA35AA109 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 100 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 9 |  | 53 | 477 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 04UYC |  | 01.01.2010 | [5 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 18450 | 18450 | 560.75 | 19010.75 | 19010.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 20165.3 | 181487.7
207.5.4.1 | 00SGC77AA001 00SGC77AA002 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем | 30с941нж исп.2 | DN 80 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | электропривод Н-А05 N=0,25 t 0,8 мин | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | сталь | шт | 2 |  | 75 | 150 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 00UTF | [7 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 95100 | 95100 | 560.75 | 95660.75 | 95660.75 | 30с941нж | [5 empty] | 560.75 | 92567.8 | 185135.6
207.5.4.2 | 00SGC77AA101 00SGC77AA102 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем | 30с41нж исп.1 | DN 80 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | сталь | шт | 2 |  | 35 | 70 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | [7 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 15100 | 15100 | 560.75 | 15660.75 | 15660.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 14823.6 | 29647.2
207.5.4.3 | 00SGC77AA111 00SGC77AA112 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем | 30с41нж исп.1 | DN 50 Рр 1,6 МПа Т 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4/III | QA4 | сталь | шт | 2 |  | 20 | 40 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | [7 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 12032.5 | 24065
207.5.5.6 | 00SGA42AA101 00SGA42AA102 00SGA42AA103 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 50 Ру 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4Н/III | QA4 | угл.ст. | шт | 3 |  | 25 | 75 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00USF | [7 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 10190 | 10190 | 560.75 | 10750.75 | 10750.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 12032.5 | 36097.5
207.5.5.7 | 00SGA42AA104 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 80 Ру 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 26-07-1615-93 | 4Н/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 38 | 38 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00USF | [7 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [16 empty] | 15100 | 15100 | 560.75 | 15660.75 | 15660.75 | 30с41нж | [5 empty] | 560.75 | 14823.6 | 14823.6
207.5.6.2 | 10SGA43AA101 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 250 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 43-00218147-2005 | 4Н/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 270 | 270 | УХЛ4 II | 3(ОЖ3) II | 11URF | ОАО Икар г.Курган | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 86829.12 | 0 | 88131.5568 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-250 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 122856.3 | 122856.3
207.5.6.6 | 10SGA44AA101 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 250 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 43-00218147-2005 | 4Н/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 270 | 270 | УХЛ4 II | 3(ОЖ3) II | 11URF | ОАО Икар г.Курган | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 86829.12 | 0 | 88131.5568 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-250 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 122856.3 | 122856.3
207.5.7.8 | 00SGA32AA101 00SGA32AA102 00SGA32AA103 00SGA32AA104 00SGA32AA105 00SGA32AA106 00SGA32AA107 00SGA32AA108 00SGA32AA109 00SGA32AA110 00SGA32AA111 00SGA32AA112 00SGA32AA113 00SGA32AA114 00SGA32AA115 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 100 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 43-00218147-2005 | 4H/III | QA4 | углер.сталь | шт. | 15 |  | 53 | 795 | УХЛ4/II | 3(ОЖ3)/II | 00UKU | ОАО Икар г.Курган | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 20165.3 | 302479.5
207.5.7.9 | 00SGA32AA116 00SGA32AA117 00SGA32AA118 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж | DN 200 Рр 1,6 МПа Т до 300 оС среда-вода | ручной | ТУ 43-00218147-2005 | 4H/III | QA4 | углер.сталь | шт. | 3 |  | 195 | 585 | УХЛ4/II | 3(ОЖ3)/II | 00UKU | ОАО Икар г.Курган | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 72474.42 | 0 | 73561.5363 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 68123.3 | 204369.9
207.5.10.2.3 | 11PEB10AA011 11PEB10AA012 12PEB10AA011 12PEB10AA012 | Задвижка клиновая запорная | КПЛВ.492654.250-05 | DN 250, РN 2,5 МПа, Тр 250° С | электропривод | ТУ 3742-020-491498890-2003 | 2ВIIв/I | QA2 | угл.ст. | шт. | 4 |  | 386 | 3088 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 11/12/21/22URF | МК "Сплав" | [6 empty] | НН | ЗКЛ | 1 | 639420.76 | 2557683.04 |  |  | Задвижка клиновая запорная | ИА 11165-250 DN 250 Рр 2,5 МПа Tp 250 °С Электропривод 2-ПБ-16, N=1,7кВт 46с. Вес 390 кг | ТУ 3741-007-002182710-2007 ОАО "ИФАЗ", ТУ 3741-001-80841593-2007, ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | 4-6 месяцев | 860754.54 | 0 | 873665.8581 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11075-250-01 | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 860123.8 | 3440495.2
207.6.13.4.1 | 00SBD30AA101 00SBD30AA102 | Задвижка клиновая фланцевая | по типу 30с41нж1 | Ду 50 Ру 1,6 МПа Т 150 ºC среда - вода | ручной | - | 4Н/-/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 |  | 25 | 50 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 00UBN | [7 empty] | Львов ТЭП | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 12032.5 | 24065
207.6.13.5.1 | 00SBS30AA101 00SBS30AA102 | Задвижка клиновая фланцевая | по типу 30с41нж1 | Ду 80 Ру 1,6 Мпа Т 150 ºC среда - вода | ручной | - | 4H/-/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 |  | 38 | 76 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 00UQR | [7 empty] | Львов ТЭП | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 14823.6 | 29647.2
207.7.1.1 | 00SGA03AA108 00SGA03AA109 00SGA03AA110 00SGA03AA111 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 200 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 138 | 552 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 72474.42 | 0 | 73561.5363 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 68123.3 | 272493.2
207.7.1.2 | 00SGA03AA106 00SGA03AA107 00SGA03AA112 00SGA03AA113 00SGA03AA114 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 300 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 5 |  | 389 | 1945 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 112970.84 | 0 | 114665.4026 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-300 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 170956.9 | 854784.5
207.7.1.8 | 00SGA03AA115 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (ЗКЛ 13004) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 50 PN 1,6 MПа Т 300 0С Среда- техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 21 | 21 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 12032.5 | 12032.5
207.7.2.1 | 00PCD01AA103 00PCD01AA104 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 100 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 48 | 96 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 20165.3 | 40330.6
207.7.2.2 | 00PCD01AA105 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 150 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 73 | 73 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 37582.6 | 37582.6
207.7.2.3 | 00PCD01AA001 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с941нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 150 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | электропривод Н-Б1-05 N 1,7 кВт tср 40 с Iном 4,44 А | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 73 | 73 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | оборудование |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 37582.6 | 37582.6
207.7.2.4 | 00PCD01AA101 00PCD01AA102 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 200 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 138 | 276 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 72474.42 | 0 | 73561.5363 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 68123.3 | 136246.6
207.7.3.1 | 00GUD13AA101 00GUD13AA102 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (ЗКЛ 13004) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 50 PN 1,6 MПа Т 300 0С Среда- дренажная вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 21 | 42 | У3 II | 5(ОЖ4) II | 03UGF -3,000 | ОАО "Икар" г.Курган |  | материалы |  |  |  |  | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 12032.5 | 24065
207.7.4.1 | 00SGA01AA101 00SGA02AA101 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевое исполнение 1 по ГОСТ 12815-80 | 30с41нж (К3 13011) с ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежом и прокладками | DN 150 PN 1,6 MПа Т 425 0С Среда - техническая вода | ручной (маховик) | ТУ 3741-043-00218147-2005 | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 73 | 146 | У3 II | 5(ОЖ4) II |  | ОАО "Икар" г.Курган | [6 empty] | ВПФ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 37582.6 | 75165.2
207.12.3.3.1 | 10SGA04AA101 10SGA04AA102 10SGA04AA103 10SGA04AA104 10SGA04AA105 10SGA04AA106 10SGA04AA107 10SGA04AA108 10SGA04AA109 10SGA04AA110 10SGA04AA111 10SGA04AA112 10SGA04AA113 аннул.10SGA04AA114аннул аннул.10SGA04AA115аннул аннул.10SGA04AA116аннул 20SGA04AA101 20SGA04AA102 20SGA04AA103 20SGA04AA104 20SGA04AA105 20SGA04AA106 20SGA04AA107 20SGA04AA108 20SGA04AA109 20SGA04AA110 20SGA04AA111 20SGA04AA112 20SGA04AA113 аннул.20SGA04AA114аннул аннул.20SGA04AA115аннул аннул.20SGA04AA116аннул | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-150-16 (30с41нж) | DN 150 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-001-07533604-94 NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 13 |  | 138 | 3588 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П | [7 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 37582.6 | 488573.8
207.12.3.3.2 | 10SGA04AA117 20SGA04AA117 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-100-16(30с41нж) | DN 100 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-001-07533604-94 NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 1 |  | 64 | 128 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П | [7 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 20165.3 | 20165.3
207.12.3.3.3 | 10SGA04AA114 10SGA04AA115 10SGA04AA116 10SGA04AA119 10SGA04AA120 10SGA04AA121 10SGA04AA122 10SGA04AA123 20SGA04AA114 20SGA04AA115 20SGA04AA116 20SGA04AA119 20SGA04AA120 20SGA04AA121 20SGA04AA122 20SGA04AA123 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-80-16(30с41нж) | DN 80 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-001-07533604-94 NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 8 |  | 45 | 720 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П | [7 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 14823.6 | 118588.8
207.12.3.3.4 | 10SGA04AA118 аннул.10SGA04AA123аннул аннул.10SGA04AA124аннул аннул.10SGA04AA125аннул аннул.10SGA04AA126аннул аннул.10SGA04AA127аннул 20SGA04AA118 аннул.20SGA04AA123аннул аннул.20SGA04AA124аннул аннул.20SGA04AA125аннул аннул.20SGA04AA126аннул аннул.20SGA04AA127аннул | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | ЗКЛ2-50-16 (30с41нж) | DN 50 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-001-07533604-94 NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UKC&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 1 |  | 25 | 50 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UKC П | [7 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 12032.5 | 12032.5
207.12.8.16 | 00SGA18AA101 00SGA18AA102 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте с ответными фланцами и крепежом (ГОСТ 12820) | - | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-108-34390194-2006 NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | шт | 2 |  | 45 | 90 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGD П |  | 16.08.2010 | [5 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 14823.6 | 29647.2
207.12.11.1.3 | 00SGA10AA116 00SGA10AA150 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж с ответными фланцами и крепежом | DN 50 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-020-29012225-2006 NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.056.SD.0009 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 26 | 52 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 12032.5 | 24065
207.12.11.3.3 | 00SGA10AA120 00SGA10AA121 00SGA13AA172 00SGA13AA197 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж с ответными фланцами и крепежом | DN 100 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-020-29012225-2006 NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.056.SD.0009 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 64 | 256 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 20165.3 | 80661.2
207.12.11.4.2 | 00SGA10AA122 00SGA13AA102 00SGA13AA169 00SGA13AA170 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж с ответными фланцами и крепежом | DN 150 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-020-29012225-2006 NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.056.SD.0009 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 138 | 552 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [28 empty] | 37582.6 | 150330.4
207.12.11.5.1 | 00SGA10AA115 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж с ответными фланцами и крепежом | DN 200 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-020-29012225-2006 NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.056.SD.0009 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 149 | 149 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 72474.42 | 0 | 73561.5363 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-200 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 68123.3 | 68123.3
207.12.11.6.2 | 00SGA10AA118 00SGA10AA119 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж с ответными фланцами и крепежом | DN 250 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-020-29012225-2006 NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.056.SD.0009 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 211 | 422 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 86829.12 | 0 | 88131.5568 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-250 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 122856.3 | 245712.6
207.12.11.7.3 | 00SGA10AA117 00SGA13AA101 00SGA13AA171 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж с ответными фланцами и крепежом | DN 300 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода, пар | ручной | ТУ 3741-020-29012225-2006 NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.056.SD.0009 | 4Н/IIб | QA4 | угл.ст. | шт | 3 |  | 290 | 870 | УХЛ5 | 3(Ж3) II | Наружные сети | ЗАО ВА "Интерарм" | [6 empty] | ВК ОСВОиХТ | ЗКЛ | 1 | [8 empty] | 112970.84 | 0 | 114665.4026 | 0 | Задвижка клиновая | ПТ11055-300 (30с41нж) | ОАО "ПТПА" | 3-4 квартал 2011г. | [12 empty] | 170956.9 | 512870.7
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно) | [44 empty] | 1467760 | [11 empty] | 93562127.7
ИТОГО:
Условия оплаты
Срок действия технико-коммерческого предложения

## лот №2
Приложение №17 к договору от _____________ №____________
График финансирования на 20__ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Подразде- ление | ТИП | лот | Общая стоимость, руб. с НДС | Аванс (30%) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета Поставщика, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Оборудования с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры | [8 empty] | Аванс (30%) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета Поставщика, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Оборудования с НДС (18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
207.3.22.2 | 12SCC10AA801 22SCC10AA801 | Задвижка | По типу А00 121 4040/250-400 с замком | DN 400 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда-сжатый воздух | ручной | ТУ 422-14-15/87 | 2ВIIIс/I | QA2 | угл.ст. | шт | 1 |  | 995 | 1990 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKA П | Mostro a.s. | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.22.3 | 11SCC10AA802 21SCC10AA802 | Задвижка | По типу А00 121 4040/250-400 с замком | DN 400 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда-сжатый воздух | ручной | ТУ 422-14-15/87 ред. 2008 | 2ВIIв/I | QA2 | угл.ст. | шт | 1 |  | 995 | 1990 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UJA О | Mostro a.s. | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.23.2 | 11PGB50AA802 11PGB50AA803 21PGB50AA802 21PGB50AA803 | Задвижка | А00 123-0040/250-400/О | DN 400 Рр 1,0 МПа Tp 150 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод МОАОС 630-63 тип 52 074.3020 N 3,7 кВт tср 39 с | ТУ 422-14-15/87-А ред. 2008 | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 2 |  | 1245 | 4980 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О | ООО "Мостро" | 2012-07-01 | коэф.гидр.сопр. 0,98 | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.32.2 | 10LBG03AA001 20LBG03AA001 | Задвижка клиновая | По типу ПТ11075-800М | DN 900 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пар | электропривод 2-ПГ-17 N 7,5 кВт tср 122 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 2145 | 4290 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.32.21 | 10LBG21AA004 20LBG21AA004 | Задвижка клиновая | по типу КНПГ 211-800-ЭА-90 | DN 700 Рр 1,08 МПа Тр 215 °С Среда -пар | электропривод 2-ПГ-17 N 9,5 кВт tср 122 с | ТУ 3741-006-59162910-2007 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 2560 | 5120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ЗАО "Нефтьстальконструкция" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.32.41 | 10LBG50AA001 20LBG50AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-400М1-04 | DN 400 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пар | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 64 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 515 | 1030 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.38.68 | 10PCB21AA107 10PCB21AA108 10PCB21AA109 10PCB22AA107 10PCB22AA108 10PCB22AA109 20PCB21AA107 20PCB21AA108 20PCB21AA109 20PCB22AA107 20PCB22AA108 20PCB22AA109 | Задвижка клиновая | по типу 30с41нж (ТЛ 13001) | DN 350 Рр 0,7 МПа Тр 60 оС Среда-техническая вода | ручной | Московское центральное конструкторское бюро арматуростроения Трубопроводная арматура Номенклатурный каталог - справочник, Том 3 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 6 |  | 406 | 4872 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Икар" г.Курган | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.38.71 | 10PCB88AA107 20PCB88AA107 | Задвижка | ПТ11055-350 (30с41нж) | DN 350 Рр 0,7 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 468 | 936 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.38.73 | 10PCB88AA108 10PCB88AA109 20PCB88AA108 20PCB88AA109 | Задвижка | ПТ11015-350 (30с541нж) | DN 350 Рр 0,7 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода | ручной с редуктором ПТ095.03 | ТУ 26-07-1125-96 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 |  | 468 | 1872 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.39.3 | 00QKA02AA101 00QKA03AA101 00QKA50AA102 00QKA60AA102 | Задвижка | ПТ11055-500 (30с541нж) | DN 500 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда- хим.обессол вода | ручной с редуктором | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 |  | 1080 | 4320 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UQR П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.39.12 | 00QKA50AA101 00QKA51AA101 00QKA52AA101 00QKA60AA101 00QKA61AA101 00QKA62AA101 | Задвижка | ПТ11055-400 (30с541нж) | DN 400 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда- хим.обессол вода | ручной с редуктором | ТУ 26-07-1125-00 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 6 |  | 650 | 3900 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UQR П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.57.22 | 10LDF10AA003 20LDF10AA003 | Задвижка | КНПГ 211-800-ЭА-90 | DN 800 Рр 1,6 МПа Tp 60 °C Среда - конденсат 2 контура | электропривод 2-ПГ-17 N 9,25 кВт t 122 c | ТУ 3741-006-59162910-2007 | 3СIIIв/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 2560 | 5120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ЗАО "Нефтьстальконструкция" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.74.19 | 10NDA11AA001 20NDA11AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11015-400 (30с964нж) | DN 400 Рр 2,2 МПа Тр 150 оС Трас - не менее 185 0С Среда - сетевая вода | электропривод Б099.100-16М.01 N 3,2 кВт tср 138 с | ТУ 26-07-1125-96 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 645 | 1290 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.74.20 | 10NDA11AA101 20NDA11AA101 | Задвижка клиновая | ПТ11015-400-02 (30с564нж(В-с) | DN 400 Рр 2,2 МПа Тр 150 оС Трас - не менее 185 оС Среда - сетевая вода | ручной с редуктором | ТУ 26-07-1125-96 | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 594 | 1188 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.88.4 | 10NAA21AA001 10NAA22AA001 20NAA21AA001 20NAA22AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-800М | DN 800 Рр 0,85 МПа Тр 177 ºС Среда - пар | электропривод 2-ПГ-17 N 7,5 кВт tср 122 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 |  | 2145 | 8580 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.3.88.11 | 10NAA30AA001 20NAA30AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-600М | DN 600 мм Рр 1,0 МПа Тр 185 оС Среда - пар | электропривод 2-ПГ-17 N 7,5 кВт tср 122 с | ТУ 26-07-1488-89 | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 |  | 1990 | 3980 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | Арматура | ЗКЛ | 2
207.5.1.24 | 00SCA40AA104 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с41нж (ПТ 11055-050) | DN 400 Рр 1,6 МПа Т 300 0С Среда-воздух | ручной | ТУ 26-07-1125-96 | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 |  | 650 | 650 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UTF | ОАО "Пензтяжпромарматура" | 2012-07-01 |  | НН | ЗКЛ | 2
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
|  | ПОСТАВЩИК | [19 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ