акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
запроса предложений в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку оборудования СФЗ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Технического задание

на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Консоль распознавания ЦРПА. 425712.244 или эквивалент

Изделие АССаД32 МО ЦРПА. 425712.244 или эквивалент
Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016 или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не ранее 2015 года выпуска и иметь официальную гарантию производителя, не менее 12 (месяцев), ранее не использованный, не ремонтированный, наличие паспорта (сертификата). Инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначено для контроля состояния средств обнаружения и передачи информации на управляющий компьютер. 

Консоль распознавания необходимо для получения изображения лица человека, отображения процесса и результата верификации или идентификации, отображения кодонаборной клавиатуры и набора PIN-кода.
Изделие предназначено для обеспечения управления доступом в помещения объекта


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-02 или эквивалент
рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).
Консоль распознавания - ЦРПА.425712.244 или эквивалент
От -33 до +22С 

Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03 или эквивалент
высота, мм, не более 651
ширина, мм, не более 500
глубина, мм, не более 150

Масса изделия, кг, не более 30

Консоль  распознавания - ЦРПА.425712.244 или эквивалент
Режим непрерывной работы изделия - круглосуточный.

Масса изделия не более 3,5 кг.

Габаритные размеры не более: (150 х 220 х 65) мм.

Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016 или эквивалент
Габаритные размеры изделия, не более:

высота 648 мм;

ширина 500 мм;

глубина 152 мм.

Масса изделия не более 40 кг.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-02 или эквивалент

· контроллер АЛГО-425М:

1) контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

2) прием данных от датчика напряжения о переходе на резервное питание;

3) прием данных от ПК и хранение их в ОЗУ;

4) обмен данными по интерфейсу «CAN»;

· контроллер АЛГО‑429М:

1) прием данных от четырёх кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки «запроса на выход»), от четырёх датчиков состояния контролируемых зон (датчик положения двери «открыто/закрыто») и от четырёх датчиков положения ригеля замка;

2) прием данных от четырёх считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс Wiegand‑26, и управление восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»;

3) управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками);

4) обмен данными по интерфейсам «CAN» и «RS-485»;

· контроллер АЛГО‑429МП:

· контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

· прием данных от датчика напряжения о переходе на резервное питание;

· прием данных от ПК и хранение их в ОЗУ;

· обмен данными по интерфейсам «CAN» и «RS-485»;

· прием данных от четырёх кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки «запроса на выход»), от четырёх датчиков состояния контролируемых зон (датчик положения двери «открыто/закрыто») и от четырёх датчиков положения ригеля замка;

· прием данных от четырёх считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс Wiegand‑26, и управление восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»;

управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками).

Консоль распознавания - ЦРПА.425712.244 или эквивалент

Консоль распознавания должна  осуществлять взаимодействие с техническим средствами системы контроля управления доступом по интерфейсу RS-485.

В состав консоли распознавания должны входить устройства: сетевая камера, дисплей с сенсорным экраном, одноплатный компьютер, адаптер, блок питания, система подсветки.

Встроенная видеокамера должна быть предназначена для IP-видеонаблюдения. Сетевая камера должна поддерживать  не менее терх алгоритмов компрессии: H.264, M-JPEG и MPEG-4 Part-2 и способна передавать по IP-сети или Интернет несколько видеопотоков одновременно с разрешением до 640 х 480 пикселей и скоростью до 30 кадров/с. Сетевая камера оснащена 1/4" КМОП-матрицей с прогрессивной разверткой, объективом 4,4 мм, видеодетектором и видеобуфером емкостью  не менее 16 Мбайт.
Основные преимущества компьютера:

мощный ARM процессор, позволяющий распаковывать видео с разрешениями до 800 х 600 пикселей;

большая номенклатура интерфейсов, способная удовлетворить широкие пользовательские запросы;

наличие разъёмов для подключения HID (самые разнообразные устройства отображения и ввода информации);

стандартный формфактор PC/104;

питающее напряжение + 5 В;

низкое энергопотребление и широкие возможности управления питанием;

возможность установки Windows® CE 5.0, Windows® CE 6.0, Linux™;

скорость и простота работы — готовность системы к приёму команд от пользователя примерно через 5 с после подачи питающего напряжения.
Блок питания обеспечивает питанием + 5 В изделия консоли распознавания (дисплея, одноплатного компьютера).

Для того, чтобы изображения лиц в кадре видеокамеры были хорошо освещенными и контрастными используется система подсветки. 
Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
прием данных от четырех кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки «запроса на выход»), от четырех датчиков состояния контролируемых зон (датчик положения двери: «открыто – закрыто») и контроль датчика напряжения о переходе на резервное питание;

управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками);

контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

прием данных от четырех считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс Wiegand, и управление восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»;

контроль 16 вводов, совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и контактный датчик (по четырем состояниям: «ввод замкнут», «ввод разомкнут», «обрыв линии», «КЗ линии»);

управление 16 выводами типа «контакт электромагнитного реле».


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.003-02- наработка на отказ не менее 10 лет

Консоль распознавания - ЦРПА.425712.244- наработка на отказ не менее 10 лет

Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016- наработка на отказ не менее 10 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Смотри пункт 3. 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-02 или эквивалент
Ток, потребляемый изделием от сети 220 В,А, не более  0,8
Ток, потребляемый изделием от резервного источника питания, А, не более 0.6

Ток, потребляемый внешними устройствами от изделия, А, не более 9.9
Время автономной работы от резервного источника питания,ч, не менее 1
Консоль распознавания - ЦРПА.425712.244 или эквивалент

Напряжение 220В

Потребляемая мощность не более 15 В∙А.
Режим непрерывной работы изделия - круглосуточный.

Частота (50 ± 1) Гц.
Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
Питание изделия осуществляется от однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, при колебаниях напряжения от 187 до 242 В и частоты от 48 до 52 Гц.

Ток, потребляемый изделием, при напряжении питания сети 220 В, не более 0,5 А.

При перерывах в подаче напряжения питания и переходе на резервный источник питания изделие сохраняет возможность выполнения основных функций при токе потребления подключенных внешних устройств (2,0±0,1) А в течение не менее 3 ч.

Нагрузочные характеристики контактов исполнительных реле G-6E Omron: 

допустимый ток 0,4 A max при 125 В переменного напряжения;

допустимый ток 2 A max при 30 В постоянного напряжения

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА.426488.003-02
Корпус «CONCEPTLINE» 12506-003-1шт

Контроллер АЛГО-425М ЦРПА.468332.044-1шт

Контроллер доступа АЛГО-429М ЦРПА.468332.046-3шт
Датчик напряжения ЦРПА.426431.001-1шт
Аккумулятор YUASA NP12-12-1шт

Источник вторичного питания AD-155A-1шт
Консоль распознавания - ЦРПА.425712.244
Сетевая камера, дисплей с сенсорным экраном, одноплатный компьютер, адаптер, блок питания, система подсветки.
Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
Обозначение

Наименование

Кол-во

ЦРПА.468332.044

Контроллер АЛГО-425М

1

ЦРПА.467526.001

Модуль памяти АЛГО-425МП

1

ЦРПА.468332.045

Контроллер ввода-вывода АЛГО-427М

1

ЦРПА.468332.046

Контроллер доступа АЛГО-429М

1

ЦРПА.468354.002-01

Кросс-плата 429

1

ЦРПА.468354.003-01

Кросс-плата 427

1

ЦРПА.426436.003

Субблок вывода СДВ-8

2

Блок питания AD-55AАL

1

Аккумулятор 12-12

1

Корпус «CONCEPTLINE» 12406-003

1



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка упаковок изделия должна содержать следующие данные:

 -товарный знак предприятия-изготовителя;

 -наименование изделия;

 -обозначение изделия;

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

- техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации);

- счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки изделия должны входить:

- изделие;

- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие должно быть прочным при транспортировании в упаковке после воздействия ударных нагрузок до 98 м/с² (10g) с длительностью действия ударного ускорения от 5 до 10 мс, числом ударов 8800 ± 20, действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения: от -35 до + 70

Относительная влажность: 0-95% без конденсата


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Не менее 36 мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования при утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов

Не допускается разбирать применяемые в изделии свинцово-кислотные аккумуляторы.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	По общим условиям эксплуатации изделие должно удовлетворять требованиям группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура стационарных помещений, сооружений) в климатическом исполнении УХЛ. Диапазон рабочих температур: от 1 до 40 °С, повышенная влажность воздуха: не более 80 % при температуре 25 °С.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

По устойчивости к помехам изделие относится к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746.

Изделие относится к классу безопасности 3Н по ОПБ–88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г‑01‑011‑97)


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-02 или эквивалент – 14 шт
Консоль распознавания - ЦРПА.425712.244 или эквивалент – 1 шт
Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016 или эквивалент – 27 шт.

Срок выполнения поставки: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 50 рабочих дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Нет
	

	
	
	


Начальник подразделения                                   _______________________ Д.П. Давыдов
