Техническое задание

на поставку радарного уровнемера

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки: на поставку радарного уровнемера

Обнинск

2014

Технического задания

на поставку радарного уровнемера

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Уровнемер радарный Micropilot M FMR 230 или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радарный уровнемер радарный предназначен для измерения уровня жидкого натрия в технологических емкостях натриевого стенда,

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуемый к закупке товар должен поставляться в исполнении TEX II 1/2 G EEx ia IIC T6. Диапазон рабочих температур (-10)+(80)0С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Масса уровнемера не более 6 кг Фланец подсоединительный проходным диаметром не более 80 мм Вертикальное расположение Рупорная антенна

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Уровнемер должен обеспечивать непрерывное бесконтактное измерение уровня жидкостей, паст и суспензий. Процесс измерения не должен зависеть от изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара. Удобство измерения уровня в буферных и технологических емкостях. Таблица 1. Технические и функциональные характеристики. Наименование технических характеристик, размерность; Значение. Диапазон измерения уровня:; До 20 м. Частота тока:; 6 ГГц. Температура среды измеряемой:; -60…+400 °С. Давление:; 0…160 бар. Ток выходной :; 4…20 мА. Напряжение питания:; 36 В или 220 в. Масса:; Не более 6 кг. Уплотнение антенны; графит. Выносной дисплей; связь До 5м.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик должен гарантировать работоспособность уровнемера.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Взрывобезопасное исполнение TEX II 1/2 G EEx ia IIC T6. ТЕХ – директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. II – (прочие) рабочие зоны эксплуатации. ½ - знак уровня взрывозащиты – нормальная эксплуатация при частичном повреждении G-газ – взрывоопасная среда ЕЕх-символ оборудования, изготовленного в соответствии с директивами ТЕХ Евросоюза ia -искрозащитная цепь IIC- группа взрывоопасности (к категории II относится оборудование, применяемое для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и взвесей; С – подгруппа самая сложная, применяется во внутренней и наружной установки – водорода. Т6 – температурный класс (-40+60ºС) Рупорная антенна на фланец не более 80 мм

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Детали и узлы уровнемера и антенны должны быть выполнены из нержавеющей стали

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Уровнемер должен сохранять работоспособность при температурах от (-10) до+(80)0С, атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст и относительной влажности не менее 80%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание: 36 В или 220В, 50 Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Стандартная

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрено.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую сохранение его работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 31 марта 2014 г. по адресу пл. Бондаренко 1..

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации уровнемера. Стандартный комплект документации к прибору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Закупаемый товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Поставщик несёт ответственность за сохранность уровнемера при надлежащей погрузке/разгрузке и транспортировке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать работоспособность закупаемого товара при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня поставки уровнемера покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вид взрывозащиты: ATEX ll 1/2 G EEx ia IIC АТЕХ – директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. II – (прочие) рабочие зоны эксплуатации. ½ - знак уровня взрывозащиты – нормальная эксплуатация при частичном повреждении G-газ – взрывоопасная среда ЕЕх-символ оборудования, изготовленного в соответствии с директивами АТЕХ Евросоюза ia-искрозащитная цепь IIC- группа взрывоопасности (к категории II относится оборудование, применяемое для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и взвесей; С – подгруппа самая сложная, применяется во внутренней и наружной установки – водорода.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого уровнемера и технической документации должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В комплект поставки должны входить эксплутационный документ, руководство по эксплуатации, формуляр, свидетельство о поверке на радарный уровнемер, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», техническое описание,

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрено

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.