 [image: image1.jpg]



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству – начальника УКСа

	
	
	
	___________________
	Л.Н.Пятин

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО РЕДУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку 
электротехнического оборудования
по линии управления капитального строительства
 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru

от 28.03.2011  № 193-11.1-5/2163
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:
	

	И.о. начальника ОКОиМ
	Е.С.Девятайкина

	Инженер по комплектации оборудованием ОКОиМ
	И.А.Попова

	Ведущий специалист по конкурсным торгам 
	И.В.Махатая


Озерск  

2011 г.
Извещение о проведении понижающего редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования 

по линии управления капитального строительства

 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме. 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Махатая Ирина Владимировна, Попова Ирина Анатольевна.

Адрес электронной почты: IVMahataya@po-mayak.ru; devkaty@po-mayak.ru 

Номер контактного телефона: (35130) 2-01-49; 2-55-93. 

Номер факса: (35130) 2-32-93.
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28; info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: поставка электротехнического оборудования.
4. Технические характеристики Оборудования: 
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики


	Срок гарантии
	Коли-чество

	1
	Комплектное распределительное устройство напряжением 6кВ внутренней установки одностороннего обслуживания, состоящее

из 20 камер с двумя шинными мостами 

 КРУ-С  


	Ячейки среднего напряжения для внутренней установки в металлической оболочке с воздушной изоляцией, предназначены для  приема и распределения электрической энергии, для установки в распределительных устройствах среднего напряжения с нечастыми коммутационными операциями  в трансформаторной подстанции.

Представляют собой металлическую сборную конструкцию, в которую встроены аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и электрическими соединениями.

 Конструкция ячеек должна обеспечивать их сборку в ряду распределительного устройства,

корпус ячейки устанавливается на закладном основании, которое укладывается в строительные конструкции помещения распределительного устройства.

 Соединение ячеек производится по сборным шинам, монтаж которых производится через крышу ячеек при демонтированных аварийных клапанах, монтаж по линейным шинам производится в распределительном устройстве на рядом стоящих ячейках в пределах одного ряда. 

  Заземление всех комплектующих элементов ячейки производится  на шину заземления, расположенную в области днища ячейки со стороны задней стенки, при установке ячеек в  ряд производится монтаж общей шины заземления, монтаж на нее заземляющих элементов и соединение ее с общим контуром заземления. Подводка силовых  и контрольных кабелей производится через окна, расположенные на днище ячеек.

 Для осуществления оперативной электромагнитной блокировки установить сигнальные блок-контакты (на валах разъединителей и заземлителей) и электромагнитные блок-замки (на валах приводов местного управления разъединителей и заземлителей.

При возникновении внутри короткого замыкания с открытой электрической дугой конструкция ячейки должна обеспечивать   локализацию электрической дуги в пределах ячейки путем применения клапанов сброса давления и датчиков дуговой защиты, имеющих блокировку от ложных отключений.

 Установить инвентарную перегородку для отделения сборных шин от силового выключателя, выполнить блокировку, не допускающую включение и или отключение линейных и шинных разъединителей при включенном высоковольтном выключателе,

выполнить блокировку между разъединителем и заземлителем, не допускающую включение разъединителей при включенных заземлителях либо включение заземлителя при включенных рабочих ножах разъединителя, выполнить блокировку шинных разъединителей с дверями ячейки, не допускающую открывание дверей при включенных разъединителях и не установленной инвентарной перегородки.

 Отсек релейной защиты, контроля и управления изолировать от отсека силовых цепей с независимым доступом.

  Кабельный отсек должен быть по размеру достаточным для подключения до четырех трехжильных кабелей сечением до 120мм² и исключать применение дополнительных ячеек для кабельных сборок.

 Фасадная дверь должна обеспечивать свободный доступ с фасадной стороны к элементам ячейки в открытом состоянии и являться надежной защитой при внутренних повреждениях, снабжена смотровыми окнами из специального стекла для обзора оборудования.

  Система сборных шин состоит из медных шин необходимого сечения и изоляторы из полимерного материала.

Два шинных моста с расстоянием между рядами камер 2100мм.

 Климатическое исполнение - У3.

Технические характеристики ячейки №1:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A 1шт.; 

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт.;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт.;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт., ВПК-2112-1шт.;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт.;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт.;

з) счетчик электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.930.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500 

8. Масса ячейки не более 900 кг.
Технические характеристики ячейки №2:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A 

-1шт.; 

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) счетчик электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.930.473Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота:  890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №3:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A 

 -1шт.; 

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 300/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.931.473Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №4:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-1000.

5. Назначение ячейки: ввод 1.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-03A  -1шт;
б) трансформатор тока ТОЛ10-1 600/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

ж) счетчик электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.932.461Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №5:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A 

-1шт; 

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 150/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-4-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт;

и) счетчик  электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.933.473Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №6:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: трансформатор 1.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.;   

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 300/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) счетчик электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.934.473Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №7:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт;

и) счетчик электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.934.473Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм : ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №8:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры:

 25.1-1000ТН+ОПН.

5. Назначение ячейки: ТН 1 и СР.

В ячейке установлено:

а) трансформатор напряжения 3хЗНОЛ06 1000/100 -1к-т. 

б) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

в)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

г) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1 -3шт., ВПК-2112 -3шт.;

д) силовые предохранители ПКН 001-10;

е) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.935.447Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №9:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформатор тока ТОЛ10-1 150/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-4;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт;

и) счетчик  электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.933.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №10:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 5ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: секционный выключатель.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 400/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1 -2шт., ВПК-2112-2шт.;

д)  реле защит (МТЗ, отсечка ТЭМП 2501-1-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.937.465Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №11:
1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 300/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.931.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500.

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №12:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры:

 13.1-400ТН+ОПН.

5. Назначение ячейки: ТН 2.

В ячейке установлено:

а) трансформатор напряжения 3хЗНОЛ06 1000/100 -1к-т. 

б) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

в)  линейный разъединитель РВ-10/400-1шт;

г) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1 -3шт., ВПК-2112 -3шт.;

д) силовые предохранители ПКН 001-10;

е) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.936.445Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500.

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №13:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт;

и) счетчик электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.934.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500.

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №14:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-1000.

5. Назначение ячейки: ввод 2.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-03A -1шт;
б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 600/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

ж) счетчик электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.932.461Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №15:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 150/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-4-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт;

и) счетчик  электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.933.473Э3.
7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №16:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: трансформатор 2.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 300/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) счетчик электрической энергии А1140-TL-BW-3Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.934.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм : ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №17:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) счетчик электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.930.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №18:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.4ТЭ-630+ОПН.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ TEL 6/6,9-1шт;

и) счетчик  электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.930.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №19:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 8.3ТЭ-630.

5. Назначение ячейки: отходящая.

В ячейке установлено:

а) выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-01A -1шт.; 

б) трансформаторы тока ТОЛ10-1 200/5 0,5S/10Р -3шт;

в) шинный разъединитель РВФЗ-10/630-1шт;

г)  линейный разъединитель РВЗ-10/630-1шт;

д) элементы электромеханической блокировки:  ЗБ-1-1шт, ВПК-2112-1шт;

е) трансформатор нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1-1шт;

ж) реле защит (МТЗ, отсечка, защита от замыкания на землю) ТЭМП 2501-1-1шт;

з) счетчик электрической энергии А2R1-3-С29-Т-1шт.

6. Схема электрическая принципиальная  -

Э-50.930.473Э3.

7. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 890*1170*2500

8. Масса ячейки не более 900 кг.

Технические характеристики ячейки №20:

1. Номинальное напряжение: 6кВ.

2. Номинальный ток сборных шин: 1000А.

3. Род оперативного тока: постоянный, 220В.

4. Типоисполнение камеры: 28А.

5. Назначение ячейки: ПСН.

В ячейке установлено:

а) автоматический выключатель АП50Б-2МТУ3.2 6,3Ах3,5; 2П –2шт. 

б) автоматический выключатель АП50Б-3МТУ3.2 6,3Ах10; 2П –1шт.;

в) автоматический выключатель АП50Б-3МТУ3.2 10Ах10; 2П –3шт.;

г)  автоматический выключатель АП50Б-2МТУ3.1 2,5Ах10; 2П -2шт.

6. Габаритные размеры, ±1мм: ширина*глубина*высота: 1200*875*2500

7. Масса ячейки не более 900 кг.

Комплектно с ячейками поставить:
1.Два шинных моста L=2100 мм.

2.Запасные части и принадлежности на комплектующие изделия согласно ведомости ЗИП на эти изделия.

3.Опросный лист.

4.Паспорт на комплект ячеек.

5.Руководство по эксплуатации на ячейки.

6.Электрические схемы вспомогательных цепей на все типы ячеек, входящих в заказ, включая схемы электрические принципиальные, перечни элементов, схемы и таблицы соединений.

7.Руководство по эксплуатации и техническое описание, паспорта на комплектующие изделия, на которые предприятием-изготовителем предусмотрена поставка этих документов комплектно с изделиями.

8.Ведомость ЗИП.

Приложение: опросный лист 301.235.0000-ЭП0Л1, инв. № 309-630 (см. файлы Опросный лист 1.jpg и Опросный лист 2.jpg)
	Гарантия качества 

оборудования не менее 12 месяцев с момента приемки

	1 к-т.


Участник может представить эквивалент требуемого Заказчиком Оборудования, если данное условие имеется в Извещении о проведении понижающего редукциона в электронной форме, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и полностью соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком. В случае указания эквивалентности Оборудования, участнику, в заявке на участие в редукционе (в соответствии с подпунктами пункта 5 редукционной документации), необходимо указать все технические характеристики предлагаемого к рассмотрению эквивалента Оборудования.
5. Комплект поставки: Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
6. Требования к технической документации: 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке. 
7. Прочие условия поставки Оборудования: Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
8. Срок поставки Оборудования: Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее  20.08.2011г.
9. Срок заключения договора с Победителем редукциона: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте  о размещении заказов протокола электронного редукциона. Победитель в проведении электронного редукциона  должен в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки электронного редукциона  предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Договор и обеспечение аванса (в случае если требование было установлено в документации), иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.
10. Место и условия  поставки Оборудования: Челябинская область, г. Озерск, склады ФГУП «ПО Маяк».
11. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 
11 616 000,00 (одиннадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Требование наличия дилерских прав у Участника размещения заказа:                    не предусмотрено.
13. Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться редукцион: a-k-d.ru
14. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 

30 марта 2011 года.
15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:

11 апреля 2011 года в 11:00 (время московское).

16. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

19 апреля 2011 года в 18:00 (время московское).
17. Дата проведения редукциона в электронной форме:

22 апреля 2011 года в 10:00 (время московское).
18. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»): «шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) от начальной (максимальной) цены Договора.
19. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме: составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора.
20. Размер обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам проведения редукциона в электронной форме: не предусмотрено.
21. Обеспечение возврата аванса: не предусмотрено.
22. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, заключаемым по результатам проведения редукциона в электронной форме: не предусмотрено.
23. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
24. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
25. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
26. Сведение о предоставлении преференции: не предоставляются.
27. Порядок рассмотрения жалоб: Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).
