
УТВЕРЖДАЮ

Директор
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
____________Н.Н. Давиденко
_____.____________2014 г.
Техническое задание на оказание услуг
«Изменение значений порогов П1 и П2 в сейсмодатчиках СД4, 

входящих в состав аппаратуры индустриальной 

антисейсмической защиты Билибинской АЭС»
	
	

	
	

	
	Начальник ОИЭИ
_________________ Ю.В. Волков
_____.____________2014 г.


СОДЕРЖАНИЕ

31 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ


32 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ


32.1 Описание оказываемых услуг


32.2 Объём оказываемых услуг


33 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ


33.1 Общие требования


53.2 Требования к качеству оказываемых услуг


53.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг


53.4 Требования к конфиденциальности


53.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг


63.6 Требования по обучению персонала заказчика


63.7 Требования к составу технического предложения участника


63.8 Специальные требования


64 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ


64.1 Описание конечного результата оказанных услуг


64.2 Требования по приемке услуг


74.3 Требования к оформлению результатов оказанных услуг


75. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА


86. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




1 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Изменение значений порогов П1 и П2 в сейсмодатчиках СД4, входящих в состав аппаратуры индустриальной антисейсмической защиты Билибинской АЭС.
2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Описание оказываемых услуг
2.1.1 Перенастройка порогов П1, П2 сейсмодатчиков СД4 энергоблоков 1, 2, 3, 4  Билибинской АЭС.
2.1.2 Подтверждение метрологических характеристик перенастроенных сейсмодатчиков СД4 энергоблоков 1, 2, 3, 4  Билибинской АЭС..
2.2 Объём оказываемых услуг
Перенастройке подвергаются четырнадцать (в том числе два из состава ЗИП) сейсмодатчиков СД4.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

3.1 Общие требования
3.1.1 Основание для оказания услуг.
· Письмо заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Билибинская атомная станция №02/1391 от 01.03.2012 г.;
· План мероприятий (работ) №64/12, выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» для Билибинской АЭС в 2012-2014 гг.;
· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· Письмо Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 9/Ф20/1/2546 от 11.06.2014 г.
· Письмо Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 9/Ф20/1/2908 от 02.07.2014 г.
· Решение № БИЛ АЭС 1, 2, 3, 4 Р-255 К(3.5)-2011 ОАО «Концерн Росэнергоатом» о внедрении на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС системы сейсмической защиты при землетрясениях.

· ГОСТ Р 8.565-96 «Метрологическое обеспечение атомных станций» Основные положения.
3.1.2 Место оказания услуг.

Перенастройка будет проводиться на площадке энергоблоков 1, 2, 3, 4  Билибинской АЭС.
3.1.3 Сроки оказания услуг.

Начало – с момента подписания договора.
Окончание – 28.04.2015.
Исполнитель может выполнить работы до подписания договора.
3.1.4 Перенастраиваемые параметры сейсмодатчиков СД4:
· порог выдачи аварийных сигналов по каналу Ap (X), П1X;

· порог выдачи аварийных сигналов по каналу Ap (Y), П1Y;
· порог выдачи аварийных сигналов по каналу Ap (Z), П1Z;
· порог начала регистрации по каналу Ap (X), П2X;
· порог начала регистрации по каналу Ap (Y), П2Y;

· порог начала регистрации по каналу Ap (Z), П2Z;
· коэффициент преобразования канала АО, Коао;

· электрический эквивалент порога выдачи аварийных сигналов П1К;
· электрический эквивалент порога начала регистрации П2К;

· электрический эквивалент порога выдачи аварийных сигналов по каналу Ap (X), П1КX;

· электрический эквивалент порога выдачи аварийных сигналов по каналу Ap (Y), П1КY;

· электрический эквивалент порога выдачи аварийных сигналов по каналу Ap (Z), П1КZ;

· электрический эквивалент порога начала регистрации по каналу Ap (X), П2КX;
· электрический эквивалент порога начала регистрации по каналу Ap (Y), П2КY;

· электрический эквивалент порога начала регистрации по каналу Ap (Z), П2КZ.
3.1.5 Метрологические характеристики сейсмодатчиков СД4, подлежащие поверке:

· параметры функции преобразования каналов измерительных Ар(Х), Ар(Y), Ар(Z);

· эффективное значение напряжения, эквивалентного порогу срабатывания П1;

· допускаемое отклонение коэффициентов преобразования каналов Ар(Х), Ар(Y), Ар(Z) в частотном диапазоне измерений (ЧДИ) от коэффициентов преобразования на базовой частоте (неравномерности АЧХ) и скорости затухания АЧХ за пределами ЧДИ;

· допускаемое отклонение АЧХ каналов П1 (АОП), П1 (БРС) в ЧДИ (неравномерности АЧХ относительно базовой частоты).

3.1.6 Требуемые параметры настройки порогов П1, П2:

·  значение порога П1(сигнал аварийной защиты) равно 0,02g;

·  значение порога и П2( сигнал регистрации сейсмических событий)  равно 0,01g.  
3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
3.2.1 По окончании работ значения порогов соответствуют значениям, указанным в Техническом задании
3.2.2 Метрологическая поверка оказывается в соответствии с требованиями ПР.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений».
3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Гарантийный срок – 24 месяца.
3.4 Требования к конфиденциальности

Не предъявляются.

3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель должен соблюдать требования правил по охране труда, действующие на Билибинской АЭС.

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться программой обеспечения качества (ПОКАС), действующей на Билибинской АЭС.
При проведении поверки необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-75.
При работе с сейсмодатчиками должны быть приняты меры защиты от воздействия статического электричества.
3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются.
3.7 Требования к составу технического предложения участника

Исполнитель должен иметь действующую на момент заключения договора лицензию Ростехнадзора.
Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ на атомных станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в качестве поверителей в порядке, установленном в ПР 50.2.012.-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».
3.8 Специальные требования

Не предъявляются.
4 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
В результате оказанных услуг должны быть перенастроены четырнадцать (в том числе 2 из состава ЗИП) сейсмодатчиков СД4. Значение порогов П1=0,02g, П2=0,01g.
4.2 Требования по приемке услуг

4.2.1 Значения порогов соответствуют значениям, указанным в техническом задании.
4.2.2 Результаты поверки считать удовлетворительными если:

· значение параметров функции преобразования каналов измерительных Ар(Х), Ар(Y), Ар(Z) находятся  в диапазоне от 11,6 до 12,4 мА;

· предельное значение нелинейности функции преобразования каналов находится в переделах ±0,5%;

· эффективное значение напряжения, эквивалентного порогу срабатывания П1 составит (1±0,015)П1Кф В (где, П1Кф – эффективное значение напряжения, эквивалентное порогу срабатывания П1);

· отклонение коэффициентов преобразования каналов Ар(Х), Ар(Y), Ар(Z) в частотном диапазоне измерений (ЧДИ) от коэффициентов преобразования на базовой частоте (неравномерности АЧХ) находится в пределах ±5%;

· скорости затухания АЧХ за пределами ЧДИ каналов Ар(Х), Ар(Y), Ар(Z) составит не менее 8дБ/окт;

· предельное значение отклонение АЧХ каналов П1 (АОП), П1 (БРС) в ЧДИ (неравномерности АЧХ относительно базовой частоты) находится в пределах ±10%.
4.3 Требования к оформлению результатов оказанных услуг
4.3.1 По окончании оформляется акт на выполненные работы. В формуляр СДАИ.402139.037-01 ФО вносятся новые значения параметров указанных в пункте 3.1.4.
4.3.2 Результаты поверки должны быть оформлены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94. Результаты расчёта метрологических характеристик по результатам поверки должны быть занесены в свидетельство о поверке.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	СД
	Сейсмодатчик

	2. 
	АИАЗ
	Аппаратура индустриальной антисейсмической защиты

	3. 
	АЭС
	Атомная электростанция

	4. 
	ЧДИ
	Частотный диапазон измерений

	5. 
	АЧХ
	Амплитудно-частотная характеристика

	6. 
	ПОКАС
	Программа обеспечения качества

	7. 
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	8. 
	АОП
	Аппаратура отображения и протоколирования

	9. 
	БРС
	Блок размножения сигналов


4

