от 07.08.2015 г. №7284/398 К2-1,2/-15-Р-5

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/398 К2-1,2/-15 «Поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС»:

Вопрос 1:

Просим Вас предоставить разъяснения к открытому Конкурсу: на Право заключения договора на поставку по лоту №7284/398 К2-1,2/-15 «Поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС» (http://zakupki.rosatom.ru/1507170536826).

- Прописанный в ИТТ дизель MTU-16V4000G63(3D) имеет 16 штук цилиндров, вместо прописанных 20 штук, и рабочий объем - 76,27 л., вместо прописанных 95,4 л. На что ориентироваться при составлении технического предложения?

Информация взята из открытых источников:http://germangenerator.com/wp-content/uploads/2014/02/Motordatenblatt-MTU-16V4000G63 .pdf

- Правильно ли мы поняли требование: "4.1.1 .... ДГУ должна обеспечивать кратковременную перегрузку активной мощностью на 30% сверх номинала в течение 5 с. на всех ступенях набора нагрузки.", из чего следует, что ДГУ должна выдерживать максимальную нагрузку 2,6МВт в течении 5с.?

- Согласно п. 3.9.19. ИТТ степень защиты по ГОСТ 14254-96, для электростанций контейнерного исполнения, ГР44. В тоже время в п. 4.2.9 указана степень защиты для генератора - IP 44. Просим Вас пояснить, можно ли применить генератор с более низкой степенью по IP, так как он будет располагаться в контейнере обеспечивающий защиту содержимого по IP-44.

Ответ:

1) В ИТТ 10XLA-PAA0003 ревизия B02 указан двигатель MTU-20V4000G23(3D), Количество цилиндров - 20 штук, Рабочий объем - 95,4.

2) Нет. Набор нагрузки осуществляется ступенями. После перегрузки на 1 ступени на 30%(за счёт пусковых токов нагрузки) в течении 5 секунд и разворачивании механизмов 1 ступени до номинальных оборотов происходит снижение их потребляемой мощности до номинального значения (и соответственно мощности дизель-генератора). После этого включается 2 ступень, тоже с перегрузкой дизеля до 30% и так далее. Консервативно можно принять, что на всё время набора нагрузки дизель должен допускать перегрузку на 30% по активной мощности.

3) Нет. Поскольку помещение, в котором находится генератор относится к П-IIа по ПУЭ, то степень защиты генератора должна быть IP44, согласно тому же ПУЭ. Оборудование, расположенное в зонах с пожарной опасностью П-IIа должно быть IP44.