|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ Н.Н. Давиденко «_____»_______________2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

- Наименование работы

Разработка проектной документации (в том числе рабочей документации) второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС.

- Основание для выполнения работ

2.1. «Программа мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов, финансируемая в 2014 г.», раздел 9, пункт 9.19;

2.2. Проект вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС                                        инв. № 1042304.0000.110050;

2.3. План мероприятий (работ) № 88/14.

- Срок выполнения работ

В течение 9 месяцев в соответствии с Календарным планом (Приложение №1).

- Исполнитель

Определяется на конкурсной основе (ОЗП на ЭТП).

- Цель и исходные данные для проведения работ

5.1. Цель – оказание услуг эксплуатирующей организации в форме разработки комплекта документов для последующего представления в органы государственного регулирования безопасности  на получение изменения в условия действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС и для обеспечения безопасного выполнения работ состава второго пускового комплекса проекта вывода из эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС.

5.2. Второй пусковой комплекс проекта вывода из эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Белоярской АЭС состоит из следующих мероприятий (работ):

- Вывод из эксплуатации хранилища твердых отходов ХСО-1 (2-й этап):

- приведение в радиационно-безопасное состояние южной части ХСО-1 в осях А'-Б/1'-14', с извлечением, сортировкой, характеризацией, кондиционированием, паспортизацией ТРО и вывозом в специализированную организацию;

- подготовка инфраструктуры для приведения  в радиационно-безопасное состояние северной части ХСО-1 в осях А''-Б1/Г-8;

- Демонтаж оборудования машзала (в части оборудования энергоблока №2), дезактивация строительных конструкций, контейнеризация и паспортизация кондиционированных РАО;

- Демонтаж технологического оборудования, технологических систем, инженерных сетей не влияющих на безопасность в главном корпусе (ГК-1) в осях В-Г / 1-18)  на отметках от -7,500 до +28,400 (в пределах деаэраторной этажерки);

- Демонтаж крупногабаритного технологического оборудования главного корпуса (ГК-1) на отметках от -7,500, 0,000; +9,000; +16,400; + 24,800; +28,400 (вне шахты реактора).

- Дезактивация помещений ГК-1, в которых производились демонтажные работы, до уровней, не превышающих исходные до начала работ;

- Удаление промышленных отходов, контейнеризация и паспортизация кондиционированных РАО, полученных в результате демонтажа и дезактивации оборудования в помещениях ГК-1;

- Удаление просыпей ОЯТ из горячей камеры, монжюса горячей камеры, дезактивация горячей камеры, перевод извлеченных просыпей ОЯТ в РАО, контейнеризация и сдача извлеченных ТРО в специализированную организацию.

5.3. Исходные данные для выполнения работ:

- Проект вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС. Второй пусковой комплекс №1042304.0000.110050;

- Задание на проектирование. Дополнение №2 «Вывод из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС»;

- Техническое обоснование безопасности при хранении и переработке РАО первой очереди Белоярской АЭС.

Вышеупомянутые документы предоставляются по запросу Исполнителя на условиях конфиденциальности, после заключения договора.

Остальные исходные данные, а также исходные данные, полученные Исполнителем в результате обследований, и необходимые Исполнителю для выполнения работ и разработки документации, указанной в 6.1 – 6.3 настоящего Технического задания, собираются и согласовываются с Белоярской АЭС Исполнителем самостоятельно (с уведомлением Заказчика о результатах).

- Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты

6.1. На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен разработать следующий комплект документов (для каждого мероприятия состава работ второго пускового комплекса):

- Обоснования ядерной и радиационной безопасности выполнения работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

- Извещение о внесении изменений в «Техническое обоснование безопасности при хранении и переработке РАО первой очереди Белоярской АЭС» в связи с планируемым выполнением работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

- Программы по обеспечению безопасного производства работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

- Проекты производства работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

- Технологические карты и чертежи для выполнения работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

- Спецификации материалов и оборудования, объемов образующихся, кондиционированных и удаляемых  РАО, демонтажных и прочих работ;

- Спецификации оборудования, изделий и материалов на приобретение технологического оборудования для демонтажа, извлечения, контейнеризации и характеризации образующихся РАО;

- Норматив образования отходов и лимитов на их размещения в пределах промплощадки Белоярской АЭС;

- Рабочая документация на объекты инфраструктуры для проведения работ, включая: наружные и внутренние инженерные сети, здания и сооружения необходимые для проведения работ, участки производства работ, местные укрытия и т.п.;

- Рабочая документация на транспортные пути внутри здания ГК-1 для образующихся РАО, в том числе: организация дополнительных монтажных проемов, установки дополнительного грузоподъемного оборудования и т.п.;

- Конструкторская документация на нестандартное оборудование и приспособления;

- Сметная документация для работ, входящих в состав второго пускового комплекса;

- Программа обеспечения качества выполнения работ, входящих в состав второго пускового комплекса.

- Технический отчет по работам, указанным в п.6.2. ТЗ.

6.2. Для объекта ГК-1 (в осях Г-В / 1-18,  на отм. -7,500; -3,300; 0,000; +3,800; +8,000; +12,350; +16,400; +20,000; +23,600; +28,400.) спецификации материалов и оборудования, объемы образующихся, кондиционированных и удаляемых  РАО, демонтажных и прочих работ разработать двумя методами:

- по методике инвентаризации на основании данных, полученных при проведении КИРО;

- с использованием автоматизированного программного комплекса, апробированного на зарубежных АЭС, расчета объемов демонтируемого  оборудования и образующихся при проведении работ материалов, кондиционированных и удаляемых РАО, с градацией по степени загрязненности. В рамках использования вышеупомянутого АПК необходимо:

- выполнить инженерно-радиационное обследование   оборудования (Приложение 2) и помещений (Приложение 3) ГК-1 с целью сбора необходимой информации для проведения расчета, с учетом требований РБ-081-13 «Структура и содержание отчета по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования для вывода из эксплуатации блока атомной станции»;

- учитывать загрязнение (Бк/см2) наружных и внутренних поверхностностей материалов и оборудования;

- представить нуклидный состав образующихся отходов;

- классифицировать материалы и отходы по степени и характеру загрязнения.

По итогам работ должен быть подготовлен и представлен технический отчет сравнения результатов с соответствующими выводами и предложениями.

Для остальных объектов, входящих в состав второго пускового комплекса, спецификации материалов и оборудования, объемы образующихся, кондиционированных и удаляемых РАО, демонтажных и прочих работ определить по методике инвентаризации на основании данных, полученных при проведении КИРО.

6.3 Документы, упомянутые в пункте 6.1, должны быть согласованы с соответствующими организациями, в частности: Белоярская АЭС, АО «Атомпроект», ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» (в части обоснования ядерной и радиационной безопасности),   доработаны по замечаниям, полученным в ходе рассмотрения, и представлены Заказчику в откорректированном виде.

Кроме того, Исполнитель обязан получить и предоставить Заказчику положительное заключение по ядерной безопасности ОЯБ ФЭИ на документацию, разработанную в рамках настоящих работ, связанную с обращением и удалением просыпей ОЯТ.

6.4. Исполнитель совместно с Заказчиком принимает участие в согласовании документов в ОАО «Концерн Росэнергоатом»,  в ГК «Росатом», а также – в случае необходимости осуществляет сопровождение разработанных, согласованных и утвержденных документов, указанных в пункте 6.1 настоящего ТЗ, в органах государственного регулирования безопасности и экспертных организациях.

6.5. При выполнении работ следует учитывать требования действующего российского законодательства, а также федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

6.6. При выполнении работ следует соблюдать режим конфиденциальности по отношению к исходным данным, рабочим материалам и результатам работ.

Если в ходе выполнения работ продуктом деятельности Исполнителя окажется документация, содержащая сведения, попадающие под действие «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом» (утв. приказом Генерального директора ГК Росатом 30.03.2012 № 0026), или «Перечня сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения (ДСП) ГК Росатом и ее организаций» (утв. приказом Генерального директора ГК Росатом 29.05.2014 № 1/504-П), то Исполнитель должен предоставить Заказчику документацию с соответствующим присвоенным грифом по степени ограничения информации.

6.7. При выполнении работ следует регулярно (с периодичностью один раз в две недели) уведомлять Заказчика о ходе проведения работ с предоставлением текущих рабочих материалов (в электронном виде) и краткой справки о ходе разработки и согласовании документации.

- Место внедрения и способ применения выполненных работ

ОАО «Концерн Росэнергоатом», Белоярская АЭС.

- Перечень документации, представляемой по окончании работ

При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации, определенной п.6 настоящего Технического задания.

Документация разрабатывается и предоставляется Заказчику с учетом требований СТО СМК-ПКФ-018.1-12 и ГОСТ Р 21.1101-2013.

Документация предоставляется Заказчику в пяти экземплярах на бумаге (четыре - в сброшюрованном виде и один – в несброшюрованном виде) и в электронном виде (на флеш-накопителе: в формате word и отсканированные документы в формате pdf) в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании отчетных материалов и актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».

| Согласовано: Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» ____________________ В.Ф. Росляков «_____»_______________2015 г. | От Заказчика Директор по планированию и проектам Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ В.М. Мешков «_____»_______________2015 г. |  |
| --- | --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы

«Разработка проектной документации (в том числе рабочей документации) второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС»

| № п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения (число, месяц, год) |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инженерное и радиацион-ное обследование обору-дования и помещений ГК-1 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | Аннотационный отчет, технический отчет о проведении инженерно-радиационного обследования согласно п. 6.2 Технического задания. |
| 2 | Разработка, согласование, утверждение и предоставление Заказчику документации второго пускового комплекса Проекта вывода из эксплуатации 1,2 блоков Белоярской АЭС, указанной в пункте 6.1 Технического задания | 01.02.2015 | 01.11.2015 | Аннотационный отчет, документация в соответствии с пунктом 6.1 Технического задания |

От Заказчика

Директор по планированию и проектам Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» __________________В.М. Мешков «_____»______________2015 г.

Приложение 2

Перечень оборудования для демонтажа

| № п/п | Отметка | Наименование оборудования | Кол-во, ед. | Масса, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 7.50 | Сбросной теплообменник промежуточного контура СУЗ | 4 | 50,7 |
| 2 | -«- | Насос промежуточного контура СУЗ | 3 | 5,4 |
| 3 | -«- | Дренажный бак с охладителем | 1 | 6,4 |
| 4 | -«- | Пусковой конденсатор | 1 | 14,8 |
| 5 | -«- | Конденсатный насос пускового конденсатора, 10 КСЛ | 1 | 6,0 |
| 6 | -«- | Насос дренажного бака, КСМ | 2 | 1,4 |
| 7 | -«- | Бак системы охлаждения АЗ | 2 | 2,2 |
| 8 | -«- | Теплообменник системы охлаждения стержней АЗ | 4 | 6,6 |
| 9 | -«- | Теплообменник системы охлаждения стержней АР и РР, ОГ-130-1Н | 4 | 24,4 |
| 10 | -«- | Монжюс сливов и переливов, V=9 м3 | 4 | 9,2 |
| 11 | -«- | Фильтр узла монжюса дренажа кладки аппарата, АД-6339 | 2 | 0,2 |
| 12 | -«- | Насос системы охлаждения стержней АЗ, ЦЕНОЗ-133 | 4 | 5,6 |
| 13 | -«- | Насос системы охлаждения стержней АР и РР, ЦЕНОР-133 | 4 | 7,2 |
| 14 | - 3.30 | Пусковой конденсатор, ТЛ-1200 | 1 | 14,8 |
| 15 | -«- | Водяной фильтр, ФС-400-1 | 2 | 1,7 |
| 16 | -«- | Конденсатный насос пускового конденсатора, 10КСД | 1 | 6,0 |
| 17 | -«- | Аварийный питательный насос, Т30/170 | 3 | 10,7 |
| 18 | -«- | Насос аварийного расхолаживания, 3к-9 | 1 | 0,1 |
| 19 | -«- | Барботер, БР-2 | 2 | 80,0 |
| 20 | -«- | Конденсатный насос, насос конденсатоочистки, 10КСД, КСВ-320-160 | 10 | 60 |
| 21 | 0.00 | Конденсаторная группа, 100 КЦС-4 | 4 | 275,8 |
| 22 | -«- | Подогреватель горячего водоснабжения, ПНГ-25 | 1 | 1,9 |
| 23 | -«- | Подъемный насос, 8НДв | 2 | 3,1 |
| 24 | -«- | Подогреватель высокого давления | 8 | 157,4 |
| 25 | -«- | Подогреватель I ступени, ТП-А1 | 4 | 43 |
| 26 | -«- | Подогреватель II ступени, ТП-А2 | 4 | 41 |
| 27 | -«- | Ловушка анионита, Ду=250 | 2 | 0,8 |
| 28 | -«- | Н-катионитовый фильтр | 2 | 11,2 |
| 29 | -«- | Фильтр гидравлический | 2 | 11,2 |
| 30 | -«- | Анионитовый фильтр | 2 | 11,2 |
| 31 | + 3.80 | Подогреватель низкого давления | 6 | 48.6 |
| 32 | -«- | Сетевой подогреватель, П-65 | 4 | 8,3 |
| 33 | -«- | Охладитель пара с эжектором, ПС-50 | 4 | 5,8 |
| 34 | -«- | Расширитель, Ду 500 | 4 | 0,8 |
| 35 | -«- | Эжектор основной, ЭП-3-700-1 | 4 | 8,6 |
| 36 | -«- | Воздухоохладитель, ВОП-3 | 8 | 6,5 |
| 37 | + 8.00 | Насос подпитки 1 контура, ХТр 4/200 | 3 | 3,0 |
| 38 | -«- | Бак системы охлаждения стержней АР и РР, V=6м3 | 2 | 4.2 |
| 39 | -«- | Возбудитель с фундаментной плитой, ВТ-450-3000 | 2 | 16,0 |
| 40 | -«- | Генератор, ТВФ-100-2 | 2 | 298,4 |
| 41 | -«- | Турбина ВК-100-6 с маслобаком, маслоохладителем, адсорбером и гидрозатворами | 2 | 540 |
| 42 | -«- | Подогреватели, охладители, доохладители и фильтры петли водяной циркониевой (ПВЦ) | 14 | 20 |
| 43 | + 12.35 | Бак щелочи V=3м3 | 1 | 0,6 |
| 44 | -«- | Бак кислоты V=3м3 | 2 | 1,2 |
| 45 | -«- | Теплообменник узла кислотной промывки, ТП 102-605-26 | 1 | 0,5 |
| 46 | -«- | Запасный бак раствора фосфата, V=0,5м3 | 1 | 0,2 |
| 47 | + 16.40 | Барабан-сепаратор 1 блока | 2 | 94,6 |
| 48 | -«- | Барабан-сепаратор 2 блока | 2 | 148 |
| 49 | -«- | Компенсатор давления, V=7,5м3 | 4 | 80 |
| 50 | -«- | Бак приготовления раствора бора, V=2м3 | 3 | 1,2 |
| 51 | -«- | Бак-мерник бор V=5м3 | 8 | 0,4 |
| 52 | -«- | Фильтр сорбционный , V=1,62м3 | 1 | 1,1 |
| 53 | -«- | Фильтр механический , V=1,1м3 | 1 | 0,8 |
| 54 | -«- | Эжектор реагентов Н- катионитовых фильтров Q=75 м3/ч | 1 | 0,2 |
| 55 | -«- | Бак конденсатоочистки, V=150м3 | 1 | 14,5 |
| 56 | + 20.00 | Дыхательный бак промконтура СУЗ, V=50 м3, | 1 | 2,9 |
| 57 | + 23.60 | Деаэраторный бак, ДСП-400 | 3 | 72,9 |
| 58 | -«- | Бак питательной воды, V=72м3 | 3 | 42 |
| 59 | -«- | Деаэратор подпитки I контура, ДС-25, V=50м3 | 1 | 9,0 |
| 60 | -«- | Охладитель выпара деаэратора, F=8м2 | 1 | 1,5 |
| 61 | + 28.40 | Испаритель парогенератора, ПА-1/А | 6 | 253,2 |
| 62 | -«- | Сепаратор, конденсатор петли водяной циркониевой (ПВЦ) | 3 | 6 |
| 63 |  | Сборно-раздаточные коллекторы, трубопроводы и арматура |  | ~ 400* |
| Итого |  |  |  | ~ 3000 |

* Масса сборно-раздаточных коллекторов, трубопроводов и арматуры уточняется на стадии проектирования

Приложение 3

Перечень помещений для проведения КИРО

| Отметка | № пом. | Наименование | Площадь пола | Цех-владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратное отделение |  |  |  |  |
| -7.50 | 1 | Помещение теплообменников промежуточного контура СУЗ | 434 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 6 | Бокс дренажных баков 2 контура | 57,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 7 | Бокс дренажных насосов | 53,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 10/1 | Помещение теплообменников системы аварийной защиты блока № 1 | 34 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 10/2 | Помещение теплообменников системы аварийной защиты блока № 2 | 34 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 11/1 | Бокс теплообменников системы автоматического регулирования блока № 1 | 33,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 11/2 | Бокс теплообменников системы автоматического регулирования блока № 2 | 33,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 13/1а | Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№1 | 26,5 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 13/1б | Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№1 | 26,5 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 13/2а | Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№2 | 26,5 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 13/2б | Бокс монжюсов опорожнения и переливов бл.№2 | 26,5 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 15 | Бокс могильника ГК | 13,2 | ЦЦР |
| -7.50 | 16/1 | Коридор трубопроводов бл.№1 | 149,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 16/2 | Коридор трубопроводов бл.№2 | 149,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 20/1 | Бокс фильтров и задвижек МДКА блока № 1 | 7,4 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 20/2 | Бокс фильтров и задвижек МДКА блока № 2 | 7,4 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 21/1 | Бокс монжуса кладки аппарата блока № 1 | 15 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 21/2 | Бокс монжуса кладки аппарата блока № 2 | 15 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 22/1а | Бокс насосов охлаждения каналов АЗ блока № 1 (бокс НОЗ) | 10,1 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 22/1б | Кладовая ЗИП уч-ка СУЗ (бокс НОЗ) | 10,1 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 22/2а | Бокс насосов охлаждения каналов АЗ блока № 2 (бокс НОЗ) | 10,1 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 22/2б | Бокс насосов охлаждения каналов АЗ блока № 2 (бокс НОЗ) | 10,1 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 23/1а | Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 1 (бокс НОР) | 9,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 23/1б | Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 1 (бокс НОР) | 9,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 23/2а | Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 2 (бокс НОР) | 9,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 23/2б | Боксы насосов охлаждения каналов АР-РР блока 2 (бокс НОР) | 9,6 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 27 | Бокс монжюса ГК | 16,2 | РТЦ-1 |
| -7.50 | 311/1а | Бокс системы СДКР-1А | 4,25 | ЦТАИ |
| -7.50 | 311/1б | Бокс системы СДКР-1Б | 4,5 | ЦТАИ |
| -7.50 | 311/2а | Бокс системы СДКР-2А | 4,25 | ЦТАИ |
| -7.50 | 311/2б | Бокс системы СДКР-2Б | 4,5 | ЦТАИ |
| -3.60 | 314 | Тоннель трубопроводов | 98 | РТЦ-1 |
| -3.60 | 47/1 | Коридор трубопроводов бл. №1 | 196 | РТЦ-1 |
| -3.60 | 47/2 | Коридор трубопроводов бл. №2 | 196 | РТЦ-1 |
| -3.60 | 58/1 | Коридор трубопроводов локализации аварий бл.№1 | 52,3 | РТЦ-1 |
| -3.60 | 58/2 | Коридор трубопроводов локализации аварий бл.№2 | 52,3 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 67 | Шахта трубопроводов | 7,8 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 71/а | Бокс подогревателей парогенераторов | 75,9 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 75/1 | Газгольдер выдержки воздуха | 15,5 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 75/2 | Газгольдер выдержки воздуха | 15,5 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 76/1 | Помещение газгольдеров системы циркуляции азота | 35,2 |  |
| 0.00 | 76/2 | Помещение газгольдеров системы циркуляции азота | 35,2 |  |
| 0.00 | 77 | Операторская горячей камеры | 23,1 | ЦЦР |
| 0.00 | 78 | Ремонтная зона горячей камеры | 9,8 | ЦЦР |
| 0.00 | 79 | Горячая камера | 4,3 | ЦЦР |
| 0.00 | 80 | Лестница горячей камеры с 0.00 до 9.70 | 7,9 | ЦЦР |
| 0.00 | 81 | Коридор | 49,4 | ЦЦР |
| 0.00 | 89/1 | Помещение пускового конденсатора №1 | 66,7 |  |
| 0.00 | 332/1 | Бокс фильтров конденсатоочистки | 31,7 | ХЦ |
| 0.00 | 332/2 | Бокс фильтров конденсатоочистки | 31 | ХЦ |
| 0.00 | 333 | Боксы фильтров конденсатоочистки | 66 | ХЦ |
| 0.00 | 334 | Боксы фильтров конденсатоочиски | 100 | ХЦ |
| 0.00 | 337а | Помещения трубопроводов бл. № 2 | 38 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 337б | Помещения трубопроводов бл. № 2 | 38 | РТЦ-1 |
| +3.80 | 112 | Помещение трубопроводов ТГ-1 | 128,4 | РТЦ-1 |
| +3.80 | 112а | Помещение трубопроводов ТГ-2 | 219 | РТЦ-1 |
| +3.80 | 112б | Помещение трубопроводов ТГ-3 | 253 | РТЦ-1 |
| +5.50 | 116/1а | Помещение трубопроводов блока № 1 | 102,5 | РТЦ-1 |
| +5.50 | 116/1б | Бокс трубопроводов бл.№1 | 102,5 | РТЦ-1 |
| +5.50 | 116/2а | Помещение трубопроводов блока № 2 | 60,6 | РТЦ-1 |
| +5.50 | 116/2б | Бокс трубопроводов бл.№2 | 60,6 | РТЦ-1 |
| +8.00 | 140 | Транспортный коридор | 107,9 | РТЦ-1 |
| +8.00 | 141 | Коридор | 34,6 | РТЦ-1 |
| +10.20 | 153/1а | Помещение ОУ блока № 1 | 98,7 | РТЦ-1 |
| +10.20 | 153/1б | Помещение ОУ блока № 1 | 98,7 | РТЦ-1 |
| +10.20 | 153/2а | Помещение ОУ блока № 2 | 98,7 | РТЦ-1 |
| +10.20 | 153/2б | Помещение ОУ блока № 2 | 98,7 | РТЦ-1 |
| +9.20 | 159/1 | Помещение газодувок блока № 1 | 16 | РТЦ-1 |
| +9.20 | 159/2 | Помещение газодувок блока № 2 | 16 | РТЦ-1 |
| +8.00 | 362 | Транспортный коридор | 409 | ЦЦР |
| +12.35 | 177/1 | Пом. газодувок блока № 1 | 16 | РТЦ-1 |
| +12.35 | 177/2 | Пом. газодувок блока № 2 | 16 | РТЦ-1 |
| +12.35 | 178/1 | Коридор блока № 1 | 20,7 | РТЦ-1 |
| +12.35 | 178/2 | Коридор блока № 2 | 38,2 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 197/1 | Пом. датчиков спецконтроля блока № 1 | 60,2 | ЦТАИ |
| +16.40 | 197/2 | Пом. датчиков спецконтроля блока № 2 | 60,3 | ЦТАИ |
| +16.40 | 198/1 | Помещение теплообменников спецконтроля блока № 1 | 88,8 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 198/2 | Помещение теплообменников спецконтроля блока № 2 | 88,4 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 201/1а | Помещение сепараторов блока № 1 | 106 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 201/1б | Помещение сепараторов блока № 1 | 106 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 201/2а | Помещение сепараторов блока № 2 | 106 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 201/2б | Помещение сепараторов блока № 2 | 106 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 203/1 | Коридор блока № 1 | 18 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 203/2 | Коридор блока № 2 | 42 | РТЦ-1 |
| +16.40 | 402 | Пом. бака конденсатоочистки блока № 2 | 135 | ХЦ |
| +20.00 | 226/2 | Помещение СД блока № 2 | 101,9 | ЦТАИ |
| +20.00 | 230/1 | Помещение трубопроводов циркуляции азота блока № 1 | 18,5 | РТЦ-1 |
| +20.00 | 230/2 | Помещение трубопроводов циркуляции азота блока № 2 | 18,5 | РТЦ-1 |
| +20.00 | 232/1 | Коридор блока № 1 | 13,5 | РТЦ-1 |
| +20.00 | 232/2 | Коридор блока № 2 | 37,2 | РТЦ-1 |
| +24.80 | 243/1 | Бокс деаэраторов блока № 1 | 287 | РТЦ-1 |
| +24.80 | 243/2а | Бокс деаэраторов блока № 2 | 206 | РТЦ-1 |
| +24.80 | 243/2б | Бокс деаэраторов блока № 2 | 197 | РТЦ-1 |
| +24.80 | 245 | Коридор обслуживания деаэраторов | 310 | РТЦ-1 |
| +23.10 | 246/а | Помещение задвижек блока № 1 | 53,7 | РТЦ-1 |
| +23.10 | 246/б | Помещение задвижек блока № 1 | 53,7 | РТЦ-1 |
| +23.60 | 247/а | Коридор управления задвижек блока № 1 | 38,7 | РТЦ-1 |
| +23.60 | 247/б | Коридор управления задвижек блока № 1 | 38,7 | РТЦ-1 |
| +23.60 | 248/1 | Коридор блока № 1 | 24,4 | ЦЦР |
| +23.60 | 248/2 | Коридор блока № 2 | 44 | ЦЦР |
| +28.40 | 263 | Транспортный коридор | 360 | РТЦ-1 |
| +28.40 | 265/а | Бокс испарителей блока № 1 | 124,5 | РТЦ-1 |
| +28.40 | 265/б | Бокс испарителей блока № 1 | 116,8 | РТЦ-1 |
| +28.40 | 415 | Коридор блока № 2 | 126 | РТЦ-1 |
| +28.40 | 423 | Помещение экспериментальной петли блока № 2 | 95,2 | РТЦ-1 |
| +34.50 | 424 | Помещение газодувок блока № 2 | 41,5 | ЦТАИ |
| +37.40 | 270/1 | Транспортный коридор блока № 1 | 88,5 | РТЦ-1 |
| +37.40 | 278а | Помещение предохранительных клапанов | 38,7 | РТЦ-1 |
| +37.40 | 278б | Помещение предохранительных клапанов | 14,8 | РТЦ-1 |
| Машинное отделение |  |  |  |  |
| -3.30 | 3/2 | Подвал машзала блока № 2 (ТГ-2) | 674 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 3/3 | Подвал машзала блока № 2 (ТГ-3) | 674 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 3/3а | Подвал машзала | 402 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 5/2 | Бокс барботера №2 бл.№2 | 91 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 5/3 | Бокс барботера №3 бл.№2 | 91 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 6/2 | Бокс ТГ-2 | 65 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 6/3 | Бокс ТГ-3 | 65 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 8/1 | Помещение датчиков КИП ТГ-1 у ленты Б | 14,1 | ЦТАИ |
| -3.30 | 8/2 | Помещение датчиков КИП ТГ-2 у ленты Б | 17 | ЦТАИ |
| -3.30 | 8/3 | Помещение датчиков КИП ТГ-3 у ленты Б | 17 | ЦТАИ |
| -3.30 | 8а2 | Помещение датчиков КИП ТГ-2 у ленты А | 10 | ЦТАИ |
| -3.30 | 8а3 | Помещение датчиков КИП ТГ-3 у ленты А | 10 | ЦТАИ |
| -3.30 | 9/2 | Помещение ОК ТГ-2 | 72 | РТЦ-1 |
| -3.30 | 9/3 | Помещение ОК ТГ-3 | 72 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 10 | Машинное отделение | 1091 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 11/2 | Бокс ТГ-2 | 139 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 11/2а | Бокс ПСВ-2А |  | РТЦ-1 |
| 0.00 | 11/3 | Бокс ТГ-3 | 139 | РТЦ-1 |
| 0.00 | 14/1 | Помещение отпайки генератора №1 | 32 | ЭЦ |
| 0.00 | 14/2 | Помещение отпайки генератора №2 | 32 | ЭЦ |
| 0.00 | 14/3 | Помещение отпайки генератора №3 | 32 | ЭЦ |
| 0.00 | 24/1 | Помещение датчиков КИП ТГ-1 | 12,5 | ЦТАИ |
| 0.00 | 24/2 | Помещение датчиков КИП ТГ-2 | 12,5 | ЦТАИ |
| 0.00 | 24/3 | Помещение датчиков КИП ТГ-3 | 12,50 | ЦТАИ |
| +3.80 | 18/2 | Коридор трубопроводов ТГ-2 | 69 | РТЦ-1 |
| +3.80 | 18/3 | Коридор трубопроводов ТГ-3 | 69 | РТЦ-1 |
| +4.05 | 19/1 | Помещение выводов генератора Г1 | 32,5 | ЭЦ |
| +4.05 | 19/2 | Помещение выводов генератора Г2 | 32,5 | ЭЦ |
| +4.05 | 19/3 | Помещение выводов генератора Г3 | 32,5 | ЭЦ |
| +4.05 | 20/1 | Помещение арматуры возбуждения генератора Г1 | 56 | ЭЦ |
| +4.05 | 20/2 | Помещение арматуры возбуждения генератора Г2 | 56 | ЭЦ |
| +4.05 | 20/3 | Помещение арматуры возбуждения генератора Г3 | 21 | ЭЦ |
| +5.50 | 23/2 | Камера воздухоохладителей питательных насосов | 20 | ЭЦ |
| +5.50 | 23/3 | Камера воздухоохладителей питательных насосов | 20 | ЭЦ |
| +3.30 | 24/2 | Коридор трубопроводов питательных насосов | 97 | РТЦ-1 |
| +8.00 | 24/3 | Коридор трубопроводов питательных насосов | 97 | РТЦ-1 |
| +8.00 | 25 | Машзал | 3130 | РТЦ-1 |