2

	Ведомость дефектов
	№
	1
	от
	«09»  
	
	апреля
	2012г
	
	Приложение № 3 к Технической части

	На капитальный ремонт  
	 трубопроводов оборотного водоснабжения от К-4а до К-5а, Завода ...
	  инв. №  
	300747  сети оборотного водоснабжения  зд…

	
	
	(наименование оборудования)
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	
	

	1. Трубопроводы оборотного водоснабжения, запорная арматура эксплуатируются более 40 лет, За время эксплуатации на трубопроводах возникало множество утечек, трубы имеют значительные наросты, коррозию, сальниковые уплотнения стыков труб сгнили. Запорная арматура неоднократно выходила из строя. Строительные конструкции камеры  4б и колодцев 4в, 5а имеют значительные разрушения, гидроизоляция камеры и колодцев нарушена.  

 Трубопроводы оборотного водоснабжения, запорная арматура, камера и колодцы нуждается в капитальном ремонте.


	
	Стальные трубы марки сталь 20 Ø 530 × 10 ГОСТ 10704-91 (футляр)
	м
	24
	По конкурсу
	

	
	
	Стальные трубы марки сталь 20 Ø 325×9 ГОСТ 8732-78
	
	280
	
	

	
	
	Стальные трубы марки сталь 20 Ø 273 × 8 ГОСТ  10704-91
	
	10
	
	

	
	
	Стальные трубы марки сталь 20 Ø 219 × 7 ГОСТ  10704-91
	
	10
	
	

	
	
	Патрубки Ø 57 × 4,5
	
	1,2
	
	

	
	
	Отвод с углом 450  из стали марки 20:  
	
	
	
	

	
	
	Ø 325×9
	шт
	16
	
	

	
	
	Ø 273 × 9
	
	4
	
	

	
	
	Ø 219 × 8
	
	6
	
	

	
	
	Ø 57 × 5
	
	2
	
	

	
	
	Тройник бесшовный переходной:
	
	
	
	

	
	
	Ø 325×10 - Ø 273 × 9
	шт
	2
	
	

	
	
	Ø 325×10 - Ø 219 × 8
	
	2
	
	

	
	
	Задвижки  фирмы «Хавле»
	
	
	
	

	
	
	Ду. 250 
	шт.
	2
	
	

	
	
	Ду. 200
	
	2
	
	

	
	
	Ду. 50
	
	4
	По конкурсу
	

	
	
	Воздушный вантуз 2'' «Хавле» Ду.50
	шт.
	2
	
	

	
	
	Фланцы фирмы «Хавле»:
	
	
	
	

	
	
	Ду. 250
	шт
	4
	
	

	
	
	Ду. 200
	
	4
	
	

	
	
	Ду. 50
	
	6
	
	

	
	
	Щебень фракция 40-70 мм
	м3
	4,7
	
	

	
	
	Песок
	
	203
	
	


