ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР

 на проведение технического обслуживания сетей зданий и сооружений
г. Северск                                                                                                 «___» _____________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Атомспецтранс» (ОАО «Атомспецтранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сибирского филиала ОАО «Атомспецтранс» Иванова Андрея Станиславовича, действующего на основании Доверенности от 20 ноября 2013 г. № 56-Д, с одной стороны,
 и__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе в тексте именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнять работы по проведению технического обслуживания сетей зданий и сооружений Заказчика (далее по тексту – объекты), на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость.

1.2 Перечень  сетей зданий и сооружений Заказчика, принимаемых на обслуживание, определяется в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 Перечень поручаемых работ определяется в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Срок выполнения работ: с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Заказчик вправе: 

2.1.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ и, при выявлении отступлений от требований нормативной документации, потребовать исправления или прекращения работы. 

2.1.2. В случае необходимости, требовать от Исполнителя установку ограждений обслуживаемых зон. 

2.1.3. Изменять перечень сетей зданий, сооружений и работ при условии, что данные изменения не превышают общую стоимость по договору и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ.
2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить в рамках пропускного режима, действующего на территории Заказчика, доступ персоналу Исполнителя, в том числе автотранспорту и спецтехнике, к месту проведения работ, беспрепятственное перемещение работников Исполнителя, его транспорта по территории Заказчика, в целях выполнения работ по настоящему Договору. Предоставить персоналу Исполнителя на период действия настоящего Договора служебные помещения для переодевания персонала Исполнителя и помещения для хранения материальных ценностей.

2.2.2. Подписать в течение трех рабочих дней, после получения от Исполнителя, акты приемки выполненных работ или дать мотивированный отказ.
2.2.3. Оплатить фактически выполненные Исполнителем работы на основании подписанных актов приемки выполненных работ, в сроки и в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора.
2.2.4. В случае сокращения объемов работ по сравнению с объемами работ, предусмотренными Приложениями №1, 2 к настоящему Договору Заказчик обязан предупредить об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты сокращения объемов работ.
2.3 Исполнитель вправе: 

2.3.1. Привлечь к выполнению работ Соисполнителей (по письменному соглашению с Заказчиком), но не более 5% от общего объема работ.
2.3.2. Исполнитель самостоятельно несет ответственность перед Заказчиком за любые действия Соисполнителей.

2.3.3.Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ.
2.3.4.Запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения работ информацию и документы.

2.4 Исполнитель обязан:

2.4.1.Осуществлять работы в соответствии требованиями действующих технических, санитарных норм, распоряжениями и инструкциями, действующими у Заказчика.
2.4.2. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора, и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.3. Обеспечить выполнение работ по договору в сроки, предусмотренные договором, и сдать их результат Заказчику в соответствии с установленными требованиями. 

2.4.4. В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность 
труда собственного персонала,  проводить противопожарные мероприятия, немедленно сообщать Заказчику о всех инцидентах, произошедших в организации Исполнителя, при выполнении работ на территории Заказчика. 

2.4.5. Обеспечить оформление и предоставить Заказчику документацию, 
подтверждающую качество выполненных работ. 

2.4.6. Обеспечить за свой счёт своевременное устранение дефектов и недостатков, 
выявленных при приёмке работ и случившихся по вине Исполнителя. 

2.4.7.  Вывезти в течение трех суток со дня подписания последнего акта выполненных работ за пределы ремонтных зон принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество. Исполнитель несет полную ответственность за сбор и  утилизацию отходов производства, возникших в процессе выполнения работ.
2.4.8.  Обеспечивать укомплектованность штата работников для технического обслуживания объектов в соответствии с установленными требованиями.

2.4.9.  Допускать к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.

2.4.10.  Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

2.4.11. Принимать участие в техническом расследовании причин аварии на объектах, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий.

2.4.12.  Принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте.

2.4.13. В случае если выполнение некоторых видов работ может вызвать порчу
имущества Заказчика, Исполнитель обязан предупредить Заказчика о возможных последствиях, и действовать в соответствии с указанием, данным Заказчиком Исполнителю, оформленным в виде распоряжения и подписанным уполномоченным лицом.

2.4.14. Выполнять работы по обслуживанию сетей зданий и сооружений, с поставкой на Объекты Заказчика необходимых материалов и оборудования Исполнителя. 

2.4.15. Предоставить счет, счет-фактуру, составленные в соответствии с требованиями 
налогового кодекса РФ, не позднее 5 дней с даты подписания акта выполненных работ.

2.4.16. Предоставить сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов в соответствии с Приложением № 4 настоящего договора. 
Исполнитель гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Исполнителя ___________________ на адрес  электронной почты Заказчика info@atomst.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику  Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику  убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2.4.17. Обеспечивать прохождение всех видов инструктажей персоналу Исполнителя (кроме вводного) по охране труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности и проверку знаний в установленном на предприятии Заказчика порядке. 

2.4.18. Соблюдать правила техники безопасности, требования пожарной безопасности, пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика, режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при выполнении работ по настоящему Договору.
2.4.19. При выполнении работ исполнитель обязан обеспечить выполнение обязательств по Договору в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (введены приказом Министерства энергетики России от 24.03.2003 № 115) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (введены приказом Министерства энергетики России от 13.01.2003 № 6) и другими нормативными документами.
2.4.20. Обеспечивать своих работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обеззараживающими средствами.

В случае отсутствия у Исполнителя возможности самостоятельно осуществлять обслуживание (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) спецодежды, Исполнитель обязан заключить соответствующий договор со сторонней организацией. 

2.4.21. Выполнять работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности объектов на основании соответствующих лицензий МЧС России.  
2.4.22. При подписании Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимость активов Исполнителя, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности Исполнителем по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами,  штрафов (неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель имеет неисполненную обязанность) Исполнителем дополнительно представляются: копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
2.4.23. Выполнять работы из собственных материалов и запасных частей.

2.4.24. Обеспечить доставку персонала к месту работ и обратно собственными силами.

2.4.25. Гарантировать выполнение работ с качеством, регламентированным нормативными документами, в течении 3-х месяцев с момента завершения работ по договору.

При приемке работ, и в период действия гарантии, Исполнитель своевременно устраняет за свой счет и в полном объеме неисправности (дефекты), возникающие в связи с некачественным выполнением Исполнителем предшествующих работ.
2.4.26. Обеспечить подготовку и согласование с Заказчиком графиков проекта производства работ (ППР) обслуживаемых сетей.

2.4.27.Предоставить Заказчику техническую документацию заводов-изготовителей (руководства по эксплуатации, паспорта, сертификаты на применяемые материалы и т.п.).
2.4.28. В течение 10-ти дней с момента заключения договора направить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за содержание сетей в исправном состоянии.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. Прием Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется ежемесячно на основании Акта сдачи - приемки выполненных работ.
3.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ предоставляется Исполнителем не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, рассматривается и подписывается Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня его получения.
3.3.  В случае неполучения Исполнителем акта, подписанного уполномоченным представителем Заказчика, или неполучения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от его подписания  в течение трех дней со дня получения Акта Заказчиком, работы считаются выполненными с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и принятыми Заказчиком.

3.4. В случае, если в процессе выполнения работ выявятся недостатки или замечания, Заказчик сообщает об этом Исполнителю. Сторонами по договору составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.
4. Стоимость работ и порядок расчетов 
4.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему договору, составляет ____________ (_____________________) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% __________________ (__________) рублей __________ коп. и определяется на основании Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью договора.
4.2. Оплата за выполненные работы производится по фактически выполненным объемам работ на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.  Оплату за выполненные работы Заказчик производит ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы. Денежные средства за выполненные работы перечисляются Исполнителю  на основании предоставленных Исполнителем актов сдачи-приемки выполненные работ, счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

4.4. Акты, счета и счет-фактура предоставляются Заказчику в 1 (первый) рабочий день месяца следующего за отчетным.

4.5 Моментом выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате является зачисление средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчётов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Заказчик  обязан представлять подписанные акты сверки расчётов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала по форме в соответствии с Приложением № 3   к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику  либо, при наличии разногласий, направляет Заказчику подписанный протокол разногласий.

5. Дополнительные условия
5.1. Все оборудование, инвентарь и материальные ценности, прямо или косвенно используемые Исполнителем для выполнения обязательств по Договору, являются собственностью Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право свободного перемещения (ввоза и вывоза) своей собственности на свое усмотрение.

5.2. В случае не предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 2.4.22 Договора, или выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, процентов за пользование бюджетными средствами,  пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Исполнителя, то Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом Исполнителя в десятидневный срок.

6. Ответственность Сторон 
6.1 Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

6.2. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик вправе потребовать оплаты Исполнителем пени в размере 0,05% от стоимости договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, кардинальных изменений в законодательстве РФ, или иных, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства и их последствия имели место. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления письменно известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, возможных их последствиях, а также о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона также должна не позднее 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 

7.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 20 дней, Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по ее преодолению. Однако, если в течение дополнительных 10 дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то каждая из них вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. 

7.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении этих обстоятельств лишают Стороны права ссылаться на них в дальнейшем. 

8. Гарантии 

8.1. Исполнитель гарантирует: 

- Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора. 

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта о 
приемке.  
- Выполнять работы с качеством, регламентированным нормативными документами, в течение 3-х месяцев с момента завершения работ по договору.

9. Срок действия и порядок расторжения договора

9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует 9 месяцев, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств сторонами. 
9.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.

9.3.Расторжение и изменение договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением суда.

9.4.  Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

9.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

9.6.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Прочие условия

10.1.  Условия настоящего Договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть 
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2.   В процессе выполнения Договора Стороны вправе согласовывать дополнительные условия, отражающие специфику выполнения работ и особенности взаимоотношения Сторон и отражать их в форме Дополнений и (или) Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора после их подписания.

10.3.  Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы. 

10.4.  Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или вопросы, не предусмотренные Договором, по возможности будут решаться путем переговоров. 
10.5. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10.6. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.

10.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон. 

10.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- Перечень сетей зданий и сооружений, принимаемых на обслуживание (Приложение № 1);

- Перечень работ по техническому обслуживанию сетей зданий и сооружений (Приложение № 2);

- Форма акта сверки взаимных расчетов (Приложение № 3);

- Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение № 4).

11. Адреса и реквизиты Сторон:

	Заказчик
	Исполнитель

	ОАО «Атомспецтранс»

Адрес места нахождения: 129085, 

г. Москва, проспект Мира, д.81Б

Адрес почтовый: 129085, г. Москва, 

проспект Мира, д.81Б

ИНН/КПП: 7717609102/771701001

ОГРН: 1087746009218 ОКВЭД: 63.40

ОКПО: 52683630 ОКАТО: 45280572000

Расчетный счет: 40702810792000002032

К/с: 30101810200000000823 

Банк: ОАО ГПБ («Газпромбанк») 

г. Москва 
БИК: 044525823 

Телефон/факс: (495) 657-86-01; 657-86-06 

Электронный адрес: info@atomst.ru

	

	Директор Сибирского филиала 

ОАО «Атомспецтранс»

___________________  А.С. Иванов
	_________________ /__________________ /


Приложение № 1 к договору
№ _________________ от ____________
Перечень сетей зданий и сооружений, принимаемых на обслуживание 
	№ п/п
	Адреса,

Здание, площадь м2
	Помещения
	Сети
	Сумма с НДС (руб.)


	1
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 1/7. 

Вагонное депо: S=1652.2 м2
	1 этаж: №№ I-5, 7, 11-18, 20-21, 25, 1-2

2 этаж: №№ II-VII, 5-7, 12, 14
	- Электрооборудование и сети; 
- Теплоснабжение (горячая вода и пар); 
- Водопровод; 
- Канализация;   
- Вентиляция и технологическое оборудование             
	

	2
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 1/11.                 Ст. Заводская: S=96,6 м2
	№№ I-1, 3-4, 7-9
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение; 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Технологическое оборудование             
	

	3
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/11, стр. №1.

Ст. Верхняя: S=28,9 м2
	1 этаж: №№ I, 1

2 этаж: №№ I, 2
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение; 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Технологическое оборудование             
	

	4
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/11, стр. №1.

Ст. Центральная: S=47,7 м2
	1 этаж: №№ I-1, 4-5
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение; 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Технологическое оборудование             
	

	5
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/4, стр. 229.

Зд. 229, РХЗ: S=964,1 м2
	№№ 1-25, 27-33
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение (горячая вода и пар); 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Вентиляция и технологическое оборудование             
	

	6
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/4, стр. 229А.

Зд. 229 А, РХЗ: S=28,1 м2
	№№ I-2
	- Электрооборудование и сети; 

- Водопровод; 

- Вентиляция и технологическое оборудование             
	

	7
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 19/4, стр. 240Д.

Зд. 240 Д, РХЗ: S=164,9 м2
	№№ 4-5
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение (горячая вода и пар); 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Вентиляция и технологическое оборудование             
	

	8
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 30, стр. 777.

Зд.777, ХМЗ: S=1723,3 м2
	№№ 1-11
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение; 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Вентиляция и технологическое оборудование             
	

	9
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 30, стр. 753.

Зд. 753, ХМЗ: S=495,6 м2
	Часть помещения № VI S=15.64 м2,

№№ 1-9, 12-13, 18-19, 21, 23-25, 28-29, 34-37, 45 
	- Электрооборудование и сети; 

- Теплоснабжение; 

- Водопровод; 

- Канализация;   
- Вентиляция и технологическое оборудование             
	

	10
	Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 30, стр. 753б.

АЗС, ХМЗ
	Резервуар V=5 м3, V=10 м3
	- Электрооборудование и сети
	

	Итого в месяц
	
	

	Итого стоимость по договору
	
	

	
	
	


	Заказчик
	
	Исполнитель

	Директор Сибирского филиала 

ОАО «Атомспецтранс»
___________________  А.С. Иванов

	                            
	___________________ Ф.И.О.


Приложение № 2 к договору

№ _________________ от ____________

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕТЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	№
	Наименование 

	1
	Электрооборудование и сети
	внутренние сети

	
	
	ТП (трансформаторная подстанция), 
РП (распределительный пункт), 
РУ (распределительное устройство), 
АВР (автоматический ввод резерва)

	
	
	источники бесперебойного питания

	2
	Теплоснабжение
	внутренние сети

	
	
	ЦТП (центральный тепловой пункт), 
ТУ (тепловой узел), 
ТП (тепловой пункт)

	
	
	автоматика

	3
	Водопровод
	внутренние сети

	
	
	сети водяного пожаротушения

	4
	Канализация        

                      
	внутренние сети

	
	
	наружные сети

	5
	Вентиляция и технологическое оборудование         
	оборудование                             

	
	
	сети

	
	
	автоматика


Работы проводить в соответствии с требованиями:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03; 
- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов ПБ 03-581-03;

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-01602001, РД 153-34.0-03.150-00;

- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 2.01.02-85 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»;

- ППР-2012 Правила противопожарного режима в РФ.

1.  Техническое обслуживание (далее - ТО) сетей зданий и сооружений включает работы, выполняемые постоянно с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения их соответствия требованиям нормативно-технической документации.

К работам, выполняемым при проведении ТО, относятся: внешний осмотр; устранение повреждений электропроводки; ремонт, замена выключателей, штепсельных розеток; замена перегоревших дросселей, стартеров, ламп в светильниках; замена сгоревших предохранителей.

Виды работ при выполнении ТО:

Во время ТО должны быть выполнены   следующие виды работ:

 1. Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителями:

Осмотреть, очистить и протереть от пыли и грязи шины, изоляторы, разъединители, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить повреждённые участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок разъединителей и рубильников, зачистить от окислов и нагара, отрегулировать контакты. Подтянуть все крепежные детали. Проверить работу приводов или рычагов тяги. Проверить состояние  пружин, при необходимости, их  заменить. Проверить состояние предохранителей, соответствие плавких вставок току сети, при несоответствии предохранители (вставки)  заменить. Зачистить контакты предохранителей и контакты ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Проверить и отремонтировать вторичные цепи коммутации и световую сигнализацию. Заменить неисправные аппараты вторичной цепи и электроизмерительные приборы. Произвести измерения и испытания согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее –ПТЭЭП).

2
Низковольтные панельные щиты с автоматическими выключателями и выключателями других типов.

Осмотреть, очистить и протереть от грязи и пыли панели, шины, изоляторы, разъединители, автоматические выключатели. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить повреждённые участки шин. Проверить и подтянуть контактные соединения. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок  разъединителей, зачистить от окислов и нагара  и отрегулировать контакты. Подтянуть все крепёжные детали. Проверить работу приводов. Проверить работу главных контактов, зазор в контактной  системе автоматических выключателей, отрегулировать их и зачистить контакты цепей управления от окислов и нагара. Заменить вышедшие из строя главные контакты и контакты цепей управления (для автоматических выключателей типа АВ). Зачистить дугогасительные  камеры автоматов и изоляционных частей. Проверить исправность механизмов свободного расцепления и привода, отрегулировать. Проверить и отрегулировать работу дополнительных расцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления (для установленных автоматов типа А-3100). Проверить состояние концевых заделок кабелей.  Проверить  и отремонтировать вторичные цепи коммутации и световую сигнализацию. Заменить неисправные аппараты вторичной цепи и электроизмерительные приборы. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭЭП.
3.
Силовые распределительные щиты (силовые сборки) низкого напряжения и групповые распределительные щитки.

Открыть, очистить и протереть сборку от грязи и пыли. Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы, шины и пинцеты. Проверить правильность набора плавких вставок. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить от окислов и нагара контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭЭП.

4.
Осветительная арматура

Удалить со светильника пыль, закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску светильника, кронштейна и бра. Отремонтировать кронштейн местного освещения. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло светильника. 

5.
Рубильники и переключатели

Очистить контактные поверхности ножей и губок от грязи, копоти и частиц  оплавленного металла (без уменьшения сечения  контактных ножей и губок).  Потянуть все крепёжные  детали, соединяющие отдельные части рубильника и переключателя. Проверить  состояние пружин в губках .Заменить ослабленные пружины. Отрегулировать плотность прилегания контактной поверхности губки к поверхности ножа. Отрегулировать глубину вхождения ножей в губки. Проверить прочность соединения рубильника с рычагом тяги. Проверить соединения пружин, искрогасительных контактов, заменить слабые пружины

6.
Автоматические воздушные и установочные выключатели (автоматы).

Осмотреть все узлы автомата, очистить и протереть их от пыли и грязи. Очистить главные и искрогасительные контакты от нагара и окиси. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть автомата. Проверить правильность включения автомата. Проверить и отрегулировать реле защиты, соленоид и блок-контакты

7.
Магнитные пускатели.

Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок. Проверить исправность заземления.  Проверить соответствие нагревательного элемента теплового реле мощности защищаемого токоприёмника. Проверить исправность кожуха, крепления аппаратуры. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а  также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель или контактор в работе.

8.
 Контакторы

Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты.

Проверить исправность искрогасительных перегородок. Проверить исправность заземления. Проверить соответствие нагревательного элемента теплового реле мощности защищаемого токоприёмника. Проверить исправность кожуха, крепление аппаратуры. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей, отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель или контактор в работе.

9.          Кнопки управления

Разобрать кнопку управления. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика от плёнок и окислов. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и  контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку управления.

10.
Выключатели и переключатели

Разобрать выключатель или переключатель. Проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов выключателя и переключателя. Проверить выключатель или переключатель в работе.

11.
Конечные и путевые выключатели

Осмотреть выключатель, очистить и протереть от грязи. Разобрать выключатель. Промыть и протереть детали. Заменить изношенные детали. Зачистить контакты, собрать и отрегулировать выключатель.

12.
Плавкие предохранители

Разобрать предохранитель (кроме предохранителя типа ПН). Зачистить контактные поверхности патрона и губок предохранителя от копоти и нагара. Перезарядить патрон. Заменить и проверить плавкую вставку на соответствие току предохранителя и защищаемой цепи. Проверить затяжку колпачков на патроне предохранителя, крепящих контактные ножи. Собрать предохранитель. Проверить плотность вхождения патрона в контактные губки.

13.
Реле управления и защиты

Проверить исправность и чистоту реле, наличие и состояние пломб. Проверить состояние контактов. Зачистить контакты и заменить неисправные. Проверить маркировку проводов. Проверить отсутствие шума включенного реле. Испытать изоляцию катушек. Проверить ход подвижных частей. Проверить исправность пружин и упоров.

14.
Магнитные станции управления

Очистить и протереть от пыли и грязи панели и аппаратуру. Проверить крепления панели. Отремонтировать контакторы силовой цепи. Проверить и отрегулировать втягивание и отпадание якоря магнитопровода, наличие и исправность искрогасительных перегородок, состояние рабочих контактов. Подтянуть контактные соединения и  зачистить контакты. Заменить неисправные детали, отрегулировать ход и натяжение подвижных рабочих контактов. Проверить одновременность исключения по      фазам, величину зазора между подвижными и неподвижными контактами.  Проверить или отрегулировать автоматы или рубильники силовой цепи без снятия их с панели. Очистить от нагара контакты электроаппаратов цепей управления и заменить подгоревшие контакты. Проверить и отрегулировать аппараты цепей управления,  аппараты сигнализации. Перебрать селеновые выпрямители, заменить изношенные детали панели, отдельные аппараты цепи управления. Проверить целостность и надёжность защитного заземления. Измерить сопротивление изоляции схемы. Заменить вышедшую из строя электропроводку. Восстановить маркировку проводов и кабелей.  Проверить работу всей электросхемы и блокировки станции управления.

15.
Осветительные электрические сети

Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и прочность крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей, предохранителей со сменой негодных. Проверить изоляцию мегомметром, восстановить нарушенную или утраченную маркировку. Произвести ремонт  распределительных коробок и групповых предохранительных щитков. Восстановить электропроводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий.  Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭЭП.

16.
Силовые электрические сети

Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения. Проверить крепление кабеля по всей длине и заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить нарушенную или утраченную маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные участки кабельной сети, муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию мегомметром. Проверить соответствие плавких вставок и предохранителей номинальному току. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭЭП.

17.
Сети заземления

Осмотреть сети заземления и ликвидировать обрывы. Испытать сопротивление сетей заземления.  Проверить отдельные стыки  и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки сетей заземления. Заложить новый участок заземления взамен старого, пришедшего в негодность. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭЭП. Результаты измерений заносят в протокол измерений. Форма протокола согласно ПТЭЭП.

2. ТО инженерных систем отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений включает работы, выполняемые постоянно  с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения их соответствия требованиям нормативно-технической документации. 

Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров.

К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем, относятся следующие работы:

- устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.);

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

- проверка работоспособности пожарных кранов внутренних противопожарных водопроводов на соответствие давления в сети и водоотдачу.

ТО включает следующие работы: 

- устранение дефектов утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления;

- утепление и прочистка дымовентиляционных каналов;

- регулировка и наладка систем центрального отопления в период её опробования;

- промывка систем центрального отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- очистка вентиляционных систем от жировых отложений и пыли;

- проведение замеров по определению эффективности работы вентиляционных систем;

- проведение ревизии огнезащитных клапанов;

- составление и ведение технической документации на вентиляционные системы (паспорта, журналы и т.д.);

- обслуживание влагоосушителей;

- регулировка работы калориферных установок;

- подтяжка креплений, ремней, ремонт фиксаторов положения дросселей, шиберов и т. п.;

При выполнении работ по заявкам выполняются:

По центральному отоплению:

- смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры;

- установка (при необходимости) воздушных кранов;

- утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов;

- перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов, дымовых труб (в котельной) отдельных секций и чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников, гидравлические испытания систем;

- замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности;

- восстановление разрушенной тепловой изоляции;

- промывка радиаторов (по стояку) и в целом системы центрального отопления;

- регулировка и наладка систем центрального отопления. 

По водопроводу и канализации, горячему пароснабжению и водоснабжению:

- уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров;

- смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров;

- смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн;

- утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке;

- замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц;

- замена внутренних пожарных кранов;

- устранение неисправностей насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности;

- замена отдельных узлов водонагревательных колонок; укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений;

- прочистка дворовой канализации, дренажа.

По вентиляционным системам:

- отключение и частичная разборка вентиляционной системы;

-  исправление вмятин; заделка пробоин и прокоррозированных мест кожухов вентиляторов, вентиляционных камер, коллекторов, воздуховодов, вентиляционных шахт, циклонов, скрубберов, вытяжных зонтов и прочих устройств из листового материала (сталь, винипласт и т. п.); 

- восстановление нарушенных фальцевых, клепаных, клееных и сварных соединений; полная перетяжка всех болтовых соединений; замена негодных фланцев, болтов, прокладок, гибких вставок, креплений (подвесок, хомутов, кронштейнов ит. п.); 

- чеканка разделок в местах прохода вентиляционных шахт и воздуховодов через кровлю и другие строительные конструкции; 

-  замена поврежденных и установка недостающих вентиляционных плафонов, насадок, решеток, местных отсосов, сеток, дефлекторов, а также регулировка их положения, зазоров и сечений; ремонт фиксирующих и регулирующих механизмов;

-  заварка трещин ротора, рихтовка погнутых, замена негодных и недостающих лопаток, замена негодных подшипников качения; перезаливка и шабровка вкладышей подшипников скольжения; 

-восстановление зазоров между ротором и кожухом; балансировка ротора вентилятора; очистка, промывка и смазка висциновых фильтров, замена фильтрующих материалов или кассет резервными с последующей перезарядкой снятых;

- устранение дефектов оребрения трубок калориферов и испарителей; заварка или замена лопнувших трубок; смазка всех механизмов и осей; 

- очистка от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов вентиляционных систем и восстановление местных повреждений окраски и антикоррозионных покрытий; устранение вибраций воздуховодов и вентиляторов, создаваемого ими шума.

Результаты произведенных работ отражаются в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, паспортах и т.п.).

	Заказчик
	
	Исполнитель

	Директор Сибирского филиала 

ОАО «Атомспецтранс»

___________________  А.С. Иванов
	
	____________________ Ф.И.О.


Приложение № 3 к Договору №                                            
                                                                                                                                                                               от «____» _________________2014 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	                                Акт сверки
	
	
	
	
	
	
	
	

	взаимных расчетов за 

период с _______ по_________


между ___________________________________________

и Открытым акционерным обществом «Атомспецтранс» 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Атомспецтранс», с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По данным _____________________________________________, RUB
	По данным Открытого акционерного общества «Атомспецтранс», RUB

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	 

	Обороты за период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Обороты за период
	 
	 
	 
	 
	 

	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По данным ______________________________

На (дата)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	
	
	
	
	
	
	
	
	


От Заказчика:





От Исполнителя:

_______________ /А.С. Иванов/                      
         
_______________ /                     /

Приложение № 4 к договору

№_____от «___» ___________ 2014 г.

	Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	

	наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах(наименование, реквизиты и т.д.)*****

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ п/п**
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО***
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/участник/акционер/бенефициар****
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В случае, если контрагент  российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае если контрагент российское физическое лицо (как являющееся так и не являющееся ИП) указывается 12 значный код.  В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается "Отсутствует"
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо ( 13 значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо  в качестве индивидуального  предпринимателя (ИП)  указывается ОГРНИП ( 15 значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается "Отсутствует".
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае если контрагент  физическое лицо - указывается ФИО
	 В случае, если контрагент  российское юридическое лицо и индивидуальный  предприниматель, указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, раздяленных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо,  иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается "Отсутствует".  
	Заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например, Иванов Иван Степанович
	Заполняется в формате Серия (пробел) Номер. Например, 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Заполняется согласно образцу
	В случае если контрагент  российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае если контрагент российское физическое лицо (как являющееся так и не являющееся ИП) указывается 12 значный код.  Случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается "Отсутствует"
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо ( 13 значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо  в качестве индивидуального  предпринимателя (ИП)  указывается ОГРНИП ( 15 значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается "Отсутствует".
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае если контрагент  физическое лицо - указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
	Заполняется в  формате географической иерархии в низходящем порядке,например, Тула. Ул.Пионеров, 56-89
	Заполняется в формате Серия (пробел) Номер. Например, 5003 143877. для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Указывается какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "Контрагент-бенефициар" соглано примеру, указанному в образце
	Указывается юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например, Учредительный договор от 23.03.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрагента
	
	
	
	
	
	Ф.И.О.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5

