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Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электротехнических шкафов и комплектующих к ним
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

Техническое задание

на поставку ______электротехнических шкафов и комплектующих к ним______
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Шкаф сейсмостойкий ЭМС TS8 600х1600х800  рама нерж. Сталь,  с цоколем высотой 100 мм  Арт. № 7821519/2, фирма «Rittal»
	шт.
	1
	60 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	2
	Шкаф АЕ 600х380х210мм в составе:
	к-т
	1
	60 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	1
	Автоматический выключатель 2P-C2  Арт. № 24332, фирма «Schneider Electric»
	шт.
	2
	
	

	2
	Автоматический выключатель 1P-D6A  Арт. № 24569, фирма «Schneider Electric»
	шт.
	13
	
	

	3
	Автоматический выключатель 2P-D16A  Арт. № 24587, фирма «Schneider Electric»
	шт.
	2
	
	

	4
	Выключатель автоматический C60N,“C”,2A № 24396 Фирма “Shneider Electric”
	шт.
	1
	
	

	5
	2-канальный аналоговый модуль 4-20мА Арт. 750-492, фирма «WAGO»
	шт.
	1
	
	

	6
	4-канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24В Арт. 750-415, фирма «WAGO»
	шт.
	12
	
	

	7
	Базовый контроллер узла сети Арт. 750-341, фирма «WAGO»
	шт.
	1
	
	

	8
	Оконечный модуль Арт. № 750-600, фирма «WAGO»
	шт.
	1
	
	

	9
	Батарея SMART-UPS RT48 RMXLBP фирма «АРС»
	шт.
	1
	
	

	10
	Бирка  КМК № 1005266 Фирма “Phoenix contact”                                                                                
	шт.
	16
	
	

	11
	Блок распределения питания АР7723 фирма «АРС»
	шт.
	1
	
	

	12
	Вилка RJ45 с системой быстрого подключения QUICKON, IP20 VS-08-RJ45-5-Q/IP20  Арт.№ 1656725  Фирма “Phoenix contact”                                               
	шт.
	4
	
	

	13
	Винты с внутренним шестигранником М6х12  Арт. № SZ 2504.500, фирма «Rittal»
	шт.
	24
	
	

	14
	Вставка для размещения радиокомпонентов  Р-СО № 3036796 Фирма "Phoenix Contact"    
	шт.
	1
	
	

	15
	Глухая панель 482,6 (19”) 1ЕВ Арт. № EL 1931.200, фирма «Rittal»
	шт.
	5
	
	

	16
	Глухая панель 482,6 (19”) 2ЕВ Арт. № EL 1932.200, фирма «Rittal» 
	шт.
	5
	
	

	17
	Двухъярусная пружинная клемма с разделителем рычажного типа ZDMTK 2,5-TWIN  № 3005808 Фирма "Phoenix Contact" 
	шт.
	5
	
	

	18
	Держатель кабельного шланга Арт. № SZ2593.000, фирма «Rittal»
	шт.
	2
	
	

	19
	Заглушка в кабельный ввод VS BF 9   № 10000210  Фирма “Bopla”
	шт.
	2
	
	

	20
	Заглушка в кабельный ввод VS BF 16   № 10000510   Фирма “Bopla”
	шт.
	6
	
	

	21
	Заглушка в кабельный ввод VS BF 21   № 10000610     Фирма “Bopla”
	шт.
	3
	
	

	22
	Источник питания импульсный MINI-PS-100-240AC/24DC/1,3 Арт. № 2866446, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	17
	
	

	23
	Источник питания импульсный MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS Арт. № 2866336, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	2
	
	

	24
	Клемма пружинная ST4-HESILA 250 (5*20) Арт. № 3036563, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	19
	
	

	25
	Клемма пружинная 2-х выводная  ST2,5BU  № 3031225 Фирма "Phoenix Contact"  
	шт.
	2
	
	

	26
	Клемма пружинная 3-х выводная  ST 2,TW№ 3031241 Фирма "Phoenix Contact"                        
	шт.
	116
	
	

	27
	Клемма пружинная 3-х выводная  ST 2,5-TWIN-РЕ Арт. № 3031267, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	28
	
	

	28
	Клемма пружинная 3-х выводная ST 6-TWIN Арт. № 3036466, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	4
	
	

	29
	Клемма пружинная 3-х выводная ST 6-TWIN-PE Арт. № 3036482, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	2
	
	

	30
	Клемма пружинная c диодом (1,5А) ST 4-QUATRO-DIO 1N5408/L-R  Арт. № 3037782, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	32
	
	

	31
	Клемма пружинная заземляющая 2-х выводная ST 4-РЕ № 3031380 Фирма "Phoenix Contact"
	шт.
	8
	
	

	32
	Клемма с разрывом цепи ST2,5-TWIN-TG  № 3038448 Фирма "Phoenix Contact"
	шт.
	1
	
	

	33
	Лист А4 ELAT-28-773-25SH серебристый, фирма «BRADY»
	шт.
	10
	
	

	34
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "1" (коричневый) Арт. № 038211, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	35
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "2" (красный) Арт. № 038212, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	36
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "3" (оранжевый) Арт. № 038213, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	37
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "4" (желтый) Арт. № 038214, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	38
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "5" (зеленый) Арт. № 038215, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	39
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "6" (синий) Арт. № 038216, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	40
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "7" (фиолетовый) Арт. № 038217, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	41
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "8" (серый) Арт. № 038218, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	42
	Маркер CAB3 d=0.5-1.5mm  "9" (белый) Арт. № 038219, фирма «Legrand»
	шт.
	1200
	
	

	43
	Медиа-конвертер Ethernet IMC-101-M-ST-T фирма «МОХА»
	шт.
	1
	
	

	44
	Профильные шины 482,6 (19”) Арт. № DK 7827.160, фирма «Rittal»
	шт.
	4
	
	

	45
	Стопор концевой CLIPFIX 35-5  Арт. № 3022276, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	55
	
	

	46
	Страхующая гайка М6 Арт. № EL 2092.200, фирма «Rittal» 
	шт.
	76
	
	

	47
	Торцевая крышка D-ST2,5-TWIN Арт. № 3030488, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	8
	
	

	48
	Торцевая крышка D-ST4- QUATRO Арт. № 3030527, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	15
	
	

	49
	Транспортные рым-болты Арт. № 4568.000, фирма «Rittal»
	шт.
	4
	
	

	50
	Шайба зубчатая упругая Арт. № DIN6797 М6 Эzn, фирма «КРИТ»
	шт.
	116
	
	

	51
	Плата управления ИБП UPS Network Management Card 2 AP9630
	шт.
	1
	
	

	52
	Кабельный ввод ЭМС PG9      Арт. № 2411.090     Фирма «Rittal»                      
	шт.
	2
	
	

	53
	Кабельный ввод ЭМС PG11    Арт. № 2411.110 фирма «Rittal»
	шт.
	1
	
	

	54
	Кабельный ввод ЭМС PG16    Арт. № 2411.160    Фирма «Rittal»                      
	шт.
	6
	
	

	55
	Кабельный ввод ЭМС PG21     Арт. № 2411.210   Фирма «Rittal»                      
	шт.
	23
	
	

	56
	Источник бесперебойного  питания SMART-UPS  RT 2000 RMXLI  с платой управления  фирма «АРС» 
	шт.
	1
	
	

	57
	Кабель CAT5e-SF/UTP (J-LI02YS(ST)CH 2х2х26 AWG) тип FL CAT5-FLEX  Арт.№ 2744830 / * м  Фирма “Phoenix contact”                                                                           
	м
	7м
	
	

	58
	Кабель питания с розеткой и вилкой Арт. № SZ4315.600, фирма «Rittal»
	шт.
	1
	
	

	59
	Направляющие Арт. № DK 7492.500, фирма «Rittal»
	шт.
	4
	
	

	60
	Помехоподавляющий фильтр FILTRAB NEF 1-10 Арт. № 2788977, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	2
	
	

	61
	Преобразователь температуры АТМ2-1, Фирма S+S «Regeltechnik»
	шт.
	1
	
	

	62
	Провод заземления Арт № SZ 2567.000  Фирма «Rittal»                      
	шт.
	7
	
	

	63
	Розетка на DIN-рейку ТS35 2К+3 10/16А  Арт. №04285, фирма «Legrand»
	шт.
	3
	
	

	64
	Светильник с выключателем Арт. № SZ4138.150, фирма «Rittal»
	шт.
	1
	
	

	65
	Системные шасси TS 17x73 мм Арт. № TS 8612.080, фирма «Rittal»
	шт.
	13
	
	

	66
	Сплайс-бокс для ВОЛС Арт. № 7170.535, фирма «Rittal» 
	шт.
	1
	
	

	67
	Терморегулятор Арт. № 3110000, фирма «Rittal» 
	шт.
	2
	
	

	68
	УЗИП РТ2-РЕ/S-230АС/FM  Арт. №2858357, фирма «Рhoenix contact»
	шт.
	2
	
	

	69
	Центральная точка заземления  Арт. № DK 7829.200, фирма «Rittal»
	шт.
	1
	
	

	70
	Шнур сетевой АР9870 фирма «АРС»
	шт.
	1
	
	

	71
	Саморезы с внутренним шестигранником BZ 5,5x13  Арт. № SZ 2486.300, фирма «Rittal»
	шт.
	300
	
	

	72
	Выходной фильтр ЭМС Арт. № SK3325.267, фирма «Rittal»
	шт.
	1
	
	

	73
	Концевой выключатель двери  Арт. № SZ 4315.310, фирма «Rittal»
	шт.
	2
	
	

	74
	Крепежные винты М6х16 Арт. № EL 2089.000, фирма «Rittal»
	шт.
	100
	
	

	75
	Патч-панель  Арт. № 7174.135, фирма «Rittal»
	шт.
	1
	
	

	76
	Фильтрующий вентилятор ЭМС  Арт. № SK3325.607, фирма «Rittal»
	шт.
	2
	
	

	77
	Шкаф настенный ЭМС Арт. № АЕ 1039.750   Фирма «Rittal»                      
	шт.
	1
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее _2014_ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	По условиям эксплуатации должен удовлетворять требованиям для групп исполнения изделий УХЛ с категорией размещения 4.1, при температуре эксплуатации от плюс 10 до плюс 40 ºС, предназначенной для эксплуатации в атмосфере типа II по ГОСТ 15150.
По степени сейсмостойкости должен относиться к категории II по НП-031. Проектное землетрясение – 6 баллов по шкале MSK-64 при установке над нулевой отметкой до 21 м.


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры 600 х 800 х 1740 мм  (Д х Ш х В).
Степень защиты  от внешних воздействий должна быть  IP20  по ГОСТ 14254.

Масса должна быть не более 270 кг.

Должен иметь гальванически развязанные источники питания напряжением от 22,5 до 28,5 В с током нагрузки не менее 1 А.

Шкаф должен обеспечивать проверку  работоспособности встроенных источников питания, источника бесперебойного питания, автоматического переключателя нагрузки.

Шкаф должен обеспечивать проверку состояния собственных концевых выключателей дверей (проверка несанкционированного доступа).



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	────

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Должен быть восстанавливаемым и ремонтопригодным, рассчитанным на длительное функционирование в непрерывном рабочем режиме без постоянного обслуживания с проведением регламентных работ в период плановых остановок оборудования АЭС.
 

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	────

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Продукция должна иметь сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, которые должны быть направлены Заказчику вместе с оборудованием.


	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В нормальных климатических условиях эксплуатации шкаф должен быть устойчив к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) по ГОСТ 29075 (группа исполнения Р1).

Шкаф должен быть устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 40 ºС по  ГОСТ 29075.

Шкаф должен быть устойчив к воздействию относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги по ГОСТ 29075.

Шкаф должен быть устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой 25 Гц с амплитудой перемещения до 0,1 мм по ГОСТ 29075.


	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию


Для повышения надежности питание должно осуществляться от двух независимых  фидеров сети 220 В.

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно спецификации поставки



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка каждого изделия, входящего в состав комплекта поставки  должна соответствовать документации на конкретное изделие и должна включать обозначение и заводской номер. Маркировка должна быть устойчивой и  механически прочной в течение всего срока службы.


	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Составные части из комплекта поставки должны быть упакованы в тару предприятия-изготовителя.
Упаковка и консервация должны обеспечивать сохраняемость изделий при их транспортировании и хранении от механических и климатических воздействий.


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Определяется условиями договора на поставку



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Продукция должна поставляться с паспортами завода-изготовителя, эксплуатационной документацией и сертификатами, которые передаются Заказчику вместе с оборудованием. 



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Транспортирование  в транспортной упаковке должно осуществляться автомобильным и/или железнодорожным транспортом в закрытых контейнерах.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и резких ударов


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 29075, должно храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80% при 20 ºС. Наличие паров, кислот и щелочей не допускается.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантийным срокам производителей оборудования



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	────

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Общепромышленное исполнение

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик должен иметь:

1. лицензию на право деятельности по изготовлению продукции для АЭС (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2007 "Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций");

2. сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008);

Поставка аналогов и эквивалентов продукции невозможна по следующим причинам:


- данное оборудование включено в Перечень оборудования, разрешенного для применения на АЭС;

- на заявленное импортное оборудование имеются разрешения на применение № ЛЕНАЭС-2Р-129К(02-03)-2013 от 03.12.2013г.; № РСТАЭС3,4-316К(04-09)2013 от 04.07.2013г.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная
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