Приложение 3
к договору №___ от __/___/2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку 
 трансформатора
для нужд ОАО «ГНЦ НИИАР»
1. Наименование лота: Трансформатор тип DRSE 52
2. Технические характеристики оборудования 
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики/требования 


	подразделение
	Кол-во
	Срок гарантии

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Трансформатор тип DRSE 52 или эквивалент 

	Трехфазный стержневой регулируемый трансформатор типа  DRSЕ 52 в соответствии с DIN VDE 0552, исполнен как автотрансформатор (экономичная обмотка), с установленным электроприводом 230 В, 50 Гц. 
 Напряжения питания 3 x 400 V 

S = 36 кВА, Iном.= 52А.

Выходное напряжение3 x (0 – 400) V. 

С установленным электроприводом 230 В, 50Гц. 

Время установки исполнительного органа около 27 сек. Концевой выключатель в мин. и макс. положении. Группа соединений Yn0. 

Подключение к клеммам, 50/60 Гц, 

подготовлен для класса защиты I, 

класс изоляции ta 40°C.
	РИК (зд.103а)
	1
	Не менее 3-х лет


Трансформатор должен соответствовать указанным в таблице характеристикам, наименование носят рекомендательный характер, допускается поставка эквивалента. 

3. Комплект поставки
В комплект поставки входит:

1.
Трансформатор- 1 шт.

2.
Паспорт – 1 шт.

3.
Техническое описание и руководство по эксплуатации – 1 экз.

5.
Комплект схем электрических принципиальных – 1 экз.

4. Условия поставки/выполнения работ/услуг
В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка на склад Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования 

Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформатора при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов (климатических, механических, биологических). 

Упаковка должна быть рассчитана для перевозки автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом. 

Материалы в заводской упаковке должны допускать транспортирование закрытым автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом на любые расстояния при температуре от минус 20 до 50 0С.

Транспортная тара должна иметь приспособления для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и надежного крепления при транспортировании.
6. Требования к технической документации /сертификатам/ лицензиям
Сертификат соответствия. Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации.
7. Прочие условия (на выбор или можно дополнить своими условиями)

· Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
· Доставка включена в стоимость Товара.
· Поставка Товара   осуществляется  на склад Покупателя.
· Цветовая гамма должна соответствовать друг другу.
· Поставщик должен:

· После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, гарантийное обязательство);

· Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю осуществляется силами и за счёт Поставщика;

· Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

· Обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Покупателя.

8. Место поставки и условия допуска 
Адрес доставки Россия, 433510, Ульяновская обл. г. Димитровград-10

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Срок поставки товара

Полная поставка должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

ОКДП 2914133; 
ОКВЭД 31.10.1; 51.65.5
Директор РИК




А.Л. Ижутов
Гребёнкин Ю.П.

65-36
