Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C019139
«Открытый конкурс на право заключения договора на Право заключения договора на поставку клапанов запорных» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 06.02.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019139.
Номер протокола: C019139.
Дата протокола: 06.02.2013 г. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на Право заключения договора на поставку клапанов запорных. 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 04.12.2012
5. Начальная (максимальная) цена договора: 13 460 847 (Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 04 копейки, в том числе НДС.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 14.01.2013 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ЭНМАШ
ИНН 7610084477
	152914, Ярославская, г. Рыбинск, Толбухина, 26
	10 января 2013 г. 18:08:09
	11 557 462 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 80 копеек с НДС

	2
	ЗАО "Капитель Энерго"
ИНН 7710578494 
	121248, Московская, Москва, Кутузовский проспект, 12, стр.2
	11 января 2013 г. 17:35:34
	9 022 000 (девять миллионов двадцать две тысячи) рублей 00 копеек с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ЭНМАШ
	Участник №1


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО "Капитель Энерго"
	1. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику конкурса ЗАО «Капитель Энерго» на основании  подпункта а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ  и подпункта а) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно:

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям подпункта 7.3 пункта 18 Раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. На основании  письма от 23.01.2013 №027 завод-изготовитель ООО «Производственная фирма «ОКА»,  предлагаемого участником конкурса оборудования, признает недействительными выданные ранее данного письма Свидетельства изготовителя оборудования. 
2. Предлагаемое участником к поставке оборудование в  спецификации  и таблице сравнительного анализа в техническом предложении не соответствует требуемым величинам конкурсной документации указанной в Приложении 1 к «Тому 2 «Техническая часть», а именно:

1) По поз. 207.3.83.1
· требуется перепад по патрубкам 180 мм, участником предлагается перепад по патрубкам 176мм;

· требуемый электропривод N = 1,7 кВт и tср = 19, предлагается N = 3,2 кВт и tcp = 15; 
2) По поз. 207.3.81.3
·  требуется масса не более 73кг, предлагается 110кг;
· требуется перепад по патрубкам 95 мм, участником предлагается перепад по патрубкам 140 мм;

· требуемое время срабатывания электропривода Тср = 14 с, завялено участником время срабатывания электропривода составляет Тср = 18 с.;

3) По поз. 207.3.83.2

· требуемая   мощность электропривода N= 0,18 кВт, заявлена участником N=0,25 кВт;

· требуется время срабатывания электропривода Тср=14с, участником предлагается Тср=23 с.

	
	


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от ЭНМАШ соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
— заключить договор с ЭНМАШ на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;
— объявить проведение повторной процедуры закупки;
— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

13. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

