ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электронасос герметичный центробежный Количество - 16 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые электронасосы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого в настоящий момент заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Поставляемые электронасосы должны иметь сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекачивание в стационарных условиях жидкостей (в том числе и сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перекачиваемые жидкости могут быть нейтральными, агрессивными и вредными всех классов по ГОСТ 12.1.007-76. Удельная теплоемкость перекачиваемых жидкостей должна быть не менее 2,51х103 Дж/кг·К. В перекачиваемых жидкостях допускается наличие твердых неабразивных включений размером до 0,2 мм, массовая доля которых не превышает 0,2%. Климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69. Электронасос должен иметь взрывоопасный уровень взрывозащиты с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «специальный» с возможностью установки в соответствии с маркировкой 1ExdsIIBT4 X во взрывоопасных зонах всех классов, опасных по парогазовоздушным смесям категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 30852.19-2002, согласно главы 7.3 ПУЭ и других нормативно-технических документов, регламентирующих применение взрывозащищенного оборудования.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Электронасос центробежный герметичный Типа 2ЦГ 100/80-К-37-5 или эквивалент 6 шт.: Материал деталей проточной части электронасоса, соприкасающиеся с перекачивающей жидкостью (исполнение «К»): -сталь 12Х18Н10Т, фторопласт–4 ГОСТ 10007-80, силицированный графит СГ-Т, графитофторопласт марки КВ. Номинальная подача – 100 м.куб./час. Напор при номинальной подаче – 80 м. Допускаемый кавитационный запас не более 3,0 м. Электронасос центробежный герметичный Типа 1ЦГ 100/80-К-45-5 или эквивалент 4 шт.: Материал деталей проточной части электронасоса, соприкасающиеся с перекачивающей жидкостью (исполнение «К»): -сталь 12Х18Н10Т, фторопласт–4 ГОСТ 10007-80, силицированный графит СГ-Т, графитофторопласт марки КВ. Номинальная подача – 100 м.куб./час. Напор при номинальной подаче – 80 м. Допускаемый кавитационный запас не более 3,0 м. Электронасос центробежный герметичный Типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-5 или эквивалент 1 шт.: Материал деталей проточной части электронасоса, соприкасающиеся с перекачивающей жидкостью (исполнение «К»): -сталь 12Х18Н10Т, фторопласт–4 ГОСТ 10007-80, силицированный графит СГ-Т, графитофторопласт марки КВ. Номинальная подача – 12,5 м.куб./час. Напор при номинальной подаче – 50 м. Допускаемый кавитационный запас не более 1,0 м. Электронасос центробежный герметичный Типа 2ЦГ 200/80-К-75-6 или эквивалент 4 шт.: Материал деталей проточной части электронасоса, соприкасающиеся с перекачивающей жидкостью (исполнение «К»): -сталь 12Х18Н10Т, фторопласт–4 ГОСТ 10007-80, силицированный графит СГ-Т, графитофторопласт марки КВ. Номинальная подача – 200 м.куб./час. Напор при номинальной подаче – 80 м. Допускаемый кавитационный запас не более 4,5 м. Электронасос центробежный герметичный Типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-2 или эквивалент 1 шт.: Материал деталей проточной части электронасоса, соприкасающиеся с перекачивающей жидкостью (исполнение «К»): -сталь 12Х18Н10Т, фторопласт–4 ГОСТ 10007-80, силицированный графит СГ-Т, графитофторопласт марки КВ. Номинальная подача – 12,5 м.куб./час. Напор при номинальной подаче – 50 м. Допускаемый кавитационный запас не более 1,0 м. Условное давление в контуре электронасоса не более 16 кгс/см2

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Электронасос центробежный герметичный типа 2ЦГ 100/80-К-37-5, 2ЦГ 200/80-К-75-6: Средняя наработка на отказ – не менее 14000 ч. Средний ресурс до списания – не менее 40000 ч. Средний срок службы до списания – не менее 8 лет. Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 100/80-К-45-5, 1ЦГ 12,5/50-К-4-5: Средняя наработка на отказ – не менее 10000 ч. Средний ресурс до списания – не менее 26500 ч. Средний срок службы до списания – не менее 6 лет Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-2: Средняя наработка на отказ – не менее 10000 ч. Средний ресурс до списания – не менее 26500 ч. Средний срок службы до списания – не менее 6 лет Электронасосы центробежные герметичные должны обеспечивать выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Электронасосы центробежные герметичные должны изготавливаться из материалов и комплектующих, предусмотренных конструкторской документацией. Материалы и комплектующие изделия должны сопровождаться сертификатами (паспортами) заводов-изготовителей, подтверждающими соответствие их требованиям государственных стандартов и технических условий.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 100/80-К-45-5 Род тока – переменный; Напряжение – 380 В; Частота вращения – 3000 об/мин); Частота сети – 50 Гц; Номинальная мощность двигателя – 45 кВт; Коэффициент мощности (cosφ) при номинальной мощности двигателя – 0,85; Начальный пусковой ток – 400 А; Обмотка статора встроенного двигателя должна изготавливаться из изоляционных материалов не ниже класса Н по ГОСТ 8865-93. Электронасос центробежный герметичный типа 2ЦГ 100/80-К-37-5 Род тока – переменный; Напряжение – 380 В; Частота вращения – 3000 об/мин; Частота сети – 50 Гц; Номинальная мощность двигателя – 37 кВт; Коэффициент мощности (cosφ) при номинальной мощности двигателя – 0,84; Начальный пусковой ток – 350 А; Обмотка статора встроенного двигателя должна изготавливаться из изоляционных материалов не ниже класса Н по ГОСТ 8865-93. Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-5 Род тока – переменный; Напряжение – 380 В; Частота вращения – 3000 об/мин; Частота сети – 50 Гц; Номинальная мощность двигателя – 4 кВт; Коэффициент мощности (cosφ) при номинальной мощности двигателя – 0,79; Начальный пусковой ток – 43 А; Обмотка статора встроенного двигателя должна изготавливаться из изоляционных материалов не ниже класса Н по ГОСТ 8865-93. Электронасос центробежный герметичный типа 2ЦГ 200/80-К-75-6 Род тока – переменный; Напряжение – 380 В; Частота вращения – 3000 об/мин; Частота сети – 50 Гц; Номинальная мощность двигателя – 75 кВт; Коэффициент мощности (cosφ) при номинальной мощности двигателя – 0,87; Начальный пусковой ток – 660 А; Обмотка статора встроенного двигателя должна изготавливаться из изоляционных материалов не ниже класса Н по ГОСТ 8865-93. Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-2: Род тока – переменный; Напряжение – 380 В; Частота вращения – 3000 об/мин; Частота сети – 50 Гц; Номинальная мощность двигателя – 4 кВт; Коэффициент мощности (cosφ) при номинальной мощности двигателя – 0,79; Начальный пусковой ток – 43 А; Обмотка статора встроенного двигателя должна изготавливаться из изоляционных материалов не ниже класса Н по ГОСТ 8865-93.

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

Электронасос центробежный герметичный типа 2ЦГ 100/80-К-37-5 Комплектность поставки: 1 Электронасос 6 шт. 2 Инструмент и принадлежности (один комплект на все электронасосы): - съемник 3ВШ.950.003 1 шт. - ключ 8КЕ.484.801-05 1 шт. - болт М10-6gх45.58.029 ГОСТ 7798-70 2 шт. - рым-болт М12.029. ГОСТ 4751-73 1 шт. 3 Эксплуатационная документация: -паспорт (на каждый электронасос) 1 экз. Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 100/80-К-45-5 Комплектность поставки: 1 Электронасос 4 шт. 2 Инструмент и принадлежности (один комплект на все электронасосы): - съемник 3ВШ.950.003 1 шт. - ключ 8КЕ.484.801-05 1 шт. - болт М10-6gх45.58.029 ГОСТ 7798-70 2 шт. - рым-болт М12.029. ГОСТ 4751-73 1 шт. 3 Эксплуатационная документация: -паспорт (на каждый электронасос) 1 экз. Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-5 Комплектность поставки: 1 Электронасос 1 шт. 2 Инструмент и принадлежности (один комплект на все электронасосы): - съемник 5КЕ487.031 1 шт. - ключ 8КЕ.484.801-05 1 шт. - болт М10-6gх45.58.029 ГОСТ 7798-70 2 шт. - рым-болт М12.029. ГОСТ 4751-73 1 шт. 3 Эксплуатационная документация: -паспорт (на каждый электронасос) 1 экз. Электронасос центробежный герметичный типа 2ЦГ 200/80-К-75-6: 4 шт.: Комплектность поставки: 1 Электронасос 4 шт. 2 Инструмент и принадлежности (один комплект на все электронасосы): - съемник 3ВШ.950.003 1 шт. - ключ 8КЕ.484.801-05 1 шт. - болт М10-6gх30.48.029 ГОСТ 7798-70 2 шт. - гайка М16х6Н.5.029 ГОСТ 5915-70 3 шт. - рым-болт М12.029. ГОСТ 4751-73 1 шт. - шпилька М16х50.48.029 ГОСТ 22032-76 3 Эксплуатационная документация: -паспорт (на каждый электронасос) 1 экз. Электронасос центробежный герметичный типа 1ЦГ 12,5/50-К-4-2: Комплектность поставки: 1 Электронасос 1 шт. 2 Инструмент и принадлежности (один комплект на все электронасосы): - съемник 5КЕ487.031 1 шт. - ключ 8КЕ.484.801-05 1 шт. - болт М10-6gх45.48.029 ГОСТ 7798-70 2 шт. 3 Эксплуатационная документация: -паспорт (на каждый электронасос) 1 экз. - руководство по эксплуатации (1 экз. на все электронасосы).

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

На каждом электронасосе должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12 971-67, содержащая следующие данные: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение электронасоса и страна изготовитель; - подачу, напор, напряжение; - степень защиты; - год изготовления; - номер электронасоса по системе нумерации изготовителя; - обозначение технических условий; - массу электронасоса. Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим четкость при чтении и сохранность ее в течение срока службы электронасоса. Детали, входящие в комплект запасных частей, маркируются обозначением чертежа непосредственно на рабочей поверхности или на прикрепленной к детали бирке.

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Категория упаковки электронасосов - КУ-0 и КУ-1 по ГОСТ 23216-78. Эксплуатационная документация (паспорт с инструкцией по эксплуатации) в водонепроницаемом пакете укладывается в тару электронасоса. При категории упаковки КУ-0 электронасосы устанавливают в многооборотные средства упаковывания. Инструмент упаковывают в ящики, обеспечивающие их сохранность при транспортировании и хранении. Ящики крепятся в таре электронасоса. Крепление электронасосов в таре – жесткое по ГОСТ 23216-78. Патрубки и все отверстия, сообщающиеся с внутренней полостью электронасоса, должны быть закрыты. Патрубки пломбируются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставляемый Товар передается Покупателю по акту приема-передачи товара. При приемке проводится визуальный осмотр оборудования, включая его комплектность и наличие необходимых документов на соответствие требованиям настоящего Технического задания. Вместе с оборудованием Покупателю передаются сертификат/декларация соответствия

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация при поставке предоставляется согласно п.4.5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать электронасос следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта. Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, и выбор транспорта - Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой продукции в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция электронасоса должна позволять производить его техническое обслуживание в соответствии с заводской документацией.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Электронасосы должны пройти оценку соответствия требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии согласно НП-071-06 (общепромышленное исполнение). Предприятию-поставщику необходимо иметь свидетельство об официальном представительстве завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка в соответствии с п.5 Извещения

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Гарантийный талон должен иметь оригинальные печати поставщика.