## Прил 17
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
207.3.30.1 | 10LAH01AA101 20LAH01AA101 | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-03 или аналог | DN 200; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 °С; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности С по ГОСТ 9544; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - питательная вода | ручной с замком |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 249 | 498 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.32.5 | 10LBG12AA601 20LBG12AA601 | Затвор обратный | К44077-500 или аналог | DN 500; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 °С; Протечки по отношению к внешней среде - не допускаются; Протечки внутри затвора при минимальном давлении - не более 25 см3/мин; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - пар | _ |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 190 | 380 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.32.43 | 10LBG50AA601 20LBG50AA601 | Затвор обратный | К44077-400 или аналог | DN 400; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 °С; Протечки по отношению к внешней среде - не допускаются; Протечки внутри затвора при минимальном давлении - не более 25 см3/мин; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - пар | _ |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 126 | 252 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.35.55 | 10LCP01AA601 10LCP02AA601 20LCP01AA601 20LCP02AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.405-01 или аналог | DN 200; Рр 0.17 Мпа; Тр 40 ºС; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри затвора при минимальном давлении - не более 31,5 см3/мин; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - обессоленная вода | _ |  | 3СIIIc/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 68 | 272 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.35.1 | 10LCP01AA101 10LCP02AA101 10LCP04AA101 10LCP10AA101 20LCP01AA101 20LCP02AA101 20LCP04AA101 20LCP10AA101 | Задвижка | ТД13075-200-06 или аналог | DN 200; Рр 0,17МПа; Тр 40 °С; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда-обессоленная вода | ручной |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 198 | 1584 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.35.50 | 10LCP03AA001 10LCP04AA001 20LCP03AA001 20LCP04AA001 | Задвижка клиновая | 1481-200-ЭК или аналог | DN 200; Рр 0,17 Мпа; Тр 40 ºС; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности С по ГОСТ 9544; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда-обессоленная вода | электропривод Печки МОА 160-40 N 1,1 кВт tср 48,0 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 225 | 900 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.5.10.2.3 | 11PEB10AA011 11PEB10AA012 12PEB10AA011 12PEB10AA012 | Задвижка клиновая запорная | КПЛВ.492654.250-05 или аналог | DN 250; РN 2,5 Мпа; Тр 250° С; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри затвора при давлении 1,1 МПа - не более 4,5 см3/мин; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - вода | электропривод ЭПАС-14.1-ОСТ Б-54.А N 1,5 кВт tср 60,0 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | угл.ст. | шт. | 4 | 4 | 386 | 3088 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 11/12/21/22URF
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.