	[image: image1.jpg]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
У П Б

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
	
	[
	УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
_______________ Г.Ш.Баторшин

_____._____.2011
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	[
	по усилению железобетонной промышленной вентиляционной трубы здания 209-209А
	]
	
	
	
	


       На основании технического отчета №14/08-1 по результатам обследования вентиляционной железобетонной трубы выявлены дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности ствола. Для компенсации выявленных дефектов и восстановления работоспособного технического состояния трубы
РЕШИЛИ:

1. Усилить зоны сопряжения сегментов (горизонтальные швы перерыва бетонирования)

методом внешнего армирования сетками из углепластиковых стержней FibARM Rebar d=4мм в соответствии со СНиП 52-01-2003 и требований  ТУ 2256-005-61664530-2011.

2. Крепление вертикальных стержней производить с помощью стального клинового
анкера d=8 L=100мм и подвязкой к ним горизонтальных стержней в соответствии со схемами армирования (ячейкой 100х100).

3. Выполнить торкретирование поверхности трубы путем набрызга бетонной смеси (на

базе сухой смеси М300 с углеродной фиброй) в соответствии  с требованиями ГОСТ26633, МГСН 2.09-03 и ТУ 5745-001-16216892-06.

4. Подтянуть ослабленные, заменить поврежденные и смонтировать недостающие

детали металлических конструкций лестниц, смотровых площадок и произвести их покраску грунт-эмалью, устойчивой к атмосферным воздействиям.

5. Восстановить чугунный оголовок и защитные трубы токоотводящего каната с

отметки +0.00.до +2.00.
6. Выполнить новую отмостку.
7. Сметная стоимость работ в текущих ценах составляет 6762,41362 тысяч рублей (в т.ч.

НДС).  
Заместитель генерального директора  

по капитальному строительству – начальник УКСа                                         Л.Н.Пятин
Заместитель начальника управления промышленной

безопасности и инженерного обеспечения производства                                 В.В.Ратников

Начальник проектно-конструкторского отдела                                                Д.Ю.Нечпай 
Согласовано:

Директор завода 45
_____________ А.Д.Максименко

____.____.2011
