ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	APC Smart-UPS VT, 12 kW / 15 kVA, 

 
	Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, Плата сетевого администрирования, Поставляется с установленными силовыми модулями, В комплект входят услуги по запуску, руководство пользователя 

Максимальная выходная мощность

12 кВт / 15 kVA

Максимальное задаваемое значение мощности

12 кВт / 15 kVA

Номинальное выходное напряжение

230V,400V 3PH

Надпись об уровне выходного напряжения

Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В 

Искажения формы выходного напряжения

менее 5% при полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 

47-53 Гц для номинала в 50 Гц

Эффективность под полной нагрузкой 

96%

Пик-фактор

Неограниченный

Тип формы напряжения 

Синусоидальный сигнал 

Выходные соединения

(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) 

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 

(1) Screw Terminals

Байпас 

Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ,Встроенный аварийный байпас 

 

Номинальное входное напряжение 

400V 3PH

Входная частота 

40-70 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения 

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Диапазон входного напряжения при работе от сети 

304 - 477В 

Другие значения входного напряжения 

380,415

Максимальный входной ток

21A

Номинал входного автоматического предохранителя

35A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи

Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) 

Предварительно установленные батареи

4

Типовое время перезарядки, не более
5 часов

Сменный комплект батарей

SYBT4
Количество сменных комплектов батарей

4

Номинальное напряжение батареи

+/-192 V (split battery referenced to neutral) 

Напряжение на полностью заряженной батарее 

+/-154 V 

Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для

APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable 

Коммуникационные средства и средства администрирования 

Интерфейсный порт

DB-9 для RS-232,SmartSlot

Предварительно установленные платы SmartSlot™

AP9631

Панель управления

многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал

Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события 

Аварийное отключение питания (EPO) 

Да

Физические

Максимальная высота 

1499.00 mm

Максимальная ширина

559.00 mm

Максимальная глубина

813.00 mm

Масса нетто

599.09 КГ

Высота в упаковке

1643.00 mm

Ширина в упаковке

650.00 mm

Глубина в упаковке

1062.00 mm

Окружающей среды 

Рабочий диапазон параметров окружающей среды

0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

0 - 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

0-999,9 метр

Температура хранения

-50 - 40 °C

Относительная влажность хранения

0 - 95%

Высота над уровнем моря хранения

0-15000 метр

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства

51.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети

2170.00 BTU/час

Класс защиты

IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям

C-tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 

Класс защиты 

IP 20

Стандартная гарантия 

Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service 


	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	2
	 APC AP8853 Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19


	Номинальное выходное напряжение, В

230

Выходные соединения

(36) IEC 320 C13, (6) IEC 320 C19

Номинальное входное напряжение, В

200V, 208V, 230V

Входная частота, Гц

50/60 Гц

Максимальный входной ток на фазу, А

32

Длина шнура, не менее
3 метра

Число сетевых шнуров

1

Вес, кг

Не более 6.93

Ш х Г х В

От 56 мм х 44 мм х 1791 мм
До 60 мм х  50 мм х 1796 мм
Дополнительная информация

Жидкокристаллический дисплей и клавиши ввода позволяют отслеживать значения тока, мощности и напряжения в устройстве Rack PDU. Локальное соединение можно установить через последовательный порт, а удаленное соединение – через сетевой порт. Порт датчиков окружающей среды позволяет отслеживать температуру и влажность помещения или монтажного шкафа

Комплектация

Руководство по инсталляции, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Safety guide, Sample locking IEC power cord, Serial configuration cable


	не менее 24 месяцев
	3
	шт.

	3
	Батарея APC 


	Технические характеристики

Значение

Емкость

16590 Вт

Температура (рабочая)

0 - 40 °

Влажность (рабочая)

0 - 95 %

Высота над уровнем моря (рабочая)

0 - 1000 м

Температура (хранения)

-50 - 40 °

Влажность (хранения)

0 - 95 %

Высота над уровнем моря (хранения)

0 - 15000 м

Время жизни

Не менее 5 лет

Тип батареи

необслуживаемая 

Габариты нетто

От 1499 x 523 x 838 до 1504 х 528х845 мм
Вес нетто, не более 
767 кг


	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	4
	APC SUVTOPT005 Smart-UPS VT Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR
	Совместимость

Для ИБП серии Smart VT

Назначение

Требуется для подключения шкафа для дополнительных батарей к 20-дюймовому (523 мм)

Дополнительная информация

Включает: руководство по инсталляции, Монтажные компоненты, руководство пользователя

Размеры, вес

От 25 х 1357 х 232 мм; до 30 х 1367 х 238 мм
Не более 11,5 кг

	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	5
	Датчик APC  Smart-UPS VT Battery Temperature Sensor for External Battery Cabinet 


	Масса нетто , не более                                    0.03 КГ 

Максимальная высота , не более                  22.00 mm 

Максимальная ширина , не более               43.00 mm 

Максимальная глубина                                  62.00 mm 

 Рабочий диапазон параметров окружающей среды   0 - 40 ВC 

Рабочий диапазон относительной влажности              0 - 95% 

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря             0-999.9 метр 

Температура хранения                                                        -50 - 40 ВC 

Относительная влажность хранения                                  0 - 95% 

Цвет                                                                                     черный
	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	6
	APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-20kVA 400V Wallmount– панель байпаса 


	Ширина:

От 305mm до 315 mm
Вес:

Не более 7,5 kg

Глубина:

От 175mm до 180 mm
Высота:

От 315mm до 325 mm
Внешние условия

Диапазон температуры хранения:

0 - 40°C

Рабочая высота:

0 - 15000m

Диапазон рабочих температур:

0 - 40°C

Диапазон рабочей относительной влажности:

0 - 95%

Энергопитание

Выходное напряжение в амперах:

400V

Частота входного сигнала:

50 ±3Hz

Входное напряжение:

400V


	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	7
	Кабельгон логики 

Data Cable Partition, NetShelter, 600mm Wide

(Кабель-канал для укладки информативных кабелей )


	Масса нетто – не более 1.82 КГ

Максимальная высота - 122.00 mm

Максимальная ширина - 579.00 mm

Максимальная глубина - 71.00 mm

Цвет – Черный

Гарантия - 2 года на ремонт или замену


	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	
	Кабельгон логики Data Cable Partition, NetShelter, 600mm Wide, pass-through

(Кабель-канал для укладки информативных кабелей)
	Масса нетто – не более 1.82 КГ

Максимальная высота - 122.00 mm

Максимальная ширина - 579.00 mm

Максимальная глубина - 71.00 mm

Цвет – Черный

Гарантия - 2 года на ремонт или замену


	не менее 24 месяцев
	2
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 2 дней со дня подписания договора.

 Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                                Г.Б. Ручкина
