от 20.05.2015 г. № 7284/279 Р4П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7283/279 Р4/П-15 «Поставка охладителей анализируемой пробы для подачи в систему РК для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»:

 Вопрос: 
1. Указанный расход среды в диапазоне от 0,36 до 1,8 т/ч, т. о. максимальный расход в 5 раз больше минимального, что влечет за собой значительные изменения в  габаритах, а так же по  массе теплообменников.

Следовательно, произвести корректные расчеты теплообмена и оценить стоимость оборудования невозможно.  

Просим указать конкретную величину расхода среды и охлаждающей воды для каждого из 13 теплообменников. 
Ответ: 
1. Теплообменник работает в различных режимах и должен обеспечивать необходимое охлаждение при работе в диапазоне  0,36 – 1,8 т .
Все (13) теплообменников работают в диапазоне расходов 0,36 – 1,8 т .
Одновременно сообщаем, что расход по межтрубному пространству может регулироваться.

