	[image: image1.emf]

	Открытое акционерное общество

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru

ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001



	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСа ОАО СХК
                        А.А. Таткин
"_____"____________2013



	_______________ № ____________
Техническое задание


Общие характеристики для Регистраторов ВиЭР-104К:
Область применения
Видеографический безбумажный регистратор предназначен для измерения, регистрации и преобразования различных сигналов от датчиков и приборов:

- Сигналов постоянного тока и напряжения

- Термометров сопротивления

- Термопар

- Пирометров

- Цифровых сигналов

Регистратор выполняет функции регулирования, сигнализации, математической обработки измеряемых параметров.

Возможность построения распределенных систем сбора данных, используя внешние модули ввода-вывода.

Могут использоваться в качестве вычислителей расхода сред по перепаду давления, корректоров газа (вычисление расхода в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005).
Прибор внесен в Госреестр средств измерений.
Технические характеристики

1. Металлический корпус
2. TFT-дисплей диагональю 264мм (10,4”), разрешение 800х600 пикселей.
3. Сенсорная клавиатура емкостного типа.

4. Разъем USB.

5. Интерфейсы Ethernet, RS485, протокол обмена Modbus
6. Все входные и выходные цепи имеют гальваническую изоляцию.
7. Минимальный цикл измерения по всем каналам 0,1с

8. Габаритные размеры 280х245х184.

9. Масса не более 4,5 кг.

10. Электромагнитная совместимость – регистратор соответствует ГОСТ Р 51522-99 для оборудования класса А, критерий качества функционирования В.
11. Наличие госповерки.  

Эксплуатационные характеристики:

1. Регистратор по устойчивости к климатическим воздействиям соответствует исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, группы исполнения С3 по ГОСТ 12997 при температуре от 0 до +55С.
2. Степень защиты от пыли и влаги IP54 – со стороны передней панели, IP20 – со стороны задней панели.

3. Энергопотребление: Напряжение питания 176…244 В (49…51 Гц). Потребляемая мощность не более 30ВА.
4. Периодичность поверки – 2 года
5. Гарантийные обязательства – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Надежность:

1. Средний срок службы не менее 10 лет.

2. Средняя наработка на отказ не менее 40 000 ч.

Общие характеристики для Регистраторов Ф1771-АД:

Область применения

Многоканальный электронный регистратор с сенсорным управлением предназначен для измерения и  регистрации параметров, управления и передачи данных измерений на верхние уровни систем управления. В регистраторах обеспечивается измерение следующих величин:
- Сигналов постоянного тока и напряжения

- Термометров сопротивления

- Термопар

Регистратор выполняет функции регулирования, сигнализации, математической обработки измеряемых параметров.

Сбор, регистрация, архивирование данных.
Прибор внесен в Госреестр средств измерений.
Технические характеристики

1. Сенсорный TFT-дисплей диагональю 10,4”, разрешение 640х480 пикселей.

2. Разъем для Flash-карт ММС.

3. Разъем USB.
4. Интерфейсы RS232, RS485, протокол обмена Modbus
5. Собственная энергонезависимая память (до 10 млн. измерений)

6. Все входные и выходные цепи имеют гальваническую изоляцию.

7. Габаритные размеры 255х205х170,5.

8. Масса не более 3,5 кг.

9. Вид приемки – ОТК/первичная поверка  

Эксплуатационные характеристики:

1. Диапазон рабочих температур от +1 до +50С
2. Степень защиты корпуса от пыли и влаги - IP20.

3. Энергопотребление: Напряжение питания 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность не более 35ВА.
4. Гарантийные обязательства – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Надежность:

1. Средний срок службы не менее 10 лет.

2. Средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч.

Технические требования
	№

п/п
	Наименование, комплектация товара торговая марка производителя, 
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара.

Описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг)


	1
	Регистратор многоканальный

Элметро-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-8ДВ-4АТП-16Р-ГП

	16 универсальных аналоговых, индивидуально конфигурируемых входа (U, I, R, ТП, ТС):

- измерение выходных сигналов ТП – НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001/ГОСТ 3044-94

- компенсация термо-ЭДС «холодного спая»

- измерение сигналов ТС – НСХ по ГОСТ 6651-94/ГОСТ Р 8.625-2006/ГОСТ 6651-2009

- контроль обрыва сенсора

- измерение силы постоянного тока 4-20, 0-20, 0-5 мА, в том числе инверсные

- измерение напряжения 0-100 мВ, 0-1 В

- измерение сопротивления 0-325 Ом
8 дискретных входов

Типы считываемых сигналов:

- потенциальный сигнал по ГОСТ Р 51841-2001

- сухой контакт (открытый коллектор)

- по току

Входное сопротивление 4,6 кОм

Встроенный источник питания 19…23В

16 дискретных выходов 

Для управления внешним оборудованием, сигнализации, регулирования.

Тип выхода – реле средней мощности (перекидной контакт 1-группа) (Р) – цепи до 5А
Параметры коммутации:

- переменного тока – 250В/5А – на активную нагрузку, 250В/2А – на индуктивную нагрузку

- постоянного тока – 30В/2А на активную и индуктивную нагрузки

- минимальная коммутируемая нагрузка 100мА, 5В

4 внешних адаптера для подключения термопар

Подключение термопар осуществляется через внешние винтовые колодки без датчика температуры «холодного спая». Сечение жил – до 3,5 мм2
Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.

	2
	Регистратор многоканальный

Элметро-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-8ДВ-16Р-ГП


	12 универсальных аналоговых, индивидуально конфигурируемых входа (U, I, R, ТП, ТС):

- измерение выходных сигналов ТП – НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001/ГОСТ 3044-94

- компенсация термо-ЭДС «холодного спая»

- измерение сигналов ТС – НСХ по ГОСТ 6651-94/ГОСТ Р 8.625-2006/ГОСТ 6651-2009

- контроль обрыва сенсора

- измерение силы постоянного тока 4-20, 0-20, 0-5 мА, в том числе инверсные

- измерение напряжения 0-100 мВ, 0-1 В

- измерение сопротивления 0-325 Ом

8 дискретных входов

Типы считываемых сигналов:

- потенциальный сигнал по ГОСТ Р 51841-2001

- сухой контакт (открытый коллектор)

- по току

Входное сопротивление 4,6 кОм

Встроенный источник питания 19…23В

16 дискретных выходов 

Для управления внешним оборудованием, сигнализации, регулирования.

Тип выхода – реле средней мощности (перекидной контакт 1-группа) (Р) – цепи до 5А

Параметры коммутации:

- переменного тока – 250В/5А – на активную нагрузку, 250В/2А – на индуктивную нагрузку

- постоянного тока – 30В/2А на активную и индуктивную нагрузки

- минимальная коммутируемая нагрузка 100мА, 5В

Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.

	3
	Регистратор щитовой электронный многоканальный

Ф1771-АД-М-16-2-2-03-00-1
	16 универсальных аналоговых входов (U, I, R, ТП, ТС):

- измеряемые величины: 
- постоянный ток: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, ±5 мА, ±20 мА;
- напряжение постоянного тока: ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1000 мВ, ±5 В, ±10 В;
- температура от термопреобразователей сопротивления: 50М, 50П, 100П;
- температура от термопар: тип K, тип L;
2 аналоговых выхода

- диапазоны: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА;
- гальваническая развязка от цепей питания и корпуса прибора

16 свободно программируемых выходных реле максимальный коммутируемый ток:
-         2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
-         2,0 А при напряжении 50 В постоянного тока;
-         0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;
8 программируемых математических каналов:

-    построитель выражений – позволяет пользователю производить произвольное задание вычисляемых функций; пользователь сам вводит в прибор необходимое ему математическое выражение, используя в качестве аргументов измерительные каналы прибора и заданные константы, операторы +, -, *, /, (, ), возведение в степень, функции sin, cos, tg, exp, lg, ln, квадратный корень, а также заданные пользователем функции в табличном виде; 

-   задание зависимостей для преобразования одного параметра в другой в табличном виде – позволяет пользователю задавать функции, которые не могут быть представлены в виде математического выражения; возможен ввод до 5 таблиц и в сумме до 1024 строк; таблицы можно импортировать в прибор из файлов Microsoft Excel;
-   вычисление суммы значений, среднего значения, минимума, максимума и разницы между максимумом и минимумом за заданный пользователем интервал времени по выбранному каналу;

-    счетчик событий за заданный интервал времени: срабатывания уставок, цифровых входов
Питание внешних преобразователей – 220В
Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.



	4
	Регистратор щитовой электронный многоканальный

Ф1771-АД-М-16-2-2-03-01-1
	16 универсальных аналоговых входов (U, I, R, ТП, ТС):

- измеряемые величины: 
- постоянный ток: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, ±5 мА, ±20 мА;
- напряжение постоянного тока: ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1000 мВ, ±5 В, ±10 В;
- температура от термопреобразователей сопротивления: 50М, 50П, 100П;
- температура от термопар: тип K, тип L;
2 аналоговых выхода

- диапазоны: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА;
- гальваническая развязка от цепей питания и корпуса прибора

16 свободно программируемых выходных реле максимальный коммутируемый ток:
-         2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
-         2,0 А при напряжении 50 В постоянного тока;
-         0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;
8 программируемых математических каналов:

-    построитель выражений – позволяет пользователю производить произвольное задание вычисляемых функций; пользователь сам вводит в прибор необходимое ему математическое выражение, используя в качестве аргументов измерительные каналы прибора и заданные константы, операторы +, -, *, /, (, ), возведение в степень, функции sin, cos, tg, exp, lg, ln, квадратный корень, а также заданные пользователем функции в табличном виде; 

-   задание зависимостей для преобразования одного параметра в другой в табличном виде – позволяет пользователю задавать функции, которые не могут быть представлены в виде математического выражения; возможен ввод до 5 таблиц и в сумме до 1024 строк; таблицы можно импортировать в прибор из файлов Microsoft Excel;
-   вычисление суммы значений, среднего значения, минимума, максимума и разницы между максимумом и минимумом за заданный пользователем интервал времени по выбранному каналу;

-    счетчик событий за заданный интервал времени: срабатывания уставок, цифровых входов
Питание внешних преобразователей – 220В

Дополнительный интерфейс – Ethernet
Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.


	
	
	


Начальник ОКО УКС комбината







В.К. Звеглянич

Согласовано: 
Начальник ОЗА ОАО «СХК»




Самсонова С.А. 

3823 52 62 72

