- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора

Поставка подогревателей (теплообменников), СЗЧ к ним (номенклатурная группа № 1.41 - поставка оборудования обогрева, СЗЧ к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подогреватель (теплообменник) пластинчатый в сборе | Греющая сторона Нагреваемая сторона Среда Water-Steam NaCl Расход массовый kg/h 2500 40000 Среда Конденсат/Пар kg/h 2500 0.000 Температура на входе °C 150.0 5.0 Температура на выходе (пар/конд.)°C 146.4/115.9 40.0 Давление рабочееВх./Вых. bara 4.76/4.32 Потеря напора (дано/результат) kPa 100/43.8 100/61.4 Скорость в патрубках Вх./Вых. m/s 80.9/0.220 3.18/3.21 Мощность kW 1569 Поверхность теплообмена m² 1.2 Коэфф.теплопередачи чистый W/(m²*K) 11470 Коэфф.теплопередачи сервис W/(m²*K) 10400 Фактор загрязнения * 10000 m²*K/W 0.0 Запас поверхности % 10 Средняя лог. разность темпер-р K 125.8 Направление движения потоков Противоток Кол-во пластин 16 Рабочих пластин 14 Количество ходов 1 1 Возможность увеличения кол-ва пластин 2 Материал пластин / толщина TI / 0.60 mm Материал уплотнения EPDMP CLIP-ON EPDMP CLIP-ON Материал фланцев Titanium Titanium Размер патрубковВх./Вых. mm 66.0/66.0 66.0/66.0 Назначение патрубков S1 -> S2 S4 <- S3 Код давления аппарата PED Код фланцев DIN Давление расчетное bar 6.0 3.0 Давление испытания bar 9.0 4.5 Температура расчетная °C 150.0 40.0 Габариты длина x ширина x высота,mm 530 x 400 x 704 Объем внутренний dm³ 3.2 3.7 Вес, пустой / заполненный kg 123 / 128 Вес с упаковкой ( BOX ) kg 143 длина x ширина x высота mm 790 x 495 x 720 | 1 | шт. |
|  | Подогреватель (теплообменник) пластинчатый в сборе | Греющая сторона Нагреваемая сторона Среда Water-Steam NaCl Расход массовый kg/h 3873 40000 Среда Конденсат/Пар kg/h 3873 0.000 Температура на входе °C 150.0 6.0 Температура на выходе (пар/конд.)°C 145.0/116.7 60.0 Давление рабочее, Вх./Вых. bara 4.76/4.15 Потеря напора (дано/результат) kPa 95.1/60.7 100/40.2 Скорость в патрубках Вх./Вых. m/s 124/0.341 3.18/3.24 Мощность kW 2427 Поверхность теплообмена m² 2.1 Коэфф.теплопередачи чистый W/(m²*K) 10870 Коэфф.теплопередачи сервис W/(m²*K) 10370 Фактор загрязнения * 10000 m²*K/W 0.0 Запас поверхности % 5 Средняя лог. разность температур, K 113.9 Направление движения потоков Противоток Кол-во пластин 26 Рабочих пластин 24 Количество ходов 1 1 Возможность увеличения кол-ва пластин 9 Материал пластин / толщина TI / 0.60 mm Материал уплотнения EPDMP CLIP-ON EPDMP CLIP-ON Материал фланцев Titanium Titanium Размер патрубков, Вх./Вых. mm 66.0/66.0 66.0/66.0 Назначение патрубков S1 -> S2 S4 <- S3 Код давления аппарата PED Код фланцев DIN Давление расчетное bar 6.0 3.0 Давление испытания bar 9.0 4.5 Температура расчетная °C 150.0 60.0 Габариты длина x ширина x высота, mm 680 x 400 x 704 Объем внутренний dm³ 5.5 6.0 Вес, пустой / заполненный kg 130 / 137 Вес с упаковкой ( BOX ) kg 155 длина x ширина x высота mm 790 x 495 x 870 | 1 | шт. |
|  | Теплопередающие пластины | - 115817-0103А, рис.3 | 15 | шт. |
|  | Теплопередающие пластины | - 110417-0103В, рис. 3 | 15 | шт. |
|  | Клей | - Односоставной растворяющий на резиновой основе GS-8 - Емкость 0,8-1л - 32220-3032-1 или 32220-3179-3 | 1 | шт. |

  - Требования к комплектации товара :

Вся продукция поставляется в комплектации завода-изготовителя.

  - Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации, предусмотренной предприятием-изготовителем

  - Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка товара, собранного из восстановленных деталей.

  - Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Наличие паспортов.

  - Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки поставки:

вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с 29.08.2012 по 31.10.2012.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема