ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС-2

с энергоблоками №1 и №2

10UMX

ЗДАНИЕ БЛОЧНОЙ ОБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Местные пункты управления

Задание заводу на программное обеспечение технических средств

(2 этап)

NW2Р.D.120.1.0UMX.&&.&&&&&.070.MZ.1002

Главный инженер проекта 						А.В. Серегин

| 1 | - | Зам | 97С-14 | 19.06 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | № уч. | Лист | № док. | Дата | Изм. внес | Пров. | Нач. БКП-3 | Гл.спец. | Н.контр. | ГИП |

Москва 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Алгоритмы систем 10SAM42, 10SAM43	4

2 Алгоритмы системы 10LDB	33

3 Алгоритмы системы 10LFN	41

4 Конфигурация шкафа 10CXV87 по входам и выходам модулей	42

Перечень принятых сокращений	121

Приложение A Задание на точки контроля	122

Приложение Б Задание на механизмы	131

Приложение В Задание на запорную арматуру 	138

Приложение Г Задание на регулирующую арматуру	145

Приложение Д Задание на регуляторы	147

Приложение Е Фрагмент структурной схемы с оборудованием, функционирующим совместно со шкафами 10CXV87	148

Приложение Ж	149

Лист регистрации изменений	157

Файл: NW2Р.D.120.1.0UMX&&.&&&&&.070.MZ.1002=1

| 1 | - | Зам | 97С-14 |  | 19.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

Формат А4

ВВЕДЕНИЕ

Данное задание рассматривать совместно с заданием NW2P.D.120.1.0UMX&&.&&&&&.070.MZ.1001.

Данное задание является исходными данными для программирования контроллеров шкафа АПТС «Дубна» 10CXV87 и создания видеокадров.

В состав задания заводу на программное обеспечение технических средств входят:

- документы конфигурации контроллеров по входам и выходам модулей, входящих в состав контроллеров;

- исходные данные на реализацию заданных алгоритмов работы контроллера;

- база данных по арматуре, механизмам, точкам контроля;

- фрагмент структурной схемы с оборудованием, функционирующим совместно со шкафом.

Задания на точки контроля указаны в приложении А.

Задания на механизмы указаны в приложении Б.

Задания на запорную арматуру указаны в приложении В.

Задания на регулирующую арматуру указаны в приложении Г.

Задания на регуляторы указаны в приложении Д.

Фрагмент структурной схемы с оборудованием, функционирующим совместно со шкафом 10CXV87, показан в приложении Е.

Принципиальные схемы приведены в Приложении Ж.

Обмен информацией с аппаратурой среднего уровня выполняется по сети ETHERNET.

В верхней части каждого видеокадра должна быть привязка к зданию и технологическим системам. Например, «10UMX. Приточная система вентиляции 10SAM42».

На мониторе АПТС «Дубна» должны быть приведены полные или краткие наименования сигналов на русском языке.

Сигналы состояния «Режим «Лето» - включен», «Режим «Зима» - включен» формируются на уровне СВБУ и по сети ETHERNET подаются на шкаф 10CXV87 c кодами KKS:  «Режим «Лето» - включен» - 10KLA00CH001XA43, «Режим «Зима» - включен» - 10KLA00CH001XA44.

1 алгоритмы систем 10SAM42, 10SAM43

|  | Вход А | Источник входного сигнала |  |  | Значение, положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Логика, алгоритм | Выход В | Получатель выходной команды (сигнала) |  | Маркировка | Команда (сигнал) |  |
|  | Выход С | Адрес информацион-ного сообщения |  |  | Сообщение |  |
| 1.1 Приточная система вентиляции помещений БОУ, склада кислоты и щелочи, склада гидразина и аммиака 10SAM42 |  |  |  |  |  |  |
| Работа в режиме «Зима» |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42EE001 Включение вентагрегата 10SAM42AN001 («Зима» и «Лето») |  |  |  |  |  |  |
| & 1 | А01 | Оператор |  | 10SAM42AN001 | Пуск |  |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM42 EE007 | B02 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42 CT005 | > 3 0С |  |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 | Включен |  |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 | Включить |  |
| 10SAM42EE002 Открытие арматуры на теплоносителе (перед пуском системы и на неработающей системе) |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Оператор |  | 10SAM42AN001 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM42EE007 |  | B02 |
| 1 | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & | А05 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключен |
|  | А06 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включен |
| S R | K2/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT001 |  | < 3 0С |
| T & |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA001 |  | Открыть |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA201 |  | Открыть |
|  | В03 | Алгоритм |  | 10SAM42EE004 |  | А01 |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < 0 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В04 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA001E |  | Включить |
|  | В05 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA001F |  | Включить |
| 10SAM42EE003 Закрытие арматуры на неработающей установке |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключен |
|  | K2/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT001 |  | > 5 0С |
|  | А03 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA001 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA201 |  | Закрыть |
| 10SAM42EE004 Включение вентилятора 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |
| & & 3 мин & & 6 мин 12 мин & 1 1 | А01 | Алгоритм |  | 10SAM42EE002 |  | В03 |
|  | А02 | Клапан |  | 10SBS03AA001 |  | Открыт |
|  | А03 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA201 |  | Открыт |
|  | А05 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA001E |  | Включен |
|  | А09 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA001F |  | Включен |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < 0 0С |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | > -10 0С |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < -10 0С |
|  | В01 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA001E |  | Отключить |
|  | В03 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA001F |  | Отключить |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включить |
| 10SAM42EE005 Открытие арматуры системы 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |
| & | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
|  | А03 | Клапан |  | 10SBS03AA001 |  | Закрыт |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA001 |  | Открыть |
|  | В02 | Регулятор |  | 10SAM42DT001 |  | Включить |
| 10SAM42EE006 Отключение системы 10SAM42AN001 при падении температуры обратной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включен |
| 2 мин |  |  |  |  |  |  |
|  | K2/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT001 |  | < 5 0С |
|  | K2/X11/13-16 | Температура обратной воды |  | 10SBS04CT001 |  | < 20 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с | В01 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA201 |  | Открыть |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключить |
| 10SAM42EE008 Закрытие арматуры 10SBS системы 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Регулятор |  | 10SAM42DT001 |  | Отключить |
|  | K2/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT001 |  | < 3 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В02 | Клапан |  | 10SBS03AA001 |  | Закрыть |
|  | В03 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA201 |  | Закрыть |
| Блокировки для всех режимов работы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42EE007 АВР вентиляторов 10SAM42AN001, 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
| 1 А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | A01 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM42EZ001 |  | В18 |
|  | A02 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM43EZ001 |  | В18 |
|  | A03 | Алгоритм |  | 10SAM42EE022 |  | В05 |
|  | A04 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включен |
|  | A05 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключен |
|  | A06 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включен |
|  | A07 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Алгоритм |  | 10SAM42EE001, EE002 |  | Включить |
|  | B04 | Алгоритм |  | 10SAM42EE012, EE013 |  | Включить |
| 10SAM42EE009 Открытие арматуры системы 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM42AA001 |  | Открыть |
| 10SAM42EE010 Закрытие арматуры системы 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM42AA001 |  | Закрыть |
| 10SAM42EE011 Отключение системы 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Включен |
| 4 мин | А02 | Клапан |  | 10SAM42AA001 |  | Открыт |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключить |
| Работа в режиме «Зима» |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42EE012 Включение вентагрегата 10SAM42AN002 («Зима» и «Лето») |  |  |  |  |  |  |
| & 1 | А01 | Оператор |  | 10SAM42AN002 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM42EE007 |  | B04 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | > 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включить |
| 10SAM42EE013 Открытие арматуры на теплоносителе (перед пуском системы и на неработающей системе) |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Оператор |  | 10SAM42AN002 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM42EE007 |  | B04 |
| 1 | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & | А05 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключен |
|  | А06 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включен |
| S R | K2/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT002 |  | < 3 0С |
| T & |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA002 |  | Открыть |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA202 |  | Открыть |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < 0 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В04 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA002E |  | Включить |
|  | В05 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA002F |  | Включить |
| 10SAM42EE014 Закрытие арматуры на неработающей установке |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключен |
|  | K2/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT002 |  | > 5 0С |
|  | А03 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA002 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA202 |  | Закрыть |
| 10SAM42EE015 Включение вентилятора 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
| & & 3 мин & & 6 мин 12 мин & 1 1 | А01 | Алгоритм |  | 10SAM42EE013 |  | В03 |
|  | А02 | Клапан |  | 10SBS03AA002 |  | Открыт |
|  | А03 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA202 |  | Открыт |
|  | А05 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA002E |  | Включен |
|  | А09 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA002F |  | Включен |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < 0 0С |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | > -10 0С |
|  | K2/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM42CT005 |  | < -100С |
|  | В01 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA002E |  | Отключить |
|  | В03 | Электронагреватель |  | 10SAM42AA002F |  | Отключить |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включить |
| 10SAM42EE016 Открытие арматуры системы 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
| & | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
|  | А03 | Клапан |  | 10SBS03AA002 |  | Закрыт |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA002 |  | Открыть |
|  | В02 | Регулятор |  | 10SAM42DT002 |  | Включить |
| 10SAM42EE017 Отключение системы 10SAM42AN002 при падении температуры обратной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включен |
| 2 мин |  |  |  |  |  |  |
|  | K2/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT002 |  | < 5 0С |
|  | K2/X10/9-12 | Температура обратной воды |  | 10SBS04 CT002 |  | < 20 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с | В01 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA202 |  | Открыть |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключить |
| 10SAM42EE018 Закрытие арматуры 10SBS системы 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В03 | Регулятор |  | 10SAM42DT002 |  | Отключить |
|  | K2/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM42CT002 |  | < 3 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA002 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA202 |  | Закрыть |
| Блокировки для всех режимов работы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42EE019 Открытие арматуры системы 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM42AA002 |  | Открыть |
| 10SAM42EE020 Закрытие арматуры системы 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM42AA002 |  | Закрыть |
| 10SAM42EE021 Отключение системы 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Включен |
| 4 мин | А02 | Клапан |  | 10SAM42AA002 |  | Открыт |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключить |
| 10SAM42EE022 Отключение системы 10SAM42 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM23AN001 |  | Отключен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM23AN002 |  | Отключен |
| & | А03 | Вентилятор |  | 10SAM24AN001 |  | Отключен |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM24AN002 |  | Отключен |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В03 | Клапан |  | 10SAM42AA003 |  | Закрыть |
|  | В04 | Клапан |  | 10SAM42AA004 |  | Закрыть |
|  | В05 | Алгоритм |  | 10SAM42EE007 |  | А03 |
| 10SAM42EZ001 Защита при пожаре |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Шкаф 10CYE01 (СКУ ПЗ) |  |  |  |  |
|  | В12 | Вентилятор |  | 10SAM42 AN001 |  | Отключить |
|  | В13 | Вентилятор |  | 10SAM42 AN002 |  | Отключить |
|  | В14 | Вентилятор |  | 10SAM43 AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В15 | Вентилятор |  | 10SAM43 AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В16 | Вентилятор |  | 10SAM26 AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В17 | Вентилятор |  | 10SAM26 AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В18 | Алгоритм |  | 10SAM42 EE007 |  | А01 |
|  | В19 | Алгоритм |  | 10SAM43 EE009 |  | А01 |
| 10SBS04EH001 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K2/X12/7,8 | 10SBS04AA201XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10SBS04AA201 |  |  |  |  |
| 10SBS04EH002 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K2/X13/7,8 | 10SBS04AA202XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10SBS04AA202 |  |  |  |  |
| 10SBS08EH001 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K2/X12/9,10 | 10SBS08AA201XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10SBS08AA201 |  |  |  |  |
| 1.2 Приточная система вентиляции помещений лабораторий и кабельных помещений 10SAM43 |  |  |  |  |  |  |
| Работа в режиме «Зима» |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EE001 Включение вентагрегата 10SAM43AN001 («Зима» и «Лето») |  |  |  |  |  |  |
| & 1 | А01 | Оператор |  | 10SAM43AN001 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM43EE009 |  | B02 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | > 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включить |
| 10SAM43EE002 Открытие арматуры на теплоносителе (перед пуском системы и на неработающей системе) |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Оператор |  | 10SAM43AN001 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM43EE009 |  | B02 |
| 1 | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & | А05 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключен |
|  | А06 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включен |
| S R | K3/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT001 |  | < 3 0С |
| T & |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA003 |  | Открыть |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA203 |  | Открыть |
|  | В03 | Алгоритм |  | 10SAM43EE004 |  | А01 |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < 0 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В04 | Электронагреватель |  | 10SAM43AA001E |  | Включить |
| 10SAM43EE003 Закрытие арматуры на неработающей установке |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключен |
|  | K3/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT001 |  | > 5 0С |
|  | А03 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA003 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA203 |  | Закрыть |
| 10SAM43EE004 Включение вентилятора 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |
| & & 3 мин & 6 мин 12 мин & 1 1 | А01 | Алгоритм |  | 10SAM43EE002 |  | В03 |
|  | А02 | Клапан |  | 10SBS03AA003 |  | Открыт |
|  | А03 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA203 |  | Открыт |
|  | А05 | Электронагреватель |  | 10SAM43AA001E |  | Включен |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < 0 0С |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | > -10 0С |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < -10 0С |
|  | В01 | Электронагреватель |  | 10SAM43AA001E |  | Отключить |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включить |
| 10SAM43EE005 Открытие арматуры системы 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |
| & | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
|  | А03 | Клапан |  | 10SBS03AA003 |  | Закрыт |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA003 |  | Открыть |
| 10SAM43EE006 Отключение системы 10SAM43AN001 при падении температуры обратной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включен |
| 2 мин |  |  |  |  |  |  |
|  | K3/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT001 |  | < 5 0С |
|  | K3/X11/13-16 | Температура обратной воды |  | 10SBS04CT003 |  | < 20 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с | В01 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA203 |  | Открыть |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключить |
| 10SAM43EE007 Закрытие арматуры 10SBS системы 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | K3/X11/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT001 |  | < 3 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA003 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA203 |  | Закрыть |
| Работа в режиме «Лето» |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EE008 Открытие арматуры 10QKS |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
|  | K3/X10/5-8 | Температура приточного воздуха |  | 10SAM43CT004 |  | > 20 0С |
|  | А03 | Ключ «Лето» |  | 10KLA00CH001XA43 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10QKS05AA002 |  | Открыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10QKS15AA202 |  | 0-100 % |
| 10SAM43EE010 Закрытие арматуры 10QKS |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43 AN001 |  | Включен |
|  | K3/X11/5-8 | Температура приточного воздуха |  | 10SAM43 CT003 |  | < 18 0С |
|  | А03 | Ключ «Лето» |  | 10KLA00CH001XA43 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10QKS05 AA001 |  | Закрыть |
| Блокировки для всех режимов работы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EE009 АВР вентиляторов 10SAM43AN001, 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
| 1 А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | A01 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM42EZ001 |  | В19 |
|  | A02 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM43EZ001 |  | В19 |
|  | A03 | Алгоритм |  | 10SAM43EE026 |  | В06 |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включен |
|  | А05 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключен |
|  | А06 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
|  | А07 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Алгоритм |  | 10SAM43EE001, EE002 |  | Включить |
|  | B04 | Алгоритм |  | 10SAM43EE014, EE015 |  | Включить |
| 10SAM43EE011 Открытие арматуры системы 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM43AA001 |  | Открыть |
|  | В02 | Регулятор |  | 10SAM43DT001 |  | Включить |
| 10SAM43EE012 Закрытие арматуры системы 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM43AA001 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулятор |  | 10SAM43DT001 |  | Отключить |
|  | В03 | Клапан |  | 10QKS05AA001 |  | Закрыть |
|  | В04 | Регулирующий клапан |  | 10QKS15AA201 |  | Закрыть |
| 10SAM43EE013 Отключение системы 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Включен |
| 4 мин | А02 | Клапан |  | 10SAM43AA001 |  | Открыт |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключить |
| Работа в режиме «Зима» |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EE014 Включение вентагрегата 10SAM43AN002 («Зима» и «Лето») |  |  |  |  |  |  |
| & 1 | А01 | Оператор |  | 10SAM43AN001 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM43EE009 |  | B04 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | > 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включить |
| 10SAM43EE015 Открытие арматуры на теплоносителе (перед пуском системы и на неработающей системе) |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Оператор |  | 10SAM43AN002 |  | Пуск |
|  | А02 | Алгоритм АВР |  | 10SAM43EE009 |  | B04 |
| 1 | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < 3 0С |
|  | А04 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & | А05 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключен |
|  | А06 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
| S R | K3/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT002 |  | < 3 0С |
| T & |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA004 |  | Открыть |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA204 |  | Открыть |
|  | В03 | Алгоритм |  | 10SAM43EE017 |  | А01 |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < 0 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В04 | Электронагреватель |  | 10SAM43AA002E |  | Включить |
| 10SAM43EE016 Закрытие арматуры на неработающей установке |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключен |
|  | K3/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT002 |  | > 5 0С |
|  | А03 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA004 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA204 |  | Закрыть |
| 10SAM43EE017 Включение вентилятора 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
| & & 3 мин & 6 мин 12 мин & 1 1 | А01 | Алгоритм |  | 10SAM43EE015 |  | В03 |
|  | А02 | Клапан |  | 10SBS03AA004 |  | Открыт |
|  | А03 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA204 |  | Открыт |
|  | А05 | Электронагреватель |  | 10SAM43AA002E |  | Включен |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < 0 0С |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | > -10 0С |
|  | K3/X11/9-12 | Температура наружного воздуха |  | 10SAM43CT005 |  | < -10 0С |
|  | В01 | Электронагреватель |  | 10SAM43AA002E |  | Отключить |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включить |
| 10SAM43EE018 Открытие арматуры системы 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
| & | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
|  | А03 | Клапан |  | 10SBS03AA004 |  | Закрыт |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA004 |  | Открыть |
| 10SAM43EE019 Отключение системы 10SAM43AN002 при падении температуры обратной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
| 2 мин |  |  |  |  |  |  |
|  | K3/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT002 |  | < 5 0С |
|  | K3/X10/9-12 | Температура обратной воды |  | 10SBS04CT004 |  | < 20 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04 AA204 |  | Открыть |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключить |
| 10SAM43EE020 Закрытие арматуры 10SBS системы 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключен |
|  | А02 | Ключ «Зима» |  | 10KLA00CH001XA44 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | K3/X10/1-4 | Температура перед калорифером |  | 10SAM43CT002 |  | < 3 0С |
| & |  |  |  |  |  |  |
| 60 с |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10SBS03AA004 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10SBS04AA204 |  | Закрыть |
| Работа в режиме «Лето» |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EE021 Открытие арматуры 10QKS |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
|  | K3/X10/5-8 | Температура приточного воздуха |  | 10SAM43CT004 |  | > 20 0С |
|  | А03 | Ключ «Лето» |  | 10KLA00CH001XA43 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10QKS05AA002 |  | Открыть |
|  | В02 | Регулирующий клапан |  | 10QKS15AA202 |  | 0-100 % |
| 10SAM43EE022 Закрытие арматуры 10QKS |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
|  | K3/X10/5-8 | Температура приточного воздуха |  | 10SAM43CT004 |  | < 18 0С |
|  | А03 | Ключ «Лето» |  | 10KLA00CH001XA43 |  | Включен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Клапан |  | 10QKS05AA002 |  | Закрыть |
| Блокировки для всех режимов работы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EE023 Открытие арматуры системы 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM43AA002 |  | Открыть |
|  | В02 | Регулятор |  | 10SAM43DT002 |  | Включить |
| 10SAM43EE024 Закрытие арматуры системы 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM43AA002 |  | Закрыть |
|  | В02 | Регулятор |  | 10SAM43DT002 |  | Отключить |
|  | В03 | Клапан |  | 10QKS05AA002 |  | Закрыть |
|  | В04 | Регулирующий клапан |  | 10QKS15AA202 |  | Закрыть |
| 10SAM43EE025 Отключение системы 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Включен |
| 4 мин | А02 | Клапан |  | 10SAM43AA002 |  | Открыт |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключить |
| 10SAM43EE026 Отключение системы 10SAM43 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM25AN001 |  | Отключен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM25AN002 |  | Отключен |
| & |  |  |  |  |  |  |
|  | В01 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В02 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В03 | Клапан |  | 10SAM43 AA003 |  | Закрыть |
|  | В04 | Клапан |  | 10SAM43 AA004 |  | Закрыть |
|  | В05 | Клапан |  | 10SAM25 AA003 |  | Закрыть |
|  | В06 | Алгоритм |  | 10SAM43 EE009 |  | А03 |
| Защита при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43EZ001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Шкаф 10CYE01 (СКУ ПЗ) |  |  |  |  |
|  | В12 | Вентилятор |  | 10SAM42AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В13 | Вентилятор |  | 10SAM42AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В14 | Вентилятор |  | 10SAM43AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В15 | Вентилятор |  | 10SAM43AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В16 | Вентилятор |  | 10SAM26AN001 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В17 | Вентилятор |  | 10SAM26AN002 |  | Отключить с запретом АВР |
|  | В18 | Алгоритм |  | 10SAM42EE007 |  | А02 |
|  | В19 | Алгоритм |  | 10SAM43EE009 |  | А02 |
| 10SBS04EH003 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K3/X12/7,8 | 10SBS04AA203XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10SBS04AA203 |  |  |  |  |
| 10SBS04EH004 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K3/X13/7,8 | 10SBS04AA204XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10SBS04AA204 |  |  |  |  |
| 10QKS15EH001 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K3/X13/7,8 | 10QKS15AA201XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10QKS15AA201 |  |  |  |  |
| 10QKS15EH002 Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| & | K3/X13/7,8 | 10QKS15AA202XG51 |  |  |  |  |
|  | C01 | Сработал термовыключатель |  |  |  |  |
|  |  | (защита двигателя) электропривода |  |  |  |  |
|  |  | 10QKS15AA202 |  |  |  |  |
| 1.3 Вытяжная система вентиляции помещений БОУ 10SAM22 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM22EE001 Открытие арматуры системы 10SAM22AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN001 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA001 |  | Открыть |
| 10SAM22EE002 Закрытие арматуры системы 10SAM22AN001 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN001 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA001 |  | Закрыть |
| 10SAM22EE003 Открытие арматуры системы 10SAM22AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN002 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA002 |  | Открыть |
| 10SAM22EE004 Закрытие арматуры системы 10SAM22AN002 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN002 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA002 |  | Закрыть |
| 10SAM22EE005 Открытие арматуры системы 10SAM22AN003 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN003 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA003 |  | Открыть |
| 10SAM22EE006 Закрытие арматуры системы 10SAM22AN003 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN003 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA003 |  | Закрыть |
| 10SAM22EE007 Открытие арматуры системы 10SAM22AN004 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN004 |  | Включен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA004 |  | Открыть |
| 10SAM22EE008 Закрытие арматуры системы 10SAM22AN004 |  |  |  |  |  |  |
|  | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN004 |  | Отключен |
|  | В01 | Клапан |  | 10SAM22AA004 |  | Закрыть |
| 10SAM22EE009 АВР вентиляторов 10SAM22AN001…10SAM22AN004 |  |  |  |  |  |  |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN001 |  | Включен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM22AN001 |  | Отключен |
|  | А03 | Вентилятор |  | 10SAM22AN002 |  | Включен |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM22AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Вентилятор |  | 10SAM22AN001 |  | Включить |
|  | B04 | Вентилятор |  | 10SAM22AN002 |  | Включить |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | А01 | Вентилятор |  | 10SAM22AN003 |  | Включен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM22AN003 |  | Отключен |
|  | А03 | Вентилятор |  | 10SAM22AN004 |  | Включен |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM22AN004 |  | Отключен |
|  | B02 | Вентилятор |  | 10SAM22AN003 |  | Включить |
|  | B04 | Вентилятор |  | 10SAM22AN004 |  | Включить |
| Примечание - Система вытяжной вентиляции 10SAM22(AN001…AN004) имеет два рабочих и два резервных вентилятора. При отключении рабочего вентилятора автоматически включается резервный. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Вытяжная система вентиляции склада гидразина и аммиака 10SAM23 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM23EE001 АВР вентиляторов 10SAM23AN001, 10SAM23AN002 |  |  |  |  |  |  |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | А01 | Вентилятор |  | 10SAM23AN001 |  | Включен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM23AN001 |  | Отключен |
|  | А03 | Вентилятор |  | 10SAM23AN002 |  | Включен |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM23AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Вентилятор |  | 10SAM23AN001 |  | Включить |
|  | B04 | Вентилятор |  | 10SAM23AN002 |  | Включить |
| 1.5 Вытяжная система вентиляции склада кислоты и щелочи 10SAM24 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM24EE001 АВР вентиляторов 10SAM24AN001, 10SAM24AN002 |  |  |  |  |  |  |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | А01 | Вентилятор |  | 10SAM24AN001 |  | Включен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM24AN001 |  | Отключен |
|  | А03 | Вентилятор |  | 10SAM24AN002 |  | Включен |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM24AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Вентилятор |  | 10SAM24AN001 |  | Включить |
|  | B04 | Вентилятор |  | 10SAM24AN004 |  | Включить |
| 1.6 Вытяжная система вентиляции склада кислоты и щелочи 10SAM25 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM25EE001 АВР вентиляторов 10SAM25AN001, 10SAM25AN002 |  |  |  |  |  |  |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | А01 | Вентилятор |  | 10SAM25AN001 |  | Включен |
|  | А02 | Вентилятор |  | 10SAM25AN001 |  | Отключен |
|  | А03 | Вентилятор |  | 10SAM25AN002 |  | Включен |
|  | А04 | Вентилятор |  | 10SAM25AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Вентилятор |  | 10SAM25AN001 |  | Включить |
|  | B04 | Вентилятор |  | 10SAM25AN002 |  | Включить |
| 1.7 Вытяжная система вентиляции склада кислоты и щелочи 10SAM26 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM26EE001 АВР вентиляторов 10SAM26AN001, 10SAM26AN002 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A01 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM42EZ001 |  | В16 |
|  | A02 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM42EZ001 |  | В17 |
|  | A03 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM43EZ001 |  | В16 |
|  | A04 | Алгоритм (пожар) |  | 10SAM43EZ001 |  | В17 |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | А05 | Вентилятор |  | 10SAM26AN001 |  | Включен |
|  | А06 | Вентилятор |  | 10SAM26AN001 |  | Отключен |
|  | А07 | Вентилятор |  | 10SAM26AN002 |  | Включен |
|  | А08 | Вентилятор |  | 10SAM26AN002 |  | Отключен |
|  | B02 | Вентилятор |  | 10SAM26AN001 |  | Включить |
|  | B04 | Вентилятор |  | 10SAM26AN002 |  | Включить |

2 Алгоритмы системы 10LDB

|  | Вход А | Источник входного сигнала |  | Значение, положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логика, алгоритм | Выход В | Получатель выходной команды (сигнала) | Маркировка | Команда (сигнал) |
|  | Выход С | Адрес информацион-ного сообщения |  | Сообщение |
| 10LDB20EZ001 |  |  |  |  |
| 1 | K4/X12/1-2 | Давление | 10LDB20CP001 | > 0,7 МПа |
| 1.1 | K4/X16/1-2 | Уровень | 10LDB20CL001 | < 0,1 м |
| R S T |  |  |  |  |
|  | А03 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LDB20AP001 | Отключить с запретом |
|  |  |  |  | включения |
| 10LDB20EZ002 |  |  |  |  |
| 1.2 1 | K4/X14/1-2 | Давление | 10LDB20CP002 | > 0,7 МПа |
|  | K4/X16/1-2 | Уровень | 10LDB20CL001 | < 0,1 м |
| R S T |  |  |  |  |
|  | А03 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LDB20AP002 | Отключить с запретом |
|  |  |  |  | включения |
| 10LDB30EZ001 |  |  |  |  |
| 1 | K4/X12/3-4 | Давление | 10LDB30CP001 | > 0,7 МПа |
| 1.3 | K4/X16/3-4 | Уровень | 10LDB30CL001 | < 0,1 м |
| R S T |  |  |  |  |
|  | А03 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LDB30AP001 | Отключить с запретом |
| 1; 3; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. |  |  |  | Формат А4 включения |
| 10LDB30EZ002 |  |  |  |  |
| 1.1 1 | K4/X14/3-4 | Давление | 10LDB30CP002 | > 0,7 МПа |
|  | K4/X16/3-4 | Уровень | 10LDB30CL001 | < 0,1 м |
| R S T |  |  |  |  |
|  | А03 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LDB30AP002 | Отключить с запретом |
|  |  |  |  | включения |
| 1.2 10LDB40EZ001 |  |  |  |  |
| 10 c & & 1 T R S | K4/X18/1-2 | Давление | 10LDB40CP001 | < 50 кПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB40AP001 | Включен |
|  | K4/X12/5-6 | Давление | 10LDB40CP002 | < 0,42 МПа |
|  | A04 | Насос | 10LDB40AP001 | Включен |
|  | A05 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LDB40AP001 | Отключить |
| 1; 2; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. |  |  |  | Формат А4 |
| 1.1 10LDB40EZ002 |  |  |  |  |
| 10 c & & 1 T R S | K4/X18/5-6 | Давление | 10LDB40CP003 | < 50 кПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB40AP002 | Включен |
|  | K4/X14/5-6 | Давление | 10LDB40CP004 | < 0,42 МПа |
|  | A04 | Насос | 10LDB40AP002 | Включен |
|  | A05 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LDB40AP002 | Отключить |
| 10LDB40EE001 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB40AP001 | Включен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB40AA001 | Открыть |
| 10LDB40EE002 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB40AP002 | Включен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB40AA002 | Открыть |
| 10LDB40EE003 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB40AP001 | Отключен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB40AA001 | Закрыть |
| 10LDB40EE004 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB40AP002 | Отключен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB40AA002 | Закрыть |
| 1; 1; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. |  |  |  | Формат А4 |
| 1.1 10LDB40EH001 |  |  |  |  |
| & | K4/X18/3-4 | Давление | 10LDB40CP001 | < 51 кПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB40AP001 | Включен |
|  |  |  |  | 1.2 |
|  | C01 | Давление | 10LDB40CP001 | < 51 кПа |
| 10LDB40EH002 |  |  |  |  |
| 10 c & | K4/X12/5-6 | Давление | 10LDB40CP002 | < 0,43 МПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB40AP001 | Включен |
|  | C01 | Давление | 10LDB40CP002 | 1.3 < 0,43 МПа |
| 10LDB40EH003 |  |  |  |  |
| & | K4/X18/7-8 | Давление | 10LDB40CP003 | < 51 кПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB40AP002 | Включен |
|  |  |  |  | 1.4 |
|  | C01 | Давление | 10LDB40CP003 | < 51 кПа |
| 10LDB40EH004 |  |  |  |  |
| 10 c & | K4/X14/5-6 | Давление | 10LDB40CP004 | < 0,43 МПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB40AP002 | Включен |
|  | C01 | Давление | 10LDB40CP004 | < 0,43 МПа |
| 1; 4; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. Формат А4 |
| 10LDB50EZ001 |  |  |  |  |
| 10 c & 1 T R S 1 | K4/X12/7-8 | Давление | 10LDB50CP001 | 0,69 МПа |
|  | А02 | Насос | 10LDB50AP001 | Включен |
|  | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | 0,3 м |
|  | A04 | Оператор |  | Снять запрет |
| 1.1 |  |  |  |  |
|  | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | 0,4 м |
|  | B01 | Насос | 10LDB50AP001 | Отключить |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1; 2; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. |  |  |  | Формат А4 |
| 10LDB50EZ002 |  |  |  |  |
| 10 c & 1 T R S 1 | K4/X14/7-8 | Давление | 10LDB50CP002 | 0,69 МПа |
|  | А02 | Насос | 10LDB50AP002 | Включен |
|  | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | 0,3 м |
|  | A04 | Оператор |  | Снять запрет |
| 1.1 | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | 0,4 м |
|  | 1.2 B01 | Насос | 10LDB50AP002 | Отключить |
| 10LDB50EE001 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB50AP001 | Включен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB50AA001 | Открыть |
| 10LDB50EE002 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB50AP002 | Включен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB50AA002 | Открыть |
| 10LDB50EE003 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB50AP001 | Отключен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB50AA001 | Закрыть |
| 10LDB50EE004 |  |  |  |  |
|  | A01 | Насос | 10LDB50AP002 | Отключен |
|  | B01 | Арматура | 10LDB50AA002 | Закрыть |
| 1; 2; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. |  |  |  | Формат А4 |
| 10LDB50EE007 |  |  |  |  |
|  | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | 0,4 м |
| А19 А03 А02 А08 А07 LCA01 B02 B03 | A02 | Насос | 10LDB50AP001 | Включен |
|  | A03 | Насос | 10LDB50AP001 | Отключен |
|  | A04 | Насос | 10LDB50AP002 | Включен |
|  | A05 | Насос | 10LDB50AP002 | Отключен |
|  | В02 | Насос | 10LDB50AP001 | Включить |
|  | В04 | Насос | 10LDB50AP002 | Включить |
| 10LDB50EE008 |  |  |  |  |
| 1.1 | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | >2,7 м |
|  | А02 | Насос | 10LDB50AP001 | Рабочий |
|  | В01 | Насос | 10LDB50AP001 | Включить |
| 1.2 10LDB50EE009 |  |  |  |  |
| & | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | >2,7 м |
|  | А02 | 1.3 Насос | 10LDB50AP002 | Рабочий |
|  | В01 | 1.4 Насос | 10LDB50AP002 | Включить |
| 10LDB50EE0010 |  |  |  |  |
| 1.5 & | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | >3,0 м |
| & | А02 | 1.6 Насос | 10LDB50AP002 | Включен |
|  | В01 | Насос | 10LDB50AP001 | Включить |
| 1; 6; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. |  |  |  | Формат А4 |
| 10LDB50EE011 |  |  |  |  |
| 1.1 & | K4/X16/5-6 | Уровень | 10LDB50CL001 | >3,0 м |
|  | А02 | 1.2 Насос | 10LDB50AP001 | Включен |
|  | В01 | Насос | 10LDB50AP002 | Включить |
| 10LDB50EH001 |  |  |  |  |
| 10 c & | K4/X12/7-8 | Давление | 10LDB50CP001 | < 0,7 МПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB50AP001 | Включен |
|  | C01 | Давление | 10LDB50CP001 | < 0,7 МПа |
| 10LDB50EH002 |  |  |  |  |
| 10 c & | K4/X14/7-8 | Давление | 10LDB50CP002 | < 0,7 МПа |
|  | A02 | Насос | 10LDB50AP002 | Включен |
|  | C01 | Давление | 10LDB50CP002 | < 0,7 МПа |

| 1 | 2 | Зам | 97С-14 |  | 19.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

Формат А4

3 Алгоритмы системы 10LFN

|  | Вход А | Источник входного сигнала |  | Значение, положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логика, алгоритм | Выход В | Получатель выходной команды (сигнала) | Маркировка | Команда (сигнал) |
|  | Выход С | Адрес информацион-ного сообщения |  | Сообщение |
| 10LFN30EZ001 |  |  |  |  |
| 10 c & T R S | K5/X07/1-2 | Давление | 10LFN30CP001 | 0,15 МПа |
|  | A02 | Насос | 10LFN30AP001 | Включен |
|  | A03 | Оператор |  | Снять запрет |
|  | B01 | Насос | 10LFN30AP001 | Отключить |
| 10LFN30EH001 |  |  |  |  |
| 10 c & | K5/X07/1-2 | Давление | 10LFN30CP001 | < 151 кПа |
|  | A02 | Насос | 10LFN30AP001 | Включен |
|  | C01 | Давление | 10LFN30CP001 | < 151 кПа |

4 КОНФИГУРАЦИЯ ШКАФА 10CXV87 ПО ВХОДАМ И ВЫХОДАМ МОДУЛЕЙ

Таблица 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM22AN001.XB21 | 1 | Х03 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM22AN001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM22AN001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM22AN001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AN001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM22AN001.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM22AN003.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM22AN003.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AN003.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM22AN003.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM22AN003.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM22AN003.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:64 |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 2 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM22AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 3 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM22AN002.XB21 | 1 | Х04 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM22AN002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM22AN002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM22AN002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AN002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM22AN002.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM22AN004.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM22AN004.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AN004.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM22AN004.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM22AN004.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM22AN004.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:63 |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 4 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM22AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 5 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 1 | 10SAM22AA001.XB21 | 1 | Х05 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM22AA001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM22GA001 | 10SAM22AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM22AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM22AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM22AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 5 | 10SAM22AA001.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM22GA003 | 10SAM22AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM22AA003.XB01 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM22AA003.XB51 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM22AA003.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AA003.XB52 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 10 | 10SAM22AA003.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 6 | 10SAM22AA003.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM22AA003.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:62 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 6 |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |
| 10SAM22GA001 | 10SAM22AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM22GA003 | 10SAM22AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 9 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 1 | 10SAM22AA002.XB21 | 1 | Х06 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM22AA002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM22GA002 | 10SAM22AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM22AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM22AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM22AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 5 | 10SAM22AA002.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM22GA004 | 10SAM22AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM22AA004.XB01 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM22AA004.XB51 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM22AA004.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM22AA004.XB52 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 10 | 10SAM22AA004.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 6 | 10SAM22AA004.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM22AA004.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:61 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 10 |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 11 |  |
| 10SAM22GA002 | 10SAM22AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 12 |  |
| 10SAM22GA004 | 10SAM22AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 13 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH001 | 10SAM02AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM02AN001.XB21 | 1 | Х07 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM02AN001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM02AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH001 | 10SAM02AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM02AN001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM02AN001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM02AN001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM02AN001.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM02AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM02AN003.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM02AN003.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM02AN003.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM02AN003.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM02AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM02AN003.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM02AN003.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:60 |
| 10BFA61GH001 | 10SAM02AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 14 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM02AN003-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | -Х19:17 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH001 | 10SAM02AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM02AN002.XB21 | 1 | Х08 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM02AN002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM02AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH001 | 10SAM02AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM02AN002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM02AN002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM02AN002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM02AN002.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM02AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM02AN004.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM02AN004.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM02AN004.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM02AN004.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM02AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM02AN004.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM02AN004.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:59 |
| 10BFA62GH001 | 10SAM02AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 18 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM02AN004-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 19 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM25AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM25AN001.XB21 | 1 | Х09 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM25AN001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM26AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM25AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM25AN001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM25AN001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM25AN001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM25AN001.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM26AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM26AN001.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM26AN001.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM26AN001.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM26AN001.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM26AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM26AN001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM26AN001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:58 |
| 10BFA61GH002 | 10SAM25AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 20 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM26AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 21 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM25AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM25AN002.XB21 | 1 | Х10 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM25AN002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM26AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM25AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM25AN002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM25AN002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM25AN002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM25AN002.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM26AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM26AN002.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM26AN002.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM26AN002.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM26AN002.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM26AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM26AN002.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM26AN002.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:57 |
| 10BFA62GH002 | 10SAM25AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 22 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM26AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | -Х19:25 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 11 | 10SAM25AA001.XB21 | 1 | Х11 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 12 | 10SAM25AA001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 13 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SAM25GA001 | 10SAM25AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM25AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM25AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM25AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM25AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 10SAM25GH001 | 10SAM25AA001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 5x1 (2 р.) | 1 | 10SAM25AA001.XB11 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM25AA001.XB12 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 15 | 10SAM25AA001.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:56 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 14 | L+ |  | X19 | БРК | 26 |  |
| 10SAM25GA001 | 10SAM25AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 27 |  |
| 10SAM25GH001 | 10SAM25AA001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 5x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  | 28 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (5 р.) | 6 | 10SAM25AA003.XB21 | 1 | Х12 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SAM25GA003 | 10SAM25AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM25AA003.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM25AA003.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM25AA003.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM25AA003.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (5 р.) | 9 | 10SAM25AA003.XB42 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:55 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (5 р.) | 8 | L+ |  | X19 | БРК | 29 |  |
| 10SAM25GA003 | 10SAM25AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 30 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM23AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM23AN001.XB21 | 1 | Х13 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM23AN001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM24AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM23AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM23AN001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM23AN001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM23AN001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM23AN001.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM24AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM24AN001.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM24AN001.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM24AN001.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM24AN001.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM24AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM24AN001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM24AN001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:54 |
| 10BFA61GH002 | 10SAM23AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 31 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM24AN001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | -Х19:33 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM23AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM23AN002.XB21 | 1 | Х14 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM23AN002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM24AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM23AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM23AN002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM23AN002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM23AN002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM23AN002.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM24AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM24AN002.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM24AN002.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM24AN002.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM24AN002.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM24AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM24AN002.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM24AN002.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:53 |
| 10BFA62GH002 | 10SAM23AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 35 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM24AN002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 36 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (5 р.) | 1 | 10SAM25AA002.XB21 | 1 | Х15 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM25AA002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SAM25GA002 | 10SAM25AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM25AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM25AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM25AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM25AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 10SAM25GH002 | 10SAM25AA002-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 5x1 (2 р.) | 1 | 10SAM25AA002.XB11 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM25AA002.XB12 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (5 р.) | 5 | 10SAM25AA002.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:52 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (5 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 37 |  |
| 10SAM25GA002 | 10SAM25AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 38 |  |
| 10SAM25GH002 | 10SAM25AA002-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 5x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  | 39 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | Х16 | МДС Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 1 | 10SAM42AA001.XB21 | 2 | Х03 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 2 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA20GH001 | 10SAM42AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42GA001 | 10SAM42AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM42AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM42AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 4 | 10SAM42AA001.XB42 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 10BFA20GH001 | 10SAM42AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 6 | 10SAM42AN001.XB01 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AN001.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM42AN001.XB42 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA20GH001 | 10SAM42AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 1 | 10SAM42AN001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42AN001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:64 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 3 | L+ |  | X19 | БРК | 2 |  |
| 10SAM42GA001 | 10SAM42AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 | L+ |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA20GH001 | 10SAM42AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 4 | L+ |  |  |  | 4 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 1 | 10SAM42AA002.XB21 | 2 | Х04 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 2 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFC20GH001 | 10SAM42AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42GA002 | 10SAM42AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM42AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM42AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 4 | 10SAM42AA002.XB42 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 10BFC20GH001 | 10SAM42AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 6 | 10SAM42AN002.XB01 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AN002.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM42AN002.XB42 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFC20GH001 | 10SAM42AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 1 | 10SAM42AN002.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42AN002.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:63 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 3 | L+ |  | X19 | БРК | 5 |  |
| 10SAM42GA002 | 10SAM42AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 | L+ |  |  |  | 6 |  |
| 10BFC20GH001 | 10SAM42AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 4 | L+ |  |  |  | 7 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM42AA001E.XB21 | 2 | Х05 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42AA001E.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001E-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM42AA001E.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM42AA001E.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA001E.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM42AA001E.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM42AA001F.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM42AA001F.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA001F.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM42AA001F.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM42AA001F.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42AA001F.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:62 |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 8 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM42AA001F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 9 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM42AA002E.XB21 | 2 | Х06 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42AA002E.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002E-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM42AA002E.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM42AA002E.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA002E.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM42AA002E.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM42AA002F.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM42AA002F.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA002F.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM42AA002F.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM42AA002F.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42AA002F.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:61 |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 10 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM42AA002F -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 11 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 5 | 10SAM42AA003.XB21 | 2 | Х07 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42GA003 | 10SAM42AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM42AA003.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM42AA003.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42AA003.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA003.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 8 | 10SAM42AA003.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM42GA004 | 10SAM42AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM42AA004.XB01 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM42AA004.XB51 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42AA004.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA004.XB52 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 8 | 10SAM42AA004.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42AA004.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:60 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 7 | L+ |  | X19 | БРК | 12 |  |
| 10SAM42GA003 | 10SAM42AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4702 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 7 |  |  |  |  | 14 |  |
| 10SAM42GA004 | 10SAM42AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | -Х19:17 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA201 | 10SBS04AA201-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10SBS04AA201.I- | 2 | Х08 | МАС | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Х09:2 |
| 10SBS04GA202 | 10SBS04AA202-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10SBS04AA202.I- |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Х09:4 |
| 10SBS08GA201 | 10SBS08AA201-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10SBS08AA201.I- |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Х09:6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA201 | 10SBS04AA201-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10SBS04AA201.I+ | 2 | Х09 | МПД | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Х08:2 |
| 10SBS04GA202 | 10SBS04AA202-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10SBS04AA202.I+ |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Х08:4 |
| 10SBS08GA201 | 10SBS08AA201-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10SBS08AA201.I+ |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Х08:6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 7 | 10SAM42CT002.3 | 2 | Х10 | МТС-4 | 1 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM42CT002.1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6 | 10SAM42CT002.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM42CT002.4 |  |  |  | 4 |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 15 | 10SAM42CT004.3 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 13 | 10SAM42CT004.1 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 14 | 10SAM42CT004.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 16 | 10SAM42CT004.4 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 27 | 10SBS04CT002.3 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 25 | 10SBS04CT002.1 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 26 | 10SBS04CT002.2 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 28 | 10SBS04CT002.4 |  |  |  | 12 |  |
| 10SBS07CT001 | 10SBS07CT001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 2x2x0,5 | 3 | 10SBS07CT001.3 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 1 | 10SBS07CT001.1 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SBS07CT001.2 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS07CT001.4 |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 3 | 10SAM42CT001.3 | 2 | Х11 | МТС-4 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 10SAM42CT001.1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42CT001.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42CT001.4 |  |  |  | 4 |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 11 | 10SAM42CT003.3 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | 10SAM42CT003.1 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 10 | 10SAM42CT003.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 12 | 10SAM42CT003.4 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 19 | 10SAM42CT005.3 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 17 | 10SAM42CT005.1 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 18 | 10SAM42CT005.2 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 20 | 10SAM42CT005.4 |  |  |  | 12 |  |
| 10SAM42GB001 | 10SAM42GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 23 | 10SBS04CT001.3 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 21 | 10SBS04CT001.1 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 22 | 10SBS04CT001.2 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 24 | 10SBS04CT001.4 |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42CP001 | 10SAM42CP001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 2x2x0,5 | 1 | 10SAM42CP001.1 (XG51) | 2 | Х12 | МДС | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42CP001.2 (M) |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM42CP001.4 (XG01) |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42CP001.5 (M) |  |  |  | 4 |  |
| 10BFA20GH001 | 10SAM42AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10SAM42AN001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 6 |  |
| 10SBS04GA201 | 10SBS04AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10SBS04AA201.XG51 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 8 |  |
| 10SBS08GA201 | 10SBS08AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10SBS08AA201.XG51 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

| 1 | 1 | Зам | 97С-14 |  | 19.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

Продолжение таблицы 4.1

Формат А4

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42CP002 | 10SAM42CP002-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 2x2x0,5 | 1 | 10SAM42CP002.1 (XG51) | 2 | Х13 | МДС | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM42CP002.2 (M) |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM42CP002.4 (XG01) |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM42CP002.5 (M) |  |  |  | 4 |  |
| 10BFC20GH001 | 10SAM42AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10SAM42AN002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 6 |  |
| 10SBS04GA202 | 10SBS04AA202-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10SBS04AA202.XG51 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

1.1

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 1 | 10SBS03AA001.XB21 | 2 | Х14 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SBS03AA001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SBS03GA001 | 10SBS03AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10SBS03AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS03AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS03AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS03AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10SBS03AA001.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS03AA001.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 5 | 10SBS03AA001.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:59 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 18 |  |
| 10SBS03GA001 | 10SBS03AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 19 |  |

Формат А4

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 1 | 10SBS03AA002.XB21 | 2 | Х15 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SBS03AA002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SBS03GA002 | 10SBS03AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10SBS03AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS03AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS03AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS03AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10SBS03AA002.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS03AA002.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 5 | 10SBS03AA002.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:58 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 20 |  |
| 10SBS03GA002 | 10SBS03AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 21 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 6 | 10SBS04AA201.XB21 | 2 | Х16 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS04AA201.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 8 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4708 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (5 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA201 | 10SBS04AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10SBS04AA201.XC51 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS04AA201.XC52 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS04AA201.XC55 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS04AA201.XC56 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 10 | 10SBS04AA201.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10SBS08GA201 | 10SBS08AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10SBS08AA201.XC51 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS08AA201.XC52 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS08AA201.XC55 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS08AA201.XC56 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4708 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (5 р.) | 5 | 10SBS08AA201.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 1 | 10SBS08AA201.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SBS08AA201.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:57 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 9 | L+ |  | X19 | БРК | 22 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4708 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (5 р.) | 4 |  |  |  |  | 23 |  |
| 10SBS04GA201 | 10SBS04AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 26 |  |
| 10SBS08GA201 | 10SBS08AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | Х19:25 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4705 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 6 | 10SBS04AA202.XB21 | 2 | Х17 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS04AA202.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 8 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SBS04GA202 | 10SBS04AA202-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10SBS04AA202.XC51 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS04AA202.XC52 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS04AA202.XC55 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS04AA202.XC56 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4705 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 10 | 10SBS04AA202.XB42 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:56 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4705 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 9 | L+ |  | X19 | БРК | 28 |  |
| 10SBS04GA202 | 10SBS04AA202-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 29 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Х18 | МКУ Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 1 | 10SAM43AA001.XB21 | 3 | Х03 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 2 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43GA001 | 10SAM43AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM43AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM43AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 4 | 10SAM43AA001.XB42 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 6 | 10SAM43AN001.XB01 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AN001.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM43AN001.XB42 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 1 | 10SAM43AN001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43AN001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:64 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 3 | L+ |  | X19 | БРК | 2 |  |
| 10SAM43GA001 | 10SAM43AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 | L+ |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 4 | L+ |  |  |  | 4 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 1 | 10SAM43AA002.XB21 | 3 | Х04 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 2 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43GA002 | 10SAM43AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM43AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM43AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 4 | 10SAM43AA002.XB42 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 6 | 10SAM43AN002.XB01 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AN002.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM43AN002.XB42 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 1 | 10SAM43AN002.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43AN002.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:63 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10 x1 (2 р.) | 3 | L+ |  | X19 | БРК | 5 |  |
| 10SAM43GA002 | 10SAM43AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 | L+ |  |  |  | 6 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 4 | L+ |  |  |  | 7 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AA001E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM43AA001E.XB21 | 3 | Х05 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43AA001E.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AA002E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AA001E-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM43AA001E.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM43AA001E.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA001E.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM43AA001E.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AA002E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10SAM43AA002E.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM43AA002E.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA002E.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10SAM43AA002E.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AA002E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10SAM43AA002E.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43AA002E.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:62 |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AA001E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 8 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AA002E -4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 9 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 11 | 10SBS03AA003.XB21 | 3 | Х06 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 12 | 10SBS03AA003.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 13 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SBS03GA003 | 10SBS03AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10SBS03AA003.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS03AA003.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS03AA003.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS03AA003.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10SBS03AA003.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS03AA003.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 15 | 10SBS03AA003.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:61 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 14 | L+ |  | X19 | БРК | 10 |  |
| 10SBS03GA003 | 10SBS03AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 11 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 5 | 10SAM43AA003.XB21 | 3 | Х07 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43GA003 | 10SAM43AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM43AA003.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM43AA003.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43AA003.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA003.XB52 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 8 | 10SAM43AA003.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM43GA004 | 10SAM43AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 2 | 10SAM43AA004.XB01 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM43AA004.XB51 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43AA004.XB02 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA004.XB52 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 8 | 10SAM43AA004.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43AA004.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:60 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 7 | L+ |  | X19 | БРК | 12 |  |
| 10SAM43GA003 | 10SAM43AA003-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4703 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (2 р.) | 7 |  |  |  |  | 14 |  |
| 10SAM43GA004 | 10SAM43AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | -Х19:17 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA203 | 10SBS04AA203-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10SBS04AA203.I- | 3 | Х08 | МАС | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Х09:2 |
| 10QKS15GA201 | 10QKS15AA201-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10QKS15AA201.I- |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Х09:4 |
| 10SBS04GA204 | 10SBS04AA204-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10SBS04AA204.I- |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Х09:6 |
| 10QKS15GA202 | 10QKS15AA202-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 1 | 10QKS15AA202.I- |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Х09:8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA203 | 10SBS04AA203-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10SBS04AA203.I+ | 3 | Х09 | МПД | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Х08:2 |
| 10QKS15GA201 | 10QKS15AA201-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10QKS15AA201.I+ |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Х08:4 |
| 10SBS04GA204 | 10SBS04AA204-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10SBS04AA204.I+ |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Х08:6 |
| 10QKS15GA202 | 10QKS15AA202-4702 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0,5 (2 р.) | 2 | 10QKS15AA202.I+ |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Х08:8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 7 | 10SAM43CT002.3 | 3 | Х10 | МТС-4 | 1 |  |
|  |  |  | 5 | 10SAM43CT002.1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6 | 10SAM43CT002.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 8 | 10SAM43CT002.4 |  |  |  | 4 |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 15 | 10SAM43CT004.3 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 13 | 10SAM43CT004.1 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 14 | 10SAM43CT004.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 16 | 10SAM43CT004.4 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 27 | 10SBS04CT004.3 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 25 | 10SBS04CT004.1 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 26 | 10SBS04CT004.2 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 28 | 10SBS04CT004.4 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 3 | 10SAM43CT001.3 | 3 | Х11 | МТС-4 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 10SAM43CT001.1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43CT001.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43CT001.4 |  |  |  | 4 |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 11 | 10SAM43CT003.3 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | 10SAM43CT003.1 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 10 | 10SAM43CT003.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 12 | 10SAM43CT003.4 |  |  |  | 8 |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 19 | 10SAM43CT005.3 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 17 | 10SAM43CT005.1 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 18 | 10SAM43CT005.2 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 20 | 10SAM43CT005.4 |  |  |  | 12 |  |
| 10SAM43GB001 | 10SAM43GB001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 16x2x0,5 | 23 | 10SBS04CT003.3 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 21 | 10SBS04CT003.1 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 22 | 10SBS04CT003.2 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 24 | 10SBS04CT003.4 |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43CP001 | 10SAM43CP001-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 2x2x0,5 | 1 | 10SAM43CP001.1 (XG51) | 3 | Х12 | МДС | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43CP001.2 (M) |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM43CP001.4 (XG01) |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43CP001.5 (M) |  |  |  | 4 |  |
| 10BFA61GH002 | 10SAM43AN001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10SAM43AN001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 6 |  |
| 10SBS04GA203 | 10SBS04AA203-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10SBS04AA203.XG51 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 8 |  |
| 10QKS15GA201 | 10QKS15AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10QKS15AA201.XG51 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43CP002 | 10SAM43CP002-5321 | КУГПЭПнг(А)-HF 2x2x0,5 | 1 | 10SAM43CP002.1 (XG51) | 3 | Х13 | МДС | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SAM43CP002.2 (M) |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 10SAM43CP002.4 (XG01) |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 4 | 10SAM43CP002.5 (M) |  |  |  | 4 |  |
| 10BFA62GH002 | 10SAM43AN002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10SAM43AN002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 6 |  |
| 10SBS04GA204 | 10SBS04AA204-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10SBS04AA204.XG51 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 8 |  |
| 10QKS15GA202 | 10QKS15AA202-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 6 | 10QKS15AA202.XG51 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 7 | M |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 1 | 10QKS05AA001.XB21 | 3 | Х14 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10QKS05AA001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10QKS05GA001 | 10QKS05AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10QKS05AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10QKS05AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10QKS05AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10QKS05AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10QKS05AA001.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10QKS05AA001.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 5 | 10QKS05AA001.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:59 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(А)-LS 19x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 18 |  |
| 10QKS05GA001 | 10QKS05AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 19 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4706 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 1 | 10SBS03AA004.XB21 | 3 | Х15 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10SBS03AA004.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10SBS03GA004 | 10SBS03AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10SBS03AA004.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS03AA004.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS03AA004.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS03AA004.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10SBS03AA004.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS03AA004.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4706 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 5 | 10SBS03AA004.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:58 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4706 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 20 |  |
| 10SBS03GA004 | 10SBS03AA004-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 21 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 11 | 10SBS04AA203.XB21 | 3 | Х16 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 12 | 10SBS04AA203.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 13 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA203 | 10SBS04AA203-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10SBS04AA203.XC51 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS04AA203.XC52 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS04AA203.XC55 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS04AA203.XC56 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 15 | 10SBS04AA203.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10QKS15GA201 | 10QKS15AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10QKS15AA201.XC51 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10QKS15AA201.XC52 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10QKS15AA201.XC55 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10QKS15AA201.XC56 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 10 | 10QKS15AA201.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 6 | 10QKS15AA201.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 7 | 10QKS15AA201.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:57 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 14 | L+ |  | X19 | БРК | 22 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4705 | КВВГЭнг(A)-LS 19x1 (4 р.) | 9 |  |  |  |  | 23 |  |
| 10SBS04GA203 | 10SBS04AA203-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 26 |  |
| 10QKS15GA201 | 10QKS15AA201-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | Х19:25 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 6 | 10SBS04AA204.XB21 | 3 | Х17 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 7 | 10SBS04AA204.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 8 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04GA204 | 10SBS04AA204-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10SBS04AA204.XC51 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10SBS04AA204.XC52 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10SBS04AA204.XC55 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10SBS04AA204.XC56 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 10 | 10SBS04AA204.XB42 |  |  |  | 8 |  |
| 10QKS15GA202 | 10QKS15AA202-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 | 2 | 10QKS15AA202.XC51 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 3 | 10QKS15AA202.XC52 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 | 10QKS15AA202.XC55 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 5 | 10QKS15AA202.XC56 |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 10 | 10QKS15AA202.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 6 | 10QKS15AA202.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 7 | 10QKS15AA202.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:56 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4706 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 9 | L+ |  | X19 | БРК | 28 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4704 | КВВГЭнг(A)-LS 14x1 (4 р.) | 9 |  |  |  |  | 29 |  |
| 10SBS04GA204 | 10SBS04AA204-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 30 |  |
| 10QKS15GA202 | 10QKS15AA202-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 7x1 (2 р.) | 1 |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | Х19:33 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4704 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 1 | 10QKS05AA002.XB21 | 3 | Х18 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10QKS05AA002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10QKS05GA002 | 10QKS05AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10QKS05AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10QKS05AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10QKS05AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10QKS05AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10QKS05AA002.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10QKS05AA002.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4704 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 5 | 10QKS05AA002.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:55 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4704 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 34 |  |
| 10QKS05GA002 | 10QKS05AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 35 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH001 | 10LDB20AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB20AP001.XB21 | 4 | Х03 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB20AP001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH001 | 10LDB30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH001 | 10LDB20AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB20AP001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB20AP001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB20AP001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB20AP001.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA61GH001 | 10LDB30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB30AP001.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB30AP001.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB30AP001.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB30AP001.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH001 | 10LDB30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB30AP001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB30AP001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:64 |
| 10BFA61GH001 | 10LDB20AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 2 |  |
| 10BFA61GH001 | 10LDB30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 3 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH001 | 10LDB20AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB20AP002.XB21 | 4 | Х04 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB20AP002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH001 | 10LDB30AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH001 | 10LDB20AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB20AP002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB20AP002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB20AP002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB20AP002.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA62GH001 | 10LDB30AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB30AP002.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB30AP002.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB30AP002.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB30AP002.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA62GH001 | 10LDB30AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB30AP002.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB30AP002.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:63 |
| 10BFA62GH001 | 10LDB20AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 4 |  |
| 10BFA62GH001 | 10LDB30AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 5 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA20GH001 | 10LDB40AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB40AP001.XB21 | 4 | Х05 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB40AP001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA20GH001 | 10LDB50AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA20GH001 | 10LDB40AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB40AP001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB40AP001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB40AP001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB40AP001.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFA20GH001 | 10LDB50AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB50AP001.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB50AP001.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB50AP001.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB50AP001.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA20GH001 | 10LDB50AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB50AP001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB50AP001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:62 |
| 10BFA20GH001 | 10LDB40AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 6 |  |
| 10BFA20GH001 | 10LDB50AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 7 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFC20GH001 | 10LDB40AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB40AP002.XB21 | 4 | Х06 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB40AP002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFC20GH001 | 10LDB50AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFC20GH001 | 10LDB40AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB40AP002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB40AP002.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB40AP002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB40AP002.XB42 |  |  |  | 7 |  |
| 10BFC20GH001 | 10LDB50AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 6 | 10LDB50AP002.XB01 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8 | 10LDB50AP002.XB41 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB50AP002.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB50AP002.XB42 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10BFC20GH001 | 10LDB50AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 1 | 10LDB50AP002.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB50AP002.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | -Х19:61 |
| 10BFC20GH001 | 10LDB40AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 8 |  |
| 10BFC20GH001 | 10LDB50AP002-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1 (2 р.) | 4 |  |  |  |  | 9 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 6 | 10LDB40AA001.XB21 | 4 | Х07 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB40AA001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 8 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10LDB40GA001 | 10LDB40AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10LDB40AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10LDB40AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10LDB40AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB40AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10LDB40AA001.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB40AA001.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 10 | 10LDB40AA001.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:60 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 9 | L+ |  | X19 | БРК | 10 |  |
| 10LDB40GA001 | 10LDB40AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 11 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 1 | 10LDB50AA001.XB21 | 4 | Х08 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB50AA001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10LDB50GA001 | 10LDB50AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10LDB50AA001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10LDB50AA001.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10LDB50AA001.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB50AA001.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10LDB50AA001.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB50AA001.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 5 | 10LDB50AA001.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:59 |
| 10BFA51GH001 | 10BFA51GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 12 |  |
| 10LDB50GA001 | 10LDB50AA001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 13 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 6 | 10LDB40AA002.XB21 | 4 | Х09 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB40AA002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 8 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10LDB40GA002 | 10LDB40AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10LDB40AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10LDB40AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10LDB40AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB40AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10LDB40AA002.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB40AA002.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 10 | 10LDB40AA002.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:58 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 9 | L+ |  | X19 | БРК | 14 |  |
| 10LDB40GA002 | 10LDB40AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | Х19:17 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 1 | 10LDB50AA002.XB21 | 4 | Х10 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB50AA002.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10LDB50GA002 | 10LDB50AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 2 | 10LDB50AA002.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 | 10LDB50AA002.XB51 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 | 10LDB50AA002.XB02 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDB50AA002.XB52 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 6 | 10LDB50AA002.XB55 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDB50AA002.XB56 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 5 | 10LDB50AA002.XB42 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:57 |
| 10BFA52GH001 | 10BFA52GH001-4707 | КВВГЭнг(А)-LS 14x1 (4 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 18 |  |
| 10LDB50GA002 | 10LDB50AA002-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (3 р.) | 1 |  |  |  |  | 19 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Х11 | МДС Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB20GB001 | 10LDB20GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 10x2x0.5 | 4 | 10LDB20CP001.2 | 4 | Х12 | МАС | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х13:2 |
|  |  |  | 10 | 10LDB30CP001.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | -Х13:4 |
| 10LDB40GB001 | 10LDB40GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 6x2x0.5 | 2 | 10LDB40CP002.2 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | -Х13:6 |
|  |  |  | 6 | 10LDB50CP001.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | -Х13:8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB20GB001 | 10LDB20GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 10x2x0.5 | 3 | 10LDB20CP001.1 | 4 | Х13 | МПД | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х12:2 |
|  |  |  | 9 | 10LDB30CP001.1 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | -Х12:4 |
| 10LDB40GB001 | 10LDB40GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 6x2x0.5 | 1 | 10LDB40CP002.1 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | -Х12:6 |
|  |  |  | 5 | 10LDB50CP001.1 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | -Х12:8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB20GB001 | 10LDB20GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 10x2x0.5 | 6 | 10LDB20CP002.2 | 4 | Х14 | МАС | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х15:2 |
|  |  |  | 12 | 10LDB30CP002.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | -Х15:4 |
| 10LDB40GB001 | 10LDB40GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 6x2x0.5 | 4 | 10LDB40CP004.2 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | -Х15:6 |
|  |  |  | 8 | 10LDB50CP002.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | -Х15:8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB20GB001 | 10LDB20GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 10x2x0.5 | 5 | 10LDB20CP002.1 | 4 | Х15 | МПД | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х14:2 |
|  |  |  | 11 | 10LDB30CP002.1 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | -Х14:4 |
| 10LDB40GB001 | 10LDB40GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 6x2x0.5 | 3 | 10LDB40CP004.1 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | -Х14:6 |
|  |  |  | 7 | 10LDB50CP002.1 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | -Х14:8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB20GB001 | 10LDB20GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 10x2x0.5 | 2 | 10LDB20CL001.2 | 4 | Х16 | МАС | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х17:2 |
|  |  |  | 8 | 10LDB30CL001.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | -Х17:4 |
|  |  |  | 18 | 10LDB50CL001.2 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | -Х17:6 |
|  |  |  | 14 | 10LDB41CF001.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | -Х17:8 |
|  |  |  | 16 | 10LDB42CF001.2 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | -Х17:10 |
| 10LDB43CF001-B01 | 10LDB43CF001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0.5 | 2 | 10LDB43CF001.2 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | -Х17:12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB20GB001 | 10LDB20GB001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 10x2x0.5 | 1 | 10LDB20CL001.2 | 4 | Х17 | МПД | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х16:2 |
|  |  |  | 7 | 10LDB30CL001.2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | -Х16:4 |
|  |  |  | 17 | 10LDB50CL001.2 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | -Х16:6 |
|  |  |  | 13 | 10LDB41CF001.2 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | -Х16:8 |
|  |  |  | 15 | 10LDB42CF001.2 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | -Х16:10 |
| 10LDB43CF001-B01 | 10LDB43CF001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0.5 | 1 | 10LDB43CF001.2 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | -Х16:12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB40CP001-B01 | 10LDB40CP001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0.5 | 1 | 10LDB40CP001.1 (XG51) | 4 | Х18 | МДС | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB40CP001.2 (М) |  |  |  | 2 | -X18:4 |
|  |  |  | 3 | 10LDB40CP001.3 (XG52) |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 10LDB40CP003-B01 | 10LDB40CP003-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0.5 | 1 | 10LDB40CP003.1 (XG51) |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDB40CP003.2 (М) |  |  |  | 6 | -X18:8 |
|  |  |  | 3 | 10LDB40CP003.3 (XG52) |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA62GH002 | 10LFN30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 1 | 10LFN30AP001.XB21 | 5 | Х03 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LFN30AP001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA62GH002 | 10LFN30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 6 | 10LFN30AP001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 5 | 10LFN30AP001.XB02 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 7 | 10LFN30AP001.XB42 |  |  |  | 6 |  |
| 10LFN30GH001 | 10LFN30AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 5x1 (2 р.) | 1 | 10LFN30AP001.XB11 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2 | 10LFN30AP001.XB12 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:64 |
| 10BFA62GH002 | 10LFN30AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 2 |  |
| 10LFN30GH001 | 10LFN30AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 5x1 (2 р.) | 3 |  |  |  |  | 3 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10LDF15AM001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 1 | 10LDF15AM001.XB21 | 5 | Х04 | МКУ | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDF15AM001.XB22 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 | M |  |  |  | 3 |  |
| 10BFA61GH002 | 10GKF27AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10LDF15AM001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 6 | 10LDF15AM001.XB01 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 5 | 10LDF15AM001.XB02 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 7 | 10LDF15AM001.XB42 |  |  |  | 6 |  |
| 10LDF15GH001 | 10LDF15AM001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 1 | 10LDF15AM001.XB11 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2 | 10LDF15AM001.XB12 |  |  |  | 8 |  |
| 10BFA61GH002 | 10GKF27AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 6 | 10GKF27AP001.XB01 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 | 10GKF27AP001.XB02 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 7 | 10GKF27AP001.XB42 |  |  |  | 11 |  |
| 10GKF27GH001 | 10GKF27AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 1 | 10GKF27AP001.XB11 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | 2 | 10GKF27AP001.XB12 |  |  |  | 13 |  |
| 10BFA61GH002 | 10GKF27AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 1 | 10GKF27AP001.XB21 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2 | 10GKF27AP001.XB22 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | L- |  |  |  | 16 | Х19:63 |
| 10BFA61GH002 | 10LDF15AM001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 4 | L+ |  | X19 | БРК | 4 |  |
| 10LDF15GH001 | 10LDF15AM001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 3 |  |  |  |  | 5 |  |
| 10BFA61GH002 | 10GKF27AP001-4701 | КВВГЭнг(А)-LS 10x1(1 р.) | 4 |  |  |  |  | 6 |  |
| 10GKF27GH001 | 10GKF27AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 3 |  |  |  |  | 7 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L+ | 5 | Х05 | МВК-2.1 | 1 | Х05:3 |
| 10LDF15GH001 | 10LDF15AM001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 4 | 10LDF15AM001.XE01 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | L+ |  |  |  | 3 | Х05:5 |
| 10LDF15GH001 | 10LDF15AM001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 5 | 10LDF15AM001.XE02 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | L+ |  |  |  | 5 | Х05:7 |
| 10GKF27GH001 | 10GKF27AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 4 | 10GKF27AP001.XE01 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | L+ |  |  |  | 7 |  |
| 10GKF27GH001 | 10GKF27AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 5 | 10GKF27AP001.XE02 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 10LDF15GH001 | 10LDF15AM001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 6 | L- |  | X19 | БРК | 62 |  |
| 10GKF27GH001 | 10GKF27AP001-4702 | КВВГЭнг(А)-LS 7x1 (1 р.) | 6 |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  |  |  | L+ |  |  |  | 8 | X05.1 |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10BFA61GH002 | 10LDF15AM001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10LDF15AM001.XB41 | 5 | Х06 | МДС | 1 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 2 |  |
| 10BFA61GH002 | 10GKF27AP001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10GKF27AP001.XB41 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 4 |  |
| 10BFA62GH002 | 10LFN30AP001-4701 | КВВГЭнг(A)-LS 10x1 (1 р.) | 8 | 10LFN30AP001.XB41 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 | M |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LFN30CP001-B01 | 10LFN30CP001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0.5 | 2 | 10LFN30CP001.2 | 5 | Х07 | МАС | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х08:2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10LFN30CP001-B01 | 10LFN30CP001-5321 | КУГПЭПнг(A)-HF 2x2x0.5 | 1 | 10LFN30CP001.1 | 5 | Х08 | МПД | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | -Х07:2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х09 | МКУ Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х10 | МКУ Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х11 | МКУ Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х12 | МКУ Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х13 | МКУ Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х14 | МАС Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х15 | МПД Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х16 | МДС Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х17 | МДС Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Х18 | МДС Резерв | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

| 1 | 3 | Зам | 97С-14 |  | 19.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |

1.1

Продолжение таблицы 4.1

| 10CXV87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель |  |  |  | Марка сигнала | Каркас | Клеммник | Тип Модуля | Клемма | Перемычка |
| Откуда | Код по KKS | Тип | Код жилы |  |  |  |  |  |  |
| 10CXV85(10UBA) | 10CXV87-4798 | ОКБнг(B)-0,22-4П | 1 | “1-1” | - | А54 | Ethernet | 1 |  |
|  |  |  | 2 | “1-2” |  |  |  | 2 |  |
| 10CXV85(10UBA) | 10CXV87-4799 | ОКБнг(B)-0,22-4П | 1 | “2-1” | - | А55 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 | “2-2” |  |  |  | 2 |  |
| 10CXV76(13UBN) | 10CXV76-4798 | ОКБнг(B)-0,22-4П | 1 | “1-3” | - | А54 |  | 3 |  |
|  |  |  | 2 | “1-4” |  |  |  | 4 |  |
| 10CXV76(13UBN) | 10CXV76-4799 | ОКБнг(B)-0,22-4П | 1 | “2-3” | - | А55 |  | 3 |  |
|  |  |  | 2 | “2-4” |  |  |  | 4 |  |
| 10BFA61GH002 | 10CXV87-01 | ВВГнг(A)-LS 3x2,5 | 1 | L1 | - | Рабочее питание |  | L1 |  |
|  |  |  | 2 | N | - |  |  | N |  |
|  |  |  | 3 | PE | - |  |  | PE |  |
| 10BFA62GH002 | 10CXV87-02 | ВВГнг(A)-LS 3x2,5 | 1 | L1 |  | Резервное питание |  | L1 |  |
|  |  |  | 2 | N |  |  |  | N |  |
|  |  |  | 3 | PE |  |  |  | PE |  |

1.3

1.2

Перечень принятых сокращений

МАС	– Модуль аналоговых сигналов

МВК	– Модуль выходных контактов

МДС	– Модуль дискретных сигналов

МКУ	– Модуль контроля и управления

МПД	– Модуль питания датчиков

МТС	– Модуль термометров сопротивления

р.   	– Резерв

Приложение A

(обязательное)

Задание на точки контроля

Таблица А.1

| Идентификатор | Единица изме-рения | Место отбора | Знач. парам раб мин макс | Наименование среды | ОПБ-88/97 | Код | Место представления информации |  |  |  |  | Алгоритмы сигнализации, защит, блокировок |  |  | AP | Типовая схема подключения к модулю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Помеще-ние |  | Pmax | Канал СБ |  | Аналоговой |  |  | Дискретной |  | Уставка сигнали-зации | Уставка защит, блокир. | Алгоритмы |  |  |
|  |  | Коорд X/Y/Z |  | Tmax | Доп. перер пит,с |  | М | ИП | РС | ИТ | РС |  |  |  |  | Диапазон измерения |
| 10SAM42CP001 | кПа | 10UMX 10UMX17R001 | 0,08 0,2 | ВОЗДУХ -0,0017 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | - | - | МПУ | - | HW>0,15 |  |  | - | FBI110-01 FBI130-01 |
| Перепад давления на фильтре 10SAM42AT001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP НА 10SAM42AT001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42CP002 | кПа | 10UMX 10UMX17R001 | 0,08 0,2 | ВОЗДУХ -0,0017 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | - | - | МПУ | - | HW>0,15 |  |  | - | FBI110-01 FBI130-01 |
| Перепад давления на фильтре 10SAM42AT002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP НА 10SAM42AT002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42CT001 | °C | 10UMX 10UMX17R001 | -26 25 | ВОЗДУХ -0,0017 МПа 25 °C | 4Н - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б>5; Б<3; Б<5; Б<3 | 10SAM42EE002; 10SAM42EE003; 10SAM42EE006; 10SAM42EE008 | - | FBA001-01 |
| Температура перед 10SAM42AH001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM42AH001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SAM42CT002 | °C | 10UMX 10UMX17R001 | -26 25 | ВОЗДУХ -0,0017 МПа 25 °C | 4Н - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б>5; Б<3; Б<5; Б<3 | 10SAM42EE013; 10SAM42EE014; 10SAM42EE017; 10SAM42EE018 | - | FBA001-01 |
| Температура перед 10SAM42AH002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM42AH002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SAM42CT003 | °C | 10UMX 10UMX17R001 | 21 5 25 | ВОЗДУХ 0,0017 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | МПУ | - | МПУ | - | HW>25 |  |  | + | FBA001-01 |
| Температура после 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |

| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор | Единица изме-рения | Место отбора | Знач. парам раб мин макс | Наименование среды | ОПБ-88/97 | Код | Место представления информации |  |  |  |  | Алгоритмы сигнализации, защит, блокировок |  |  | AP | Типовая схема подключения к модулю |
| Наименование параметра |  | Помеще-ние |  | Pmax | Канал СБ |  | Аналоговой |  |  | Дискретной |  | Уставка сигнали-зации | Уставка защит, блокир. | Алгоритмы |  |  |
|  |  | Коорд X/Y/Z |  | Tmax | Доп. перер пит,с |  | М | ИП | РС | ИТ | РС |  |  |  |  | Диапазон измерения |
| 10SAM42CT004 | °C | 10UMX 10UMX17R001 | 21 5 25 | ВОЗДУХ 0,0017 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | МПУ | - | МПУ | - | HW>25 |  |  | + | FBA001-01 |
| Температура после 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SAM42CT005 | °C | 10UMX 10UMX17R002 | -26 25 | ВОЗДУХ 0,1 МПа 25 °C | 4Н - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б>-10; Б>3; Б>-10; Б>3; Б<-10; Б<0; Б<0; Б<3; Б<-10; Б<0; Б<0; Б<3 | 10SAM42EE001; 10SAM42EE002; 10SAM42EE002; 10SAM42EE004; 10SAM42EE004; 10SAM42EE004; 10SAM42EE012; 10SAM42EE013; 10SAM42EE013; 10SAM42EE015; 10SAM42EE015; 10SAM42EE015 | - | FBA001-01 |
| Температура наружного воздуха перед 10SAM42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T НАРУЖ ВОЗД 10SAM42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SAM43CP001 | кПа | 10UMX 10UMX13R007 | 0,15 0,45 | ВОЗДУХ -0,0008 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | - | - | МПУ | - | HW>0,4 |  |  | - | FBI110-01 FBI130-01 |
| Перепад давления на фильтре 10SAM43AT001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP НА 10SAM43AT001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43CP002 | кПа | 10UMX 10UMX13R007 | 0,15 0,45 | ВОЗДУХ -0,0008 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | - | - | МПУ | - | HW>0,4 |  |  | - | FBI110-01 FBI130-01 |
| Перепад давления на фильтре 10SAM43AT002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP НА 10SAM43AT002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43CT001 | °C | 10UMX 10UMX13R007 | -26 25 | ВОЗДУХ -0,0008 МПа 25 °C | 4Н - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б>5; Б<3; Б<5; Б<3 | 10SAM43EE002; 10SAM43EE003; 10SAM43EE006; 10SAM43EE007 | - | FBA001-01 |
| Температура перед 10SAM43AH001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM43AH001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SAM43CT002 | °C | 10UMX 10UMX13R007 | -26 25 | ВОЗДУХ -0,0008 МПа 25 °C | 4Н - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б>5; Б<3; Б<5; Б<3 | 10SAM43EE015; 10SAM43EE016; 10SAM43EE019; 10SAM43EE020 | - | FBA001-01 |
| Температура перед 10SAM43AH002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM43AH002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SAM43CT003 | °C | 10UMX 10UMX13R007 | 21 5 25 | ВОЗДУХ 0,0008 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | МПУ | - | МПУ | - | HW>25 | Б>20; Б<18 | 10SAM43EE008; 10SAM43EE010 | + | FBA001-01 |
| Температура после 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 °C |
| 10SAM43CT004 | °C | 10UMX 10UMX13R007 | 21 5 25 | ВОЗДУХ 0,0008 МПа 25 °C | 4Н - - | IN2 | - | МПУ | - | МПУ | - | HW>25 | Б>22; Б<18 | 10SAM43EE021; 10SAM43EE022 | + | FBA001-01 |
| Температура после 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОСЛЕ 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 °C |
| 10SAM43CT005 | °C | 10UMX 10UMX13R012 | -26 25 | ВОЗДУХ 0,1 МПа 25 °C | 4Н - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б>-10; Б>3; Б>-10; Б>3; Б<-10; Б<0; Б<0; Б<3; Б<-10; Б<0; Б<0; Б<3 | 10SAM43EE001; 10SAM43EE002; 10SAM43EE002; 10SAM43EE004; 10SAM43EE004; 10SAM43EE004; 10SAM43EE014; 10SAM43EE015; 10SAM43EE015; 10SAM43EE017; 10SAM43EE017; 10SAM43EE017 | - | FBA001-01 |
| Температура наружного воздуха перед 10SAM43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T НАРУЖ ВОЗД 10SAM43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 – 50 °C |
| 10SBS04CT001 | °C | 10UMX 17R001 | 70 20 70 | ВОДА 1 МПа 70 °C | 4 - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б<20 | 10SAM42EE006 | - | FBA001-01 |
| Температура горячей обратной воды системы 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T г. в. 10SAM42AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 °C |
| 10SBS04CT002 | °C | 10UMX 17R001 | 70 20 70 | ВОДА 1 МПа 70 °C | 4 - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б<20 | 10SAM42EE017 | - | FBA001-01 |
| Температура горячей обратной воды системы 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T г. в. 10SAM42AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 °C |
| 10SBS04CT003 | °C | 10UMX 13R005 | 70 20 70 | ВОДА 1 МПа 70 °C | 4 - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б<20 | 10SAM43EE006 | - | FBA001-01 |
| Температура горячей обратной воды системы 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T г. в. 10SAM43AN001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 °C |
| 10SBS04CT004 | °C | 10UMX 13R005 | 70 20 70 | ВОДА 1 МПа 70 °C | 4 - - | BN2 | - | МПУ | - | МПУ | - |  | Б<20 | 10SAM43EE019 | - | FBA001-01 |
| Температура горячей обратной воды системы 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T г. в. 10SAM43AN002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 °C |
| 10SBS07CT001 | °C | 10UMX | 60 20 60 | ВОДА 1 МПа 60 °C | 4 - - | IN2 | - | МПУ | - | - | - |  |  |  | - | FBA001-01 |
| Температура подающей воды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ПОД ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 °C |
| 10LDB20CL001 | м | 10UMX | 0,6 0 0,8 | КИСЛОТА 0,008 МПа 40 °C | 4 - - | IN2 | + | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HW>0,7; LW<0,2 | З<0,1; З<0,1 | 10LDB20EZ002; 10LDB20EZ001 | - | FBA003-01 |
| ровень в баке-мернике серной кислоты 10LDB20BB001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L В 10LDB20BB001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 10 кПа |
| 10LDB20CP001 | МПа | 10UMX | 0,65 0 1,6 | КИСЛОТА 1,6 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HA>0,7 | З>0,7 | 10LDB20EZ001 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса-дозатора серной кислоты 10LDB20AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB20AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 2,5 МПа |
| 10LDB20CP002 | МПа | 10UMX | 0,65 0 1,6 | КИСЛОТА 1,6 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HA>0,7 | З>0,7 | 10LDB20EZ002 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса-дозатора серной кислоты 10LDB20AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB20AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 2,5 МПа |
| 10LDB30CL001 | м | 10UMX | 0,6 0 0,8 | ЩЁЛОЧЬ 0,008 МПа 40 °C | 4 - - | IN2 | + | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HW>0,7; LW<0,15 | З<0,1; З<0,1 | 10LDB30EZ001; 10LDB30EZ002 | - | FBA003-01 |
| Уровень в баке-мернике едкого натра 10LDB30BB001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L В 10LDB30BB001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 10 кПа |
| 10LDB30CP001 | МПа | 10UMX | 0,65 0 1,6 | ЩЁЛОЧЬ 1,6 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HA>0,7 | З>0,7 | 10LDB30EZ001 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса-дозатора едкого натра 10LDB30AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПОР 10LDB30AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 2,5 МПа |
| 10LDB30CP002 | МПа | 10UMX | 0,65 0 1,6 | ЩЁЛОЧЬ 1,6 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HA>0,7 | З>0,7 | 10LDB30EZ002 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса-дозатора едкого натра 10LDB30AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB30AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 2,5 МПа |
| 10LDB40CP001 | кПа | 10UMX | 150 0 300 | ОБЕС.ВОДА 0,3 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | + | - | - | - | МПУ-Д | LW<51 | З<50 | 10LDB40EZ001; 10LDB40EH001 | - | FBI130-01 |
| Давление на всасе насоса обессоленной воды 10LDB40AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р ВСАС 10LDB40AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB40CP002 | МПа | 10UMX | 0,6 0,41 0,7 | ОБЕС.ВОДА 0,7 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | LW<0,43 | З<0,42 | 10LDB40EZ001; 10LDB40EH002 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса обессоленной воды 10LDB40AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB40AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 1 МПа |
| 10LDB40CP003 | кПа | 10UMX | 150 0 300 | ОБЕС.ВОДА 0,3 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | + | - | - | - | МПУ-Д | LW<51 | З<50 | 10LDB40EZ002; 10LDB40EH003 | - | FBI130-01 |
| Давление на всасе насоса обессоленной воды 10LDB40AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р ВСАС 10LDB40AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB40CP004 | МПа | 10UMX | 0,6 0,41 0,7 | ОБЕС.ВОДА 0,7 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | + | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | LW<0,43 | З<0,42 | 10LDB40EZ002; 10LDB40EH004 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса обессоленной воды 10LDB40AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB40AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 1 МПа |
| 10LDB41CF001 | м3/ч | 10UMX | 20 0 50 | ОБЕС.ВОДА 0,72 МПа 40 °C | 4 - - | IN2 | + | - | МПУ-Д | - | - |  |  |  | - | FBA003-01 |
| Расход обессоленной воды на смеситель 10LDB20AM001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F ВОД.В 10LDB20AM001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 м3/ч |
| 10LDB42CF001 | м3/ч | 10UMX | 20 0 50 | ОБЕС.ВОДА 0,72 МПа 40 °C | 4 - - | IN2 | + | - | МПУ-Д | - | - |  |  |  | - | FBA003-01 |
| Расход обессоленной воды на смеситель 10LDB30AM001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F ВОД.В 10LDB30AM001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 м3/ч |
| 10LDB43CF001 | м3/ч | 10UMX | 20 0 32 | ОБЕС.ВОДА 0,8 МПа 40 °C | 4 - - | IN2 | + | - | МПУ-Д | - | - |  |  |  | - | FBA003-01 |
| Расход обессоленной воды к фильтрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F ОБЕСС. ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 40 м3/ч |
| 10LDB50CL001 | м | 10UMX | 3 0 3,5 | ВОДА 0,04 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | HW>3,3; LA<0,3 | З<0,3; З<0,3; Б>3; Б>2,7; Б>3; Б>2,7; Б<0,4; Б<0,4 | 10LDB50EZ001; 10LDB50EZ001; 10LDB50EE005; 10LDB50EE008; 10LDB50EZ002; 10LDB50EE006; 10LDB50EZ002; 10LDB50EE007; 10LDB50EE009; 10LDB50EE010; 10LDB50EE011 | - | FBA003-01 |
| Уровень в баке сбросных вод 10LDB50BB001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L В 10LDB50BB001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 40 кПа |
| 10LDB50CP001 | МПа | 10UMX | 0,83 0,68 0,95 | ВОДА 0,95 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | LW<0,7 | З<0,69 | 10LDB50EZ001; 10LDB50EH001 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса сбросных вод 10LDB50AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB50AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 1,6 МПа |
| 10LDB50CP002 | МПа | 10UMX | 0,83 0,68 0,95 | ВОДА 0,95 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | LW<0,7 | З<0,69 | 10LDB50EZ002; 10LDB50EH002 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса сбросных вод 10LDB50AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р НАПОР 10LDB50AP002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 1,6 МПа |
| 10LFN30CP001 | МПа | 10UMX | 0,2 0 0,25 | ГИДРАЗИН 0,25 МПа 40 °C | 4 - - | FN2 | - | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | LW<0,151 | З<0,15 | 10LFN30EZ001; 10LFN30EH001 | - | FBA003-01 |
| Давление на напоре насоса перемешивания 10LFN30AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P НАПОР 10LFN30AP001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 0,4 МПа |

Приложение Б

(обязательное)

Задание на механизмы

Таблица Б.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип электродвигателя | Руст, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  | Типовая схема подключения к модулю |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM02AN001. Система отопления помещения БОУ. СИСТ ОТОПЛ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/ / | 9,5 AC 380 | 4 - - |  | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM02AN002. Система отопления помещения БОУ. СИСТ ОТОПЛ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/ / | 9,5 AC 380 | 4 - - |  | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM02AN003. Система отопления помещения БОУ. СИСТ ОТОПЛ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/ / | 9,5 AC 380 | 4 - - |  | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM02AN004. Система отопления помещения БОУ. СИСТ ОТОПЛ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/ / | 9,5 AC 380 | 4 - - |  | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM22AN001. Вытяжная система вентиляции БОУ. ВЫТ СИСТ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/1/ | 4 AC 380 | 4 - - | 10SAM22EE009 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM22AN002; 10SAM22AN003; 10SAM22AN004 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |

Продолжение таблицы Б.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип электродвигателя | Руст, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  | Типовая схема подключения к модулю |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM22AN002. Вытяжная система вентиляции БОУ. ВЫТ СИСТ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/1/ | 4 AC 380 | 4 - - | 10SAM22EE009 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM22AN001; 10SAM22AN003; 10SAM22AN004 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM22AN003. Вытяжная система вентиляции БОУ. ВЫТ СИСТ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/1/ | 4 AC 380 | 4 - - | 10SAM22EE009 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM22AN001; 10SAM22AN002; 10SAM22AN004 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM22AN004. Вытяжная система вентиляции БОУ. ВЫТ СИСТ БОУ. | 10UMX 17R001 | 1/1/ | 4 AC 380 | 4 - - | 10SAM22EE009 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM22AN001; 10SAM22AN002; 10SAM22AN003 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM23AN001. Вытяжная система вентиляции склада гидразина и аммиака. ВЫТ ГИДРАЗ. И АММИАК. | 10UMX 13R008 | 1/1/ | 3,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM23EE001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM23AN002 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM23AN002. Вытяжная система вентиляции склада гидразина и аммиака. ВЫТ ГИДРАЗ. И АММИАК. | 10UMX 13R008 | 1/1/ | 3,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM23EE001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM23AN001 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |

Продолжение таблицы Б.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип электродвигателя | Руст, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  | Типовая схема подключения к модулю |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM24AN001. Вытяжная система вентиляции склада кислоты и щелочи. ВЫТ СКЛАДЫ КИСЛ. | 10UMX 13R005 | 1/1/ | 3,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM24EE001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM24AN002 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM24AN002. Вытяжная система вентиляции склада кислоты и щелочи. ВЫТ СКЛАДЫ КИСЛ. | 10UMX 13R005 | 1/1/ | 3,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM24EE001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM24AN001 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM25AN001. Вытяжная система вентиляции лабораторий. ВЫТ ЛАБОРАТОРИИ. | 10UMX 13R003 | 1/1/ | 3,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM25EE001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM25AN002 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM25AN002. Вытяжная система вентиляции лабораторий. ВЫТ ЛАБОРАТОРИИ. | 10UMX 13R003 | 1/1/ | 3,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM25EE001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM25AN001 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM26AN001. Вытяжная система вентиляции кабельных помещений. ВЫТ СИСТ КАБЕЛЬН. | 10UMX 13R004 | 1/1/ | 7,5 AC 380 | 4 - - | 10SAM26EE001; 10SAM42EZ001; 10SAM43EZ001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM26AN002 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |

Продолжение таблицы Б.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип электродвигателя | Руст, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  | Типовая схема подключения к модулю |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM26AN002. Вытяжная система вентиляции помещений химических реагентов. ВЫТ СИСТ ХИМРЕАГ. | 10UMX 13R004 | 1/1/ | 7,5 AC 380 | 4 - - | 10SAM26EE001; 10SAM42EZ001; 10SAM43EZ001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM26AN001 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM42AN001. Приточная система вентиляции БОУ, кабельных помещений. ПРИТ БОУ, КАБ. | 10UMX 17R001 | A250S6 1/1/ | 45 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE001; 10SAM42EE004; 10SAM42EE006; 10SAM42EE007; 10SAM42EE011; 10SAM42EE022; 10SAM42EZ001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM42AN002 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |
| 10SAM42AN002. Приточная система вентиляции БОУ, кабельных помещений. ПРИТ БОУ, КАБ. | 10UMX 17R001 | A250S6 1/1/ | 45 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE007; 10SAM42EE012; 10SAM42EE015; 10SAM42EE017; 10SAM42EE021; 10SAM42EE022; 10SAM42EZ001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM42AN001 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |
| 10SAM43AN001. Приточная система вентиляции помещений лабораторий. ПРИТ ЛАБОРАТ. | 10UMX 13R007 | A112M2 1/1/ | 7,5 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE001; 10SAM43EE004; 10SAM43EE006; 10SAM43EE009; 10SAM43EE013; 10SAM43EE026; 10SAM43EZ001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM43AN002 | LCM01 LCA01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |

Продолжение таблицы Б.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип электродвигателя | Руст, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура |  | Типовой алгоритм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  |  | Типовая схема подключения к модулю |  |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM43AN002. Приточная система вентиляции помещений лабораторий. ПРИТ ЛАБОРАТ. | 10UMX 13R007 | A112M2 1/1/ | 7,5 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE009; 10SAM43EE014; 10SAM43EE017; 10SAM43EE019; 10SAM43EE025; 10SAM43EE026; 10SAM43EZ001 | МПУ | - | МПУ | - | 10SAM43AN001 |  | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |  |
| 10LDB20AP001. Насос-дозатор серной кислоты. НАСОС 10LDB20AP001. | 10UMX | АИР100S4 + 1/1/0 | 3 AC 380 | 4 - - | 10LDB20EZ001 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB20AP002 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LDB20AP002. Насос-дозатор серной кислоты. НАСОС 10LDB20AP002. | 10UMX | АИР100S4 + 1/1/0 | 3 AC 380 | 4 - - | 10LDB20EZ002 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB20AP001 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LDB30AP001. Насос-дозатор едкого натра. НАСОС 10LDB30AP001. | 10UMX | АИР100S4 + 1/1/0 | 3 AC 380 | 4 - - | 10LDB30EZ001 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB30AP002 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LDB30AP002. Насос-дозатор едкого натра. НАСОС 10LDB30AP002. | 10UMX | АИР100S4 + 1/1/0 | 3 AC 380 | 4 - - | 10LDB30EZ002 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB30AP001 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LDB40AP001. Насос обессоленной воды. НАСОС 10LDB40AP001. | 10UMX | 5A132M2A3 + 1/1/0 | 15 7,2 AC 380 | 4 - - | 10LDB40EZ001; 10LDB40EE001; 10LDB40EE003; 10LDB40EH001; 10LDB40EH002 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB40AP002 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |

Продолжение таблицы Б.1

| 1; 1; Зам; 97С-14; 19.06. Изм.; Кол. уч.; Лист; № док; Подп.; Дата. Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  |  | Типовая схема подключения к модулю |  |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10LDB40AP002. Насос обессоленной воды. НАСОС 10LDB40AP002. | 10UMX | 5A132M2A3 + 1/1/0 | 15 7,2 AC 380 | 4 - - | 10LDB40EZ002; 10LDB40EE002; 10LDB40EE004; 10LDB40EH003; 10LDB40EH004 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB40AP001 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LDB50AP001. Насос сбросных вод. НАСОС 10LDB50AP001. | 10UMX | АИР200М2А3 + 1/1/0 | 37 15 AC 380 | 4 - - | 10LDB50EZ001; 10LDB50EE001; 10LDB50EE003; 10LDB50EE005; 10LDB50EE007; 10LDB50EE008; 10LDB50EE010; 10LDB50EH001 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB50AP002 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LDB50AP002. Насос сбросных вод. НАСОС 10LDB50AP002. | 10UMX | АИР200М2А3 + 1/1/0 | 37 15 AC 380 | 4 - - | 10LDB50EZ002; 10LDB50EE002; 10LDB50EE004; 10LDB50EE006; 10LDB50EE007; 10LDB50EE009; 10LDB50EE011; 10LDB50EH002 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д | 10LDB50AP001 | LCM01 LCA01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |  |
| 10LFN30AP001. Насос для перемешивания. НАСОС ПЕРЕМЕШИВАНИЯ. | 10UMX | 5A90L2 + 1/0/0 | 3 2,1 AC 380 | 4 - - 1 | 10LFN30EZ001; 10LFN30EH001 | М | МПУ-Д | - | МПУ-Д |  | LCM01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP110 |  |
| 10GKF27AP001. Циркуляционный насос. Насос UPS Solar. | 10UMX 10UMX13R006 1225.15 -617.6 5.4 | - - 1/0/0 | 0,12 AC 230 | 4 - - |  | М | - | М | - |  | LCM01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP113 |  |

1.1

Продолжение таблицы Б.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип электродвигателя | Руст, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура |  | Типовой алгоритм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Защита от перегр. | Рпотр, кВт | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество раб./рез./рем. | Ток =/~ | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально |  |  |  | Типовая схема подключения к модулю |  |
|  |  |  | Напряжение, В | Количество включений, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10LDF15AM001. Перемешивающее устройство бака-мерника суспенции с мешалкой 10LDF15BB001. МЕШАЛКА 10LDF15BB001. | 10UMX | МП02-10В-28.2-3/50 АИР100 S4 + 1/0/0 | 3 AC 380 | 4 - - 1 |  | М | - | М | - |  | LCM01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP113 |  |

Приложение В

(обязательное)

Задание на запорную арматуру

Таблица В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
| 10SAM22AA001. Клапан на всасе 10SAM22AN001. КЛ ВСАС 10SAM22AN001. | 10UMX 17R001 | + - | AC 220 | 4 - - | 10SAM22EE001; 10SAM22EE002 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP200 |
| 10SAM22AA002. Клапан на всасе 10SAM22AN002. КЛ ВСАС 10SAM22AN002. | 10UMX 17R001 | + - | AC 220 | 4 - - | 10SAM22EE003; 10SAM22EE004 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP200 |
| 10SAM22AA003. Клапан на всасе 10SAM22AN003. КЛ ВСАС 10SAM22AN003. | 10UMX 17R001 | + - | AC 220 | 4 - - | 10SAM22EE005; 10SAM22EE006 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP200 |
| 10SAM22AA004. Клапан на всасе 10SAM22AN004. КЛ ВСАС 10SAM22AN004. | 10UMX 17R001 | + - | AC 220 | 4 - - | 10SAM22EE007; 10SAM22EE008 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP200 |
| 10SAM25AA001. Клапан на вытяжке из помещения 10UMX10R003. ВЫТ ИЗ 10UMX10R003. | 10UMX 10R003 | + - | AC 220 | 4 - - |  | М | - | - | - |  | LCV02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP203 |

Продолжение таблицы В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
| 10SAM25AA002. Клапан на вытяжке из помещения 10UMX10R004. ВЫТ ИЗ 10UMX10R004. | 10UMX 10R004 | + - | AC 220 | 4 - - |  | М | - | - | - |  | LCV02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP203 |
| 10SAM25AA003. Заслонка воздушная на вытяжке их помещений 10UMX10R003, 10UMX10R004. Заслонка на вытяжке. | 10UMX 10R004 | Belimo AF230-S + - 16 | 0,065 AC 220 | 4 - - | 10SAM43EE021 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP100 |
| 10SAM42AA001. Заслонка на всасе 10SAM42AN001. ВСАС 10SAM42AN001. | 10UMX 17R001 | 2 х Belimo EF230A-S2 + - | 0,018 AC 230 | 4 - - | 10SAM42EE009; 10SAM42EE010 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |
| 10SAM42AA001E. Электронагреватель заслонки воздушной 10SAM42AA001. Э/Н 10SAM42AA001. | 10UMX 17R001 | - - - | 7,28 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE002; 10SAM42EE004 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM42AA001F. Электронагреватель заслонки воздушной 10SAM42AA001. Э/Н 10SAM42AA001. | 10UMX 17R001 | - - - | 7,28 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE002; 10SAM42EE004 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |

Продолжение таблицы В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |

| 10SAM42AA002. Заслонка на всасе 10SAM42AN002. ВСАС 10SAM42AN002. | 10UMX 17R001 | 2 х Belimo EF230A-S2 + - | 0,018 AC 220 | 4 - - | 10SAM42EE019; 10SAM42EE020 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |
| 10SAM42AA002E. Электронагреватель заслонки воздушной 10SAM42AA002. Э/Н 10SAM42AA002. | 10UMX 17R001 | - - - | 7,28 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE013; 10SAM42EE015 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM42AA002F. Электронагреватель заслонки воздушной 10SAM42AA002. Э/Н 10SAM42AA002. | 10UMX 17R001 | - - - | 7,28 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE013; 10SAM42EE015 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM42AA003. Заслонка воздушная на притоке в помещение 10UMX10R001. Заслонка на притоке. | 10UMX 10R001 | Belimo AF230-S + - 16 | 0,065 AC 220 | 4 - - | 10SAM42EE017 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP100 |
| 10SAM42AA004. Заслонка воздушная на притоке в помещение 10UMX10R002. Заслонка на притоке. | 10UMX 10R002 | Belimo AF230-S + - 16 | 0,065 AC 220 | 4 - - | 10SAM42EE017 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP100 |

Продолжение таблицы В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
| 10SAM43AA001. Заслонка на всасе 10SAM43AN001. ВСАС 10SAM43AN001. | 10UMX 13R007 | Belimo SF230A-S2 + - | 0,007 AC 230 | 4 - - | 10SAM43EE011; 10SAM43EE012 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |
| 10SAM43AA001E. Электронагреватель заслонки воздушной 10SAM43AA001. Э/Н 10SAM43AA001. | 10UMX 13R007 | - - - | 3,78 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE002; 10SAM43EE004 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM43AA002. Заслонка на всасе 10SAM43AN002. ВСАС 10SAM43AN002. | 10UMX 13R007 | Belimo SF230A-S2 + - | 0,007 AC 230 | 4 - - | 10SAM43EE023; 10SAM43EE024 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP202 |
| 10SAM43AA002E. Электронагреватель заслонки воздушной 10SAM43AA002. Э/Н 10SAM43AA002. | 10UMX 13R007 | - - - | 3,78 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE015; 10SAM43EE017 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCM01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FMP104 |
| 10SAM43AA003. Заслонка воздушная на притоке в помещение 10UMX10R003. Заслонка на притоке. | 10UMX 10R003 | Belimo AF230-S + - 16 | 0,065 AC 220 | 4 - - | 10SAM43EE021 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP100 |

Продолжение таблицы В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
| 10SAM43AA004. Заслонка воздушная на притоке в помещение 10UMX10R004. Заслонка на притоке. | 10UMX 10R004 | Belimo AF230-S + - 16 | 0,065 AC 220 | 4 - - | 10SAM43EE021 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP100 |
| 10QKS05AA001. Клапан на холодной воде системы 10SAM43AN001. КЛ вода 10SAM43AN001. | 10UMX 13R007 | 2ПА-01 + - 12 | 0,18 AC 380 | 4Н - - | 10SAM43EE008; 10SAM43EE010 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10QKS05AA002. Клапан на холодной воде системы 10SAM43AN002. КЛ вода 10SAM43AN002. | 10UMX 13R007 | 2ПА-01 + - 12 | 0,18 AC 380 | 4Н - - | 10SAM43EE021; 10SAM43EE022 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10SBS03AA001. Клапан на горячей воде системы 10SAM42AN001. КЛ вода 10SAM42AN001. | 10UMX 17R001 | 2ПБ-03 + - 9 | 1,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE002; 10SAM42EE003; 10SAM42EE005; 10SAM42EE008 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10SBS03AA002. Клапан на горячей воде системы 10SAM42AN002. КЛ вода 10SAM42AN002. | 10UMX 17R001 | 2ПБ-03 + - 9 | 1,7 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE013; 10SAM42EE014; 10SAM42EE016; 10SAM42EE018 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |

Продолжение таблицы В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
| 10SBS03AA003. Клапан на горячей воде системы 10SAM43AN001. КЛ вода 10SAM43AN001. | 10UMX 13R007 | 2ПА-09 + - 12 | 0,18 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE002; 10SAM43EE003; 10SAM43EE005; 10SAM43EE007 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10SBS03AA004. Клапан на горячей воде системы 10SAM43AN002. КЛ вода 10SAM43AN002. | 10UMX 13R007 | 2ПА-09 + - 12 | 0,18 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE015; 10SAM43EE016; 10SAM43EE018; 10SAM43EE020 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10LDB40AA001. Арматура запорная на напоре насоса 10LDB40AP001. НАПОР 10LDB40AP001. | 10UMX | Н-А2-05-24DC ХЛ + + 57 | 0,25 AC 380 | 4 - - | 10LDB40EE001; 10LDB40EE003 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10LDB40AA002. Арматура запорная на напоре насоса 10LDB40AP002. НАПОР 10LDB40AP002. | 10UMX | Н-А2-05-24DC ХЛ + + 57 | 0,25 AC 380 | 4 - - | 10LDB40EE002; 10LDB40EE004 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |

Продолжение таблицы В.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощность, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение закрыто (открыто) | Напряжение, В | Допустимый перерыв питания, с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
| 10LDB50AA001. Арматура запорная на напоре насоса 10LDB50AP001. НАПОР 10LDB50AP001. | 10UMX | Н-А2-11-24DC ХЛ + + 69 | 0,25 AC 380 | 4 - - | 10LDB50EE001; 10LDB50EE003 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |
| 10LDB50AA002. Арматура запорная на напоре насоса 10LDB50AP002. НАПОР 10LDB50AP002. | 10UMX | Н-А2-11-24DC ХЛ + + 69 | 0,25 AC 380 | 4 - - | 10LDB50EE002; 10LDB50EE004 | - | МПУ-Д | - | МПУ-Д |  | LCV01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDP210 |

Приложение Г

(обязательное)

Задание на регулирующую арматуру

Таблица Г.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощн, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотн. закр(откр) | Напряж, В | Доп пер пит,с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
|  |  | Время полного хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10QKS15AA201. Регулирующий клапан на холодной обратной воде системы 10SAM43AN001. ВОДА ОТ 10SAM43AN001. | 10UMX 13R007 | SAR07.1-F07 B1-4 + - 27 | 0,025 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE008 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |
| 10QKS15AA202. Регулирующий клапан на холодной обратной воде системы 10SAM43AN002. ВОДА ОТ 10SAM43AN002. | 10UMX 13R007 | SAR07.1-F07 B1-4 + - 27 | 0,025 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE021 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |
| 10SBS04AA201. Регулирующий клапан на воде от 10SAM42AN001. ВОДА ОТ 10SAM42AN001. | 10UMX 17R001 | SAR07.1-F07 B1-4 + - 51 | 0,025 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE002 10SAM42EE003 10SAM42EE006 10SAM42EE008 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |
| 10SBS04AA202. Регулирующий клапан на воде от 10SAM42AN002. ВОДА ОТ 10SAM42AN002. | 10UMX 17R001 | SAR07.1-F07 B1-4 + - 51 | 0,025 AC 380 | 4 - - | 10SAM42EE018 10SAM42EE013 10SAM42EE014 10SAM42EE017 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |

Продолжение таблицы Г.1

| Идентификатор | Марка здания, помещения X/Y/Z | Тип привода | Мощн, кВт | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст. информации |  | Дублирующая по функции арматура | Типовой алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  | Датчики состояния | Ток =/~ | Канал СБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотн. закр(откр) | Напряж, В | Доп пер пит,с |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  | Типовая схема подключения к модулю |
|  |  | Время полного хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SBS04AA203. Регулирующий клапан на воде от 10SAM43AN001. ВОДА ОТ 10SAM43AN001. | 10UMX 13R007 | SAR07.1-F07 B1-4 + - 54 | 0,025 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE002 10SAM43EE003 10SAM43EE006 10SAM43EE007 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |
| 10SBS04AA204. Регулирующий клапан на воде от 10SAM43AN002. ВОДА ОТ 10SAM43AN002. | 10UMX 13R007 | SAR07.1-F07 B1-4 + - 54 | 0,025 AC 380 | 4 - - | 10SAM43EE015 10SAM43EE016 10SAM43EE019 10SAM43EE020 | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |
| 10SBS08AA201. Регулирующий клапан на воде от 10SBS07AH001. ВОДА ОТ 10SBS07AH001. | 10UMX | SAR07.1-F07 B1-4 + - 54 | 0,025 AC 380 | 4 - - |  | МПУ | - | МПУ | - |  | LCC01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCV111 |

Приложение Д

(обязательное)

Задание на регуляторы

Таблица Д.1

| Идентификатор | Марка исполнитель-ного механизма | Технологический параметр |  | Способ регулирова-ния | Знач парам | ОПБ-88/97 | Позиция защит, блокировок (марка алгоритма) | Вид и место управления |  | Вид и место предст информ |  | Типовые алгоритмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизма |  |  |  |  | Норма точн стат/динам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной | Корректирую-щий |  |  | Канал СБ |  | Индиви- дуально | Через дисплей | Индиви- дуально | Через дисплей |  |
|  |  |  |  |  | Ед измерен |  |  |  |  |  |  |  |
| 10SAM42DT001. Регулятор температуры 10SAM42CT003. РЕГУЛ 10SAM42CT003. | 10SBS04AA201 | 10SAM42CT003 |  |  | 20 1/ °C | 4 - | 10SAM42EE005; 10SAM42EE008 | МПУ | - | МПУ | - | LCR01 |
| 10SAM42DT002. Регулятор температуры 10SAM42CT004. РЕГУЛ 10SAM42CT004. | 10SBS04AA202 | 10SAM42CT004 |  |  | 20 1/ °C | 4 - | 10SAM42EE016; 10SAM42EE018 | МПУ | - | МПУ | - | LCR01 |
| 10SAM43DT001. Регулятор температуры 10SAM43CT003. РЕГУЛ 10SAM43CT003. | 10SBS04AA203; 10QKS15AA201 | 10SAM43CT003 |  |  | 21 1/ °C | 4 - | 10SAM43EE011; 10SAM43EE012 | МПУ | - | МПУ | - | LCR01 |
| 10SAM43DT002. Регулятор температуры 10SAM43CT004. РЕГУЛ 10SAM43CT004. | 10SBS04AA204; 10QKS15AA202 | 10SAM43CT004 |  |  | 21 1/ °C | 4 - | 10SAM43EE023; 10SAM43EE024 | МПУ | - | МПУ | - | LCR01 |

пРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Фрагмент структурной схемы с оборудованием, функционирующим совместно со шкафами 10CXV87

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Рисунок Ж.1 - Принципиальная схема систем вентиляции 10SAM02, 10SAM42, 10SAM22, 10SAM23, 10SAM24, 10SAM26

Рисунок Ж.2 - Принципиальная схема систем вентиляции 10SAM43, 10SAM25

Рисунок Ж.3 - Принципиальная схема системы теплоснабжения

Рисунок Ж.4 - Принципиальная схема системы холодоснабжения

Рисунок Ж.5 - Принципиальная схема системы 10LDB

Рисунок Ж.6 - Принципиальная схема системы 10LDB

Рисунок Ж.7 - Принципиальная схема системы 10LDF

Рисунок Ж.8 - Принципиальная схема системы 10LFN

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подпись | ДДата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |
| 1 | - | 1, 2, 33…40, 66, 120, 136, 157 | - | - | 157 | 97С-14 |  |  |

| 1 | - | Зам | 97С-14 |  | 19.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |