Техническое задание

Ремонт кранового пути мостового крана 75/20 тн.  машзала БВД

Предмет закупки: Ремонт кранового пути мостового крана 75/20 тн. машзала БВД

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Крановые пути машинного зала БВД

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт кранового пути мостового крана 75/20 тн. машзала БВД

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Крановый путь мостового крана состоит из 2-х подкрановых балок Н=900 мм, опирающихся на стульчики железобетонных колонн рядов А и Б машзала БВД, на которых закреплён стальной квадрат сечением 100х100 мм. Квадрат крепится к подкрановой балке болтовым соединением с помощью пластин приваренных к квадрату. Длина кранового пути 96 м. Высота отметки пути +15,5 м, пролет кранового пути 23,5м. Ближайшая нижняя отметка перекрытия +8,0м. Крановые пути имеют следующие дефекты: недопустимые отклонение отметок головок путей по высоте и в продольном направлении из-за ослабления креплений и разрушения части сварных соединений кранового пути

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

До начала работ Исполнитель разрабатывает и согласует с заказчиком ППР

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Устранение дефектов для приведение кранового пути в соответствие с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов» ПБ 10-382-00.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Установка (разборка) металлических лесов высотой 10 м; м2; 320. 2; Ремонт сварных соединений квадрата 100×100 мм: - зачистка концов квадрата от старого сварного шва толщ. 15 мм - сварка стыков квадрата; шт.; 11. 3; Ремонт узла сопряжения подкрановой балки с железобетонной колонной с переваркой металлических пластин; узел; 1. 4; Ревизия резьбовых соединений: - проверка затяжки гаек анкерных болтов узлов сопряжения подкрановой балки с железобетонными колоннами, - проверка затяжки резьбовых соединений сопряжения подкрановых балок, - проверка затяжки болтов пластин квадрата с подкрановой балкой, - устранение выявленных дефектов.; узел соед. соед.; 32 32 768. 5; Проверка соответствия кранового пути требованиям СНиП: - высотных отметок, -осевых линий, - устранение выявленных дефектов (рихтовка кранового пути); м.п..; 192. До начала работ Исполнителем разрабатывается сметная документация в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях. Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя. По окончании ремонта Исполнитель убирает мусор, демонтированное оборудование, устраняет нарушения конструкций, ограждений, покрытий, и т.д., вызванных технологией проведения ремонта.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Перед началом работ исполнителем составляется согласованный с заказчиком проект производства работ и проводятся мероприятия по безопасному производству работ на действующем энергопредприятии.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 170675÷170680; Крановый путь мостового крана г/п 75/20тн; 6 листов. 2; 8872, 8873; Подкрановая балка; 2 листа.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г.Саров, Варламовское ш. 31, ЗАО «СГК» (Саровская ТЭЦ), блок высокого давления, машинный зал.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: 17 марта 2014г. Окончание работ: 17 апреля 2014г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, стандартов и руководящих документов действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Все отступления от проектных решений согласовываются с Заказчиком. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные материалы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законами Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы по ремонту проводятся в зонах работающего оборудования, кабелей, находящихся под напряжением. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику. Исполнитель должен иметь СУОТ и структурное подразделение осуществляющее охрану труда и техники безопасности.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего не менее 18 месяцев с даты приёмки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению безопасного производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, в том числе: - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В результате выполненного ремонта должны быть устранены дефекты с приведением рельсовых путей в соответствие требованиям действующей НТД. Приемка оборудования после ремонта осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объёмах, предусмотренных НТД. Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонними актами после окончания работ в полном объёме и предоставления полного комплекта ремонтной документации. (В соответствии проектом договора)

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На бумажном носителе

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | БВД | Блок высокого давления |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 170675÷170680 Крановый путь мостового крана г/п 75/20тн |  |
| 2 | 8872, 8873 Подкрановая балка |  |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______»________________ 2014 г.__________________________________В.В.Васильев

«______»______________2014г._______________________________________С.А.Сафонов