Приложение № 2

Методика испытаний  ленты ЛЭСБ-4С

на прямом замасливателе

| № | Последовательность действий | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лента наносится на медные шины в количестве 5 слоев в полнахлеста. |  |
| 2 | Образец с изоляцией пропитывается компаундом горячего отверждения | Состав компаунда: cмола эпоксидная DY-745 отвердитель МY-906 ускоритель отверждения DY073 |
| 3 | Проводится отверждение по режиму |  |
| 4 | Образец помещается в ёмкость, наполненную дистиллированной водой таким образом чтобы половина образца была в воде, а вторая половина сверху над водой |  |
| 5 | Образец остается в воде при комнатной температуре в течение 24 часов | Изменения внешнего вида образца в виде полного побеления или белых пятен не допускается |
| 6 | Образец кипятится в емкости в течение 6 часов и более и проводится сравнительный анализ | Образец должен оставаться прозрачным |