Несекретно
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки  выключатель выкуумный ВВ/TEL-10-31,5/1000У2-115
Новоуральск

2013 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для ОАО «УЭХК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-31,5/1000У2-115 с типовым комплектом металлоконструкций, по опросному листу 04-40001-0-0-ЭС4.ОЛ1, или «эквивалент» в соответствии с томом 2 «Техническая часть».


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, не ранее 2013г. выпуска, ранее не использованным, не эксплуатируемым.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	34 1400


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для эксплуатации в сетях 3-х-фазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в нормальных и аварийных режимах.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Высота над уровнем моря – не более 1000 м;

Климатическое исполнение устройства по ГОСТ 15150 – У2 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Согласно опросному листу 04-40001-0-0-ЭС4.ОЛ1

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Номинальное напряжение 10 кВ;
Номинальный ток отключения 31,5 кВ;

Номинальный ток 1000 А;

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы до списания – 25 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Расстояние между полюсами 250 мм

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно опросному листу 04-40001-0-0-ЭС4.ОЛ1

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение оперативного питания – постоянное 220В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Согласно опросному листу 04-40001-0-0-ЭС4.ОЛ1;

Типовой комплект металлоконструкций ТКМ №13.1/1000 ТШОЗ 674722.014 (тип типового комплекта металлоконструкций может изменяться, необходимо его согласование с поставщиком).

Паспорт на выключатель вакуумный;

Техническая документация завода-изготовителя;

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждый выключатель должен иметь табличку, содержащую следующую информацию: товарный знак предприятия-изготовителя; наименование изделия; тип выключателя; обозначение климатического исполнения и категории размещения; порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; номинальное напряжение Uном., кВ; номинальный ток Iном, А; номинальный ток отключения Iо.ном., кА; массу выключателя, кг; род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода Uп.ном., В, обозначение стандарта; год выпуска выключателя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность устройства при транспортировании и хранении, а также защиту от воздействия климатических факторов по  ГОСТ 15150.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Стандартные

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Выключатели отправляют заказчику в собранном и отрегулированном состоянии в транспортной таре. При транспортировании в контейнере допускается жесткое крепление выключателей за основания без транспортной тары. 

При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах выключатель запрещается кантовать и подвергать резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения использовать отверстия на боковых стенках транспортных ящиков и транспортные тележки.

Условия транспортировки выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды:

верхнее значение температуры воздуха – плюс 50°С;

нижнее значение температуры воздуха – минус 50°С;

относительная влажность воздуха - 80% при температуре плюс 15°С в условиях умеренного и холодного климата.

Выключатели поставляются заказчику в транспортной таре крытым автотранспортом, вагонами, в контейнерах или другими видами транспорта. Во время транспортировки выключатели должны быть надежно закреплены в вертикальном положении в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранить выключатели необходимо в транспортной таре в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха значительно меньше, чем на открытом воздухе, например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища.
Верхние и нижние значения температуры воздуха плюс 40°С, минус 50°С. Среднемесячное значение относительной влажности 80% при 15°С. Верхнее значение относительной влажности 100% при 25°С. Допустимый срок хранения — 6 месяцев с момента отгрузки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок - предприятия-изготовителя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Соответствие стандарту МЭК-56, ГОСТ 687-78.
Соответствие ГОСТ Р 52565.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	4 кмп
с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация должна быть на русском  языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Опросный лист 04-40001-0-0-ЭС4.ОЛ1 на 2 листах
	


Руководитель структурного подразделения -

инициатора заключения договора *                __________________       
  Фоменко Б.Н.



                                                 (подпись)
                          

Руководитель структурного подразделения – 

заказчика  товаров, работ, услуг *                   __________________

   Колясов В.Г.



            

(подпись)


  
Исполнитель, инженер по подготовке            __________________               Цапурина О.Ю.
производства ОКС



            (подпись)


