Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«26» ноября 2013 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку первичных средств пожаротушения.
том 2 «техническая часть»
г. Саров
2013 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт
	Тех. Характеристика

	1. 
	Гидрант пожарный, фланец, подставка, Корпус чугун. (пр-во Воронеж) ГОСТ 8220-85, Н-2,00м  с  Подставкой-тройником фланцевым. ППТФ 300*300

	5
	Гидрант пожарный Н=2,0 м с  Подставкой-тройником фланцевым. ППТФ 300*300
Гидрант пожарный подземный предназначен для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки ГОСТ 7499-71. Изготавливается для нужд народного хозяйства.

Гидрант изготовлен в исполнении 5 категории размещения 5 для атмосферы типа 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15151-69.
Гидрант пожарный  ГП, изготовлен из литейного высоко-прочного чугуна (ВЧ 350-22), выполняет функцию запорного клапана и устанавливается в водопроводной сети на пожарной подставке по ГОСТ 5525 для отбора воды с помощью пожарных колонок по ГОСТ 7499.

Технические характеристики:
Наименование параметров

Единица измерения

Величина

Рабочее давление Рр, не более

Мпа (кгс/см2)

1,0(10)

Условный проход,Ду

мм

125

Ход клапана

мм

24-30

Люфт шпинделя в опорном кольце , не более

мм

0,4

Высота гидранта, Н

мм

500/4500 с интервалом на 250 мм

Число оборотов штанги до полного открывания клапана

-

12/15

Масса гидранта при Н=1000 мм, не более

кг

48,2

Изменение массы на каждые 250 мм высоты, не более

кг

7

Подставка-тройник фланцевая ППТФ 300*300
Пожарная подставка предназначена для установки гидранта на напорном трубопроводе. Материал — сталь. Среда рабочая — пресная вода. Температура рабочей среды — до 50 С. Давление 10 кгс/см2.

 Диаметр условного прохода: Ду 300мм

Диаметр фланца: 330мм

Вес, кг:158,7


	2. 
	Гидрант пожарный, фланец, подставка, Корпус чугун. (пр-во Воронеж) ГОСТ 8220-85, Н-1.75м  с  Подставкой-крестом фланцевым  ППКФ 300*300
	5
	Гидрант пожарный Н=1,75 м с  Подставкой- крестом фланцевым. ППКФ 300*300
Гидрант пожарный подземный предназначен для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки ГОСТ 7499-71. Изготавливается для нужд народного хозяйства.

Гидрант изготовлен в исполнении 5 категории размещения 5 для атмосферы типа 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15151-69.
Гидрант пожарный  ГП, изготовлен из литейного высоко-прочного чугуна (ВЧ 350-22), выполняет функцию запорного клапана и устанавливается в водопроводной сети на пожарной подставке по ГОСТ 5525 для отбора воды с помощью пожарных колонок по ГОСТ 7499.

Технические характеристики:
Наименование параметров

Единица измерения

Величина

Рабочее давление Рр, не более

Мпа (кгс/см2)

1,0(10)

Условный проход,Ду

мм

125

Ход клапана

мм

24-30

Люфт шпинделя в опорном кольце , не более

мм

0,4

Высота гидранта, Н

мм

500/4500 с интервалом на 250 мм

Число оборотов штанги до полного открывания клапана

-

12/15

Масса гидранта при Н=1000 мм, не более

кг

48,2

Изменение массы на каждые 250 мм высоты, не более

кг

7

Подставка-крест фланцевая ППКФ 300*300
Пожарная подставка предназначена для установки гидранта на напорном трубопроводе. Материал — сталь. Среда рабочая — пресная вода. Температура рабочей среды — до 50 С. Давление 10 кгс/см2.

 Диаметр условного прохода: Ду 300мм

Диаметр фланца: 330мм

Вес, кг: 125


	3. 
	Огнетушитель ОУ-2 ВСЕ ГОСТ 51057-01с подставкой ПО-200
	3
	Огнетушитель ОУ-2 с  подставкой ПО-200
Углекислотный огнетушитель ОУ 2 предназначен для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, на промышленных предприятиях, на транспортных средствах (железнодорожном, городском, морском транспорте), загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 10 000 В.

Технические характеристики:

Масса заряда: 2 кг,

время выхода огнетушащего вещества: не менее 6 с.

Макс. масса: 8 кг

Площадь тушения: 0,65 м2.

ГОСТ Р 51057–2001; НПБ 155–2002.

Классы тушимых пожаров: B C E
Подставка ПО-200
Подставка ПО-200 предназначена для хранения огнетушителей в офисных помещениях, больницах, школах, банках и т.д., , позволяет избежать механических повреждений корпуса огнетушителя. Подставка изготовлена из металлического листа толщиной 1,0 – 2,0 мм. Окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный цвет.

Габариты 
200х400х200 мм



	4. 
	Огнетушитель ОУ-55 ВСЕ ГОСТ 51057-01
	2
	Огнетушитель ОУ-55

Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-55  предназначен для защиты объектов производственного и хозяйственного назначения в качестве первичных средств тушения пожаров класса В (жидкие горючие вещества), класса С (горючие газы),  загораний электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ.

Огнетушитель ОУ-55 не предназначен  для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). Огнетушитель должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 40С до плюс 50С

Технические характеристики

Наименование показателей

Огнетушитель ОУ-55

Количество баллонов в огнетушителе, шт

4

Вместимость корпуса баллона, л

20

Огнетушащее вещесто

Двуокись углерода по ГОСТ 8050-85, сорт высший

Масса заряда огнетушащешо вещества, кг

55

Величина утечки огнетушащего вещества, кг в год, не более

2,75

Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее

4

Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее

20

Огнетушащая способность тушения по классу В, не менее

144 В

Срок службы огнетушителя, не менее

10

Масса полная заряженного огнетушителя, кг, не более

157

Габаритные размеры, мм, не более

H
L
B
диаметр корпуса

1300

550

480

4*159

В комплект поставки огнетушителя входят:
-огнетушитель ОУ-55 с двумя шлангами и раструбом — 1 шт

-тележка — 1 шт

-руководство по эксплуатации (паспорт) — 1 шт.


	5. 
	Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ ГОСТ 51057-01с подставкой ПО-230
	72
	Огнетушитель ОУ-3 с подставкой ПО-230
Масса заряда: 3 кг 

Огнетушащая способность (площадь, м2): 34В(1,10)

Длина выброса, м: 3

Масса, кг: 10,4...12,0

Габариты, мм: 490х220х420

Классы тушимых пожаров: B C E

Огнетушитель ОУ-3 (углекислотный) предназначен для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ, загораний в помещениях.

Ручной углекислотный огнетушитель состоит из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба. 
Подставка ПО-230
 Подставка ПО-230 предназначена для хранения огнетушителей в офисных помещениях, больницах, школах, банках и т.д., , позволяет избежать механических повреждений корпуса огнетушителя. Подставка изготовлена из металлического листа толщиной 1,0 – 2,0 мм. Окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный цвет.

Габариты 
230х400х230 мм

	6. 
	Огнетушитель ОУ-5 ВСЕГОСТ 51057-01с подставкой ПО-230
	65
	Огнетушитель ОУ-5 с  подставкой ПО-230
Огнетушитель ОУ-5 (углекислотный) предназначен для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ, загораний в помещениях.

Ручной углекислотный огнетушитель состоит из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, шланга и  раструба. 

Технические характеристики:

Масса заряда: 5 кг,

 Продолжительность подачи огнетушащего вещества   -  8 секунд

Макс. масса: 17  кг

Классы тушимых пожаров: B C E
Подставка ПО-230
 Подставка ПО-230 предназначена для хранения огнетушителей в офисных помещениях, больницах, школах, банках и т.д., , позволяет избежать механических повреждений корпуса огнетушителя. Подставка изготовлена из металлического листа толщиной 1,0 – 2,0 мм. Окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный цвет.

Габариты 
230х400х230 мм

	7. 
	Огнетушитель ОУ-7 ВСЕ ГОСТ 51057-01с подставкой ПО-230 
	5
	Огнетушитель ОУ-7 

Огнетушитель ОУ-7 (углекислотный) предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ.

Огнетушитель ОУ-7 не предназначен  для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). Огнетушитель должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата, в диапазоне температур от минус 40С до плюс 50С, при влажности не более 95%.

Технические характеристики:

Наименование показателей

Значение для ОУ-7

Вместимость корпуса,л

9,8

Масса  заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг

7,0

Время выхода ОТВ, с, не менее

15

Длина струи ОТВ, м, не менее

7

Масса огнетушителя полная, кг, не более

19,5

Огнетушащая способность тушения по классу В

70В

Срок службы огнетушителя, лет

10

Рабочее давление, Мпа, не более

14,7

Комплект поставки огнетушителя:

Огнетушитель с опломбированным ЗПУ

1 шт

Раструб со шлангом

1 шт

Паспорт

1 шт



	8. 
	Огнетушитель ОУ-25 ВСЕ ГОСТ 51057-01
	6
	Огнетушитель ОУ-25

Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-25  предназначен для защиты объектов производственного и хозяйственного назначения в качестве первичных средств тушения пожаров класса В (жидкие горючие вещества), класса С (горючие газы),  загораний электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ.

Огнетушитель ОУ-25 не предназначен  для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). Огнетушитель должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 40С до плюс 50С

Технические характеристики

Наименование показателей

Огнетушитель ОУ-25

Количество баллонов в огнетушителе, шт

2

Вместимость корпуса баллона, л

17,5

Огнетушащее вещество

Двуокись углерода по ГОСТ 8050-85, сорт высший

Масса заряда огнетушащего вещества, кг

25

Величина утечки огнетушащего вещества, кг в год, не более

1,25

Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее

4

Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее

15

Огнетушащая способность тушения по классу В, не менее

89 В

Срок службы огнетушителя, не менее

10

Масса полная заряженного огнетушителя, кг, не более

70

Габаритные размеры, мм, не более

H
L
B
диаметр корпуса

1150

320

470

2*159

В комплект поставки огнетушителя входят:
-огнетушитель ОУ-25 с гибким шлангом и раструбом — 1 шт

-тележка — 1 шт

-руководство по эксплуатации (паспорт) — 1 шт.


	9. 
	Рукав д.51 мм с навязанными ГР-50 специального исполнения, Износостойкий, маслостойкий РПМ (Д) 1,6-ИМ-У1
	30
	Рукав д.51 мм с навязанными ГР-50 специального исполнения, Износостойкий, маслостойкий РПМ (Д) 1,6-ИМ-У1

Рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием  износостойкий, маслостойкий,  принимающий плоскую форму при отсутствии избыточного давления,  предназначен для транспортирования воды и водных растворов пенообразователей с водородным показателем рН=7-10 на расстояние под давлением.  

Рукав обладает  повышенной стойкостью к абразивному износу и маслостойкостью.                                                                                                                     Рукав  эксплуатируют  в районах с умеренным и  холодным климатом категории размещения 1 ( УХЛ1, ГОСТ 15150).

Пример условного обозначения:                                                                                                                              РПМ (В) – 50 - 1,6 – ИМ-УХЛ 1  ТУ 8193-0 95 -00323890-2011, где:                                                                                                                                                                
- РПМ-  рукав для комплектации пожарных машин;                                                         
- ( В )  -  рукав  с  внутренним гидроизоляционным  покрытием;

 - 50  -     условный проход рукава;

 - 1,6  -    рабочее давление ,МПа;

 -  И -       износостойкий  рукав;

 -  М -      маслостойкий рукав;                                                            

           -  УХЛ1 - климатическое исполнение.

Климатическое исполнение рукавов должно соответствовать данным, приведенным в таблице 1.

           Таблица  1

Климатическое исполнение рукава

Рабочая температура  эксплуатации,ºС

Температура транспортирования и хранения,ºС

нижняя

верхняя

нижняя

верхняя

УХЛ 1

Минус 60

40

Минус 60

50

Конструктивно рукав представляет собой текстильный синтетический  прочностной  каркас  с внутренним  гидроизоляционным    покрытием.
Основные
параметры
и
размеры
рукавов
должны соответствовать нормам, указанным  в таблице 2
Таблица 2.

Длина рукава в скатке, м

20±1;

Рабочее давление, МПа, не более

1,6

Испытательное давление, МПа, не менее

2,0

Разрывное давление, не менее, МПа,  для рукавов:    

3,5

Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, Н/см, не менее

10

Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее

0,3

Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более

5,0

Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более

5,0

Масса рукава длиной 1 м, кг, не более для рукавов:

-  DN  50

0,45

Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее, для рукавов:

-    DN  50

200

Стойкость к  воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300 °С (термостойкость), с,     не менее  

30

Маслостойкость  рукава, час, не менее

72



	10. 
	Рукав  д. 66 мм  с навязанными ГР-70 специального исполнения Термостойкий перколированный РПМ (Д) 1,6-ТП-У1
	20
	Рукав  д. 66 мм  с навязанными ГР-70 специального исполнения Термостойкий перколированный РПМ (Д) 1,6-ТП-У1

Рукав  пожарный  напорный термостойкий перколированный специального исполнения (двухсторонний с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием), принимающий плоскую форму при отсутствии избыточного давления, предназначен для транспортирования воды и водных растворов пенообразователей с водородным показателем pH=7-10 на расстояние под давлением.

Эксплуатируется в районах с тропическим и умеренным климатом категории размещения 1 (ТУ 1, ГОСТ 15150) в интервале  рабочих температур от минус 30(С до плюс 40(С.

Рукав обладает повышенной стойкостью к воздействию нагретых твёрдых предметов за счет конструкции , которая обеспечивает термостойкость посредством увлажнения их наружной поверхности по всей длине транспортируемыми огнетушащими веществами (водой, водными растворами пенообразователей).

Условное обозначение рукава диаметром 51 мм: РПМ(Д)-66-1,6-Тп-ТУ1
Характеристики:
- Внутренний диаметр рукава (мм) и условный проход (DN): - 66,0+2,0 (50)

- Длина рукава в скатке,  м - 20±1

- Рабочее давление, МПа,  - 1,6

- Испытательное давление, МПа, не менее 2,0

- Разрывное давление, МПа, не менее 3,5
- Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см,не менее 10

- Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия, мм, не менее 0,30

- Масса 1 м рукава, кг, не более: диаметр рукава 66 мм – 0,55

- Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %,  не более 5,0
- Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, %, не более 5,0
- Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее: диаметр рукава 66 мм – 40
- Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 450°С (термостойкость), сек, не менее:- диаметр рукава 66 мм – 60

- Удельный расход воды на увлажнение рукава, л/мин. не более: диаметр рукава 66 мм – 0,22


	11. 
	Ствол РС-50А,
	10
	Пожарный ручной  ствол РС-50 предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. 

Технические характеристики

 Наименование показателя
РС-50


Рабочее давление, МПа, (кгс/см2)
0,4-0,6 (4-6)

Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с
 - 3,6


Дальность компактной водяной струи (максимальная

по крайним каплям), м
 - 28


Диаметр выходного отверстия насадки, мм
 - 13


Длина ствола, мм
 - 265


Масса, кг, не более
 - 0,7


Условный проход соединительной головки, мм
 - 50


	12. 
	Групповой  пожарный фонарь ФОС- 3-5/6 с ЗУ (зарядное устройство) с дополнительным аккумулятором и  галогеновой лампочкой
	32
	Групповой  пожарный фонарь ФОС- 3-5/6 с ЗУ (зарядное устройство) с дополнительным аккумулятором и  галогеновой лампочкой
Профессиональный переносной фонарь с поворотной фарой ФОС3-5/6 предназначен для использования в качестве индивидуального средства освещения для работы на суше и на море при температуре окружающего воздуха от минус 40° С до плюс 45° С и относительной влажности до 98 % (при плюс 25° С), а так же во всех областях народного хозяйства, где отсутствует стационарное освещение. 

Широкое признание фонарь ФОС3-5/6  получил у автомобилистов, рыбаков, охотников, туристов, путешественников, садоводов и других слоев населения. Надёжность и безопасность их эксплуатации, простота технического обслуживания, транспортирования и хранения помогут в работе спасателям МЧС, энергетикам, охранным структурам, работникам железной дороги, метрополитена, жилищно-коммунальных служб. 

Фонарь незаменим в работе пожарных служб, служб ГИБДД, УВД и пограничных войск.

Эксплуатация фонаря во взрывоопасных зонах и помещениях не допускается, а так же где могут присутствовать пары нефтепродуктов, лаков, красок и прочих взрывоопасных веществ.

Устройство фонаря:

Источником питания фонаря служит герметичный кислотно-гелевый аккумулятор АБ СА (6В-4-4.5А/ч). Фонарь имеет регулировку силы света. 

Конструктивно фонарь состоит из поворотной фары, соединенной с цилиндрическим корпусом. Фара поворачивается относительно горизонтальной оси на угол 120 градусов. В фаре установлен параболический рефлектор и лампа мощностью 5 ватт. 

В нижней части фары имеется ручка потенциометра, с помощью которой производится плавная регулировка силы света (освещённости) и тем самым изменяется время непрерывной работы. В верхней части ручки цилиндрического корпуса фонаря расположена кнопка включения, закрытая резиновым колпачком. Внутри цилиндрического корпуса встроена электронная плата, которая включает предупредительную сигнализацию в виде мигания лампы с последующим защитным отключением аккумулятора при его разряде. Подзарядка аккумулятора производится от сетевого адаптера. Корпус и фара выполнены из прочного пластика и выдерживают удары при падении с высоты 2 м. Фонарь защищен от попадания вовнутрь воды.

Для заряда аккумуляторной батареи фонаря ФОС3-5/6 рекомендуется использовать зарядное устройство АЗУ-7.2.
Технические характеристики: 
- Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В 6;

- Ёмкость аккумуляторной батареи, ампер-часов 4,5;

- Осевая сила света светильника, канделл 8000;

- Освещённость на расстоянии 1 м от светильника не менее, люкс 20000;

- Угол расхода светового луча 2Q (0,5) град 5;

- Дальность светового луча (при освещённости 1 люкс), м 250;

- Диаметр рефлектора фары, мм 110;

- Номинальный потребляемый ток, А 0,85;

- Регулируемое время непрерывной работы фонаря без подзарядки, час 4-8;

- Максимальное время подзарядки аккумулятора, час 8;

- Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) 600;

- Срок службы фонаря, лет 10; 

Габаритные размеры фары:

- диаметр, мм 115;

- высота, мм 160;

- длина, мм 320;

Масса фонаря, не более, кг 1,6 

Комплектность поставки:
Групповой  пожарный фонарь ФОС- 3-5/6 — 1 шт

Дополнительный герметичный кислотно-гелевый аккумулятор АБ СА (6В-4-4.5А/ч) - 1 шт

Запасная  галогеновая лампа мощностью 5 ватт — 2 шт.
зарядное устройство АЗУ-7.2. - 1 шт


	13. 
	Огнетушитель ОП - 5 (з) (АВСЕ)с подставкой ПО-230
	1
	Онетушитель ОП-5(з)(АВСЕ) с подставкой ПО-230
Огнетушитель порошковый закачной переносной, массой заряда ОТВ 5 кг предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, для применения в качестве первичных средств тушения твердых (класс пожара А), жидких (класс пожара В), газообразных (класс пожара С), горючих веществ, а также электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В (класс пожара Е)

Онетушитель ОП-5(з)(АВСЕ) должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата, категории размещения 2, тип атмосферы II ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 40С до плюс 50С
Технические характеристики

Наименование показателей

Онетушитель ОП-5(з)(АВСЕ) 

Тип огнетушащего вещества (ОТВ)

Порошок огнетушащий, предназначенный для тушения пожаров классов А,В,С и электроустановок под напряжением электрического тока до 1000В

Масса применяемого ОТВ, кг

5,0

Продолжительность приведения огнетушителя в действие, с , не более

5

Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа

1,4

Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее

10

Длина струи ОТВ, м, не менее

3

Остаток ОТВ в огнетушителе после его полного срабатывания, %

Не более 15

Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: - по классу А — по классу - В

2А, 70В

Утечка вытесняющего газа

Не допускается

Температура эксплуатации

От минус 40 С до плюс 50 С

Обеспечение прерывного подачи ОТВ

обеспечивается

Наличие гибкого шланга

В наличии

Назначенный срок службы огнетушителя, лет

10

Габаритные размеры, мм, не более: - высота — диаметр корпуса

430, 150

Масса огнетушителя:полная, кг не более

7,0

Вытесняющий газ в корпусе огнетушителя

воздух
Комплект поставки огнетушителя:

Огнетушитель с опломбированным ЗПУ

1 шт

Шланг с насадкой

1 шт

Паспорт

1 шт

Подставка По-230

1 шт

Подставка ПО-230
 Подставка ПО-230 предназначена для хранения огнетушителей в офисных помещениях, больницах, школах, банках и т.д., , позволяет избежать механических повреждений корпуса огнетушителя. Подставка изготовлена из металлического листа толщиной 1,0 – 2,0 мм. Окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный цвет.
Габариты 
230х400х230 мм


	14. 
	Огнетушитель ОП - 4 (з) (АВСЕ)с подставкой ПО-230
	2
	Онетушитель ОП-4(з)(АВСЕ) с подставкой ПО-230
Огнетушитель порошковый закачной переносной, массой заряда ОТВ 4 кг предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, для применения в качестве первичных средств тушения твердых (класс пожара А), жидких (класс пожара В), газообразных (класс пожара С), горючих веществ, а также электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В (класс пожара Е)

Онетушитель ОП-4(з)(АВСЕ) должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата, категории размещения 2, тип атмосферы II ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 40С до плюс 50С
Технические характеристики

Наименование показателей

Онетушитель ОП-4(з)(АВСЕ) 

Тип огнетушащего вещества (ОТВ)

Порошок огнетушащий, предназначенный для тушения пожаров классов А,В,С и электроустановок под напряжением электрического тока до 1000В

Масса применяемого ОТВ, кг

4,0

Продолжительность приведения огнетушителя в действие, с , не более

5

Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа

1,4

Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее

10

Длина струи ОТВ, м, не менее

3

Остаток ОТВ в огнетушителе после его полного срабатывания, %

Не более 15

Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: - по классу А — по классу - В

2А, 55В

Утечка вытесняющего газа

Не допускается

Температура эксплуатации

От минус 40 С до плюс 50 С

Обеспечение прерывного подачи ОТВ

обеспечивается

Наличие гибкого шланга

В наличии

Назначенный срок службы огнетушителя, лет

10

Габаритные размеры, мм, не более: - высота — диаметр корпуса

375-475, 130-150

Масса огнетушителя:полная, кг не более

6,0

Вытесняющий газ в корпусе огнетушителя

воздух
Комплект поставки огнетушителя:

Огнетушитель с опломбированным ЗПУ

1 шт

Шланг с насадкой

1 шт

Паспорт

1 шт

Подставка По-230

1 шт

Подставка ПО-230
 Подставка ПО-230 предназначена для хранения огнетушителей в офисных помещениях, больницах, школах, банках и т.д., , позволяет избежать механических повреждений корпуса огнетушителя. Подставка изготовлена из металлического листа толщиной 1,0 – 2,0 мм. Окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный цвет.
Габариты 
230х400х230 мм


	15. 
	Огнетушитель ОП - 70 АВСЕ (по старому ГОСТу ОП-100 ABCE)
	7
	Огнетушитель ОП - 70 АВСЕ (по старому ГОСТу ОП-100 ABCE)

Передвижной порошковый  закачной огнетушитель ОП-70(з)(АВСЕ) предназначен для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения в качестве первичного средства тушения твердых горячих веществ класс А, на автомобильном, железнодорожном и в речном транспорте в качестве тушения пожаров классов В (жидких горючих веществ), С (газообразных горючих веществ) и тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

Наименование показателей

Значение

Вместимость корпуса,л

90

Огнетушащее вещество

Порошок огнетушащий 40 % АВС, предназначенный для тушения пожаров классов А,В,С и электроустановок под напряжением электрического тока до 1000В

Масса заряда огнетушащего порошка, кг

70

Рабочее давление, МПа

1,4

Время проведения в действии, с не более

20

Продолжительность подачи ОТВ, с , не менее

30

Длина струи ОТВ, м, не менее

6

Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара:

класс В

класс А

233В-2

10А

Длина шланга

3,0

Масса огнетушителя полная, кг

130

Количество обслуживающего персонала

2

Диапазон температур эксплуатации, С

От минус 40 до плюс 50

Вытесняющий газ в корпусе огнетушителя

воздух
Комплект поставки огнетушителя:

Огнетушитель на тележке

1 шт

Шланг с насадком, перекрывающим струю ОТВ 1

1 шт

Паспорт

1 шт



	16. 
	Колонка пожарная для гидранта КПА
	3
	Колонка пожарная для гидранта КПА

Колонка пожарная КПА ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) представляет собой устройство для забора воды с двумя выходными патрубками, к которым подсоединяются пожарные рукава. Колонка пожарная КПА навинчивается на подземный гидрант, размещающийся в колодце, и предназначена для закрывания (открывания) подземных гидрантов с целью забора воды для тушения пожара из центральной водопроводной сети. Один из патрубков колонки пожарной КПА  может применяться в качестве наружного крана для подачи воды, посредством пожарных рукавов, к месту тушения пожара, второй - в качестве водопитателя насоса пожарной машины.
Наименование

Колонка КПА

Рабочее давление колонки пожарной КПА , МПа

1,0

Условный проход входного патрубка колонки пожарной КПА, мм

125

Условный проход выходного патрубка колонки пожарной КПА, мм

2*80

Число выходных патрубков колонки пожарной КПА, шт

2

Коэффициент гидравлического сопротивления колонки пожарной КПА

10

Габаритные размеры колонки пожарной КПА, мм

430*190*1080

Масса колонки пожарной КПА, кг

15
_____________________________________________________________________________

	17. 
	Ранцевое устройство пожаротушения РУПТ-1-0.4 с дыхательной системой  
	1
	Ранцевое устройство пожаротушения РУПТ-1-0,4 с дыхательной системой

Предназначено для подачи огнетушащего веществапри тушении локальных пожаров твердых горючих веществ, горючих жидкостей и электрооборудования, находящегося под напряжением, в помещениях (в непригодной для дыхания среде), а также на открытом пространстве.

Переносное устройство пожаротушения (далее – РУПТ) прошло все стадии разработки и постановки на производство согласно ГОСТ Р 15.201-2000.
РУПТ имеет технические характеристики согласно требований ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний».
Комплектация РУПТ включает в себя единую несущую конструкцию, на которой смонтированы:

-
емкость с огнетушащим веществом (далее – ОТВ)  – 1 шт.;

- ствол – 1 шт.;

- система воздуховоднаяАirGoFIXMSAAUER (далее – СИЗОД) – 1 шт.;
- металлокомпозитный воздушный баллон – 2 шт.

РУПТ соответствует следующим требованиям:

-
обеспечивает использованиев качестве ОТВ воду, водные растворы пенообразователей, водные растворы пенообразователей с модифицирующими добавками и раствор «ТЕМПЕРО-02», обеспечивающий работу РУПТ при температуре окружающей среды до -40ºС;
-
обеспечивает  тушение модельных очагов пожара при объеме огнетушащего вещества не более 10 литров: 
класс "А" – 20А,       

класс "В" – 2 очага 233В;

класс «С»

пищевое (растительное) масло
-
обеспечивает электробезопасность на всех режимах при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, до 20 кВ (для пожаров класса "Е"). Подтвержденное протоколом испытаний МЧС России.
- обеспечивает  многократное применение (не менее 5 раз в течение 30 минут) без использования каких-либо инструментов при заправке и замене баллонов;
-
объем емкости для ОТВ не более 11 литров с рабочим давлением в ней 1,2 МПа;
-
время непрерывной работы не менее 25 секунд;

-
имеет обратный клапан, исключающий возможность попадания ОТВ через магистраль наддува емкости, в полость редуктора;

-
имеет для контроля давления в емкости с ОТВ: индикатор давления,  предохранительные клапаны, с давлением открытия 1,4 МПа, на емкости и на выходе из редуктора;

-
редуктор  поддерживаетдавление в емкости:  

при расходе ОТВ – 1 МПа;

в  режиме ожидания (безрасходном) - 1,2 МПа. 
-
скорость подачи ОТВ (на срезе насадка) не менее 60 м/с;

-
заправочная заглушка, с внутренним диаметром не менее 45 мм, д оборудоваться встроенным дренажным клапаном (нажимного действия) и ручкой (с накаткой) для переноски устройства, диаметром не менее 18 мм;
-
баллоны, установленные в ложементах емкости,  фиксируются на них металлическими бандажами с замками и располагаются симметрично, вдоль емкости для ОТВ;
-
масса устройства в снаряженном состоянии - 25 кг;
-
габаритные размеры устройства 680х450х300 мм.

-     срок службы – 10 лет.
Ручной ствол (пистолет) в пластмассовом корпусе с защитной скобой (дугой), перед рукой оператора, обеспечивает  как циклическую (периодическую), так и непрерывную подачу ОТВ, соединяться шлангами с емкостью и воздушным редуктором, оснащается пятиканальным соплом с трехпозиционным насадком, обеспечивающим работу в трёх режимах: 

-
компактной струи с максимальной дальностью – 17 метров и расходом 0,4 л/сек;

-
распыленной струи с углом раскрытия 60º, максимальной дальностью – 5 метрови расходом 0,4 л/сек;

-
 плоской струи с расходом 0,25 л/сек.
Единая (совмещенная) несущая конструкция с СИЗОДсостоит из: подвесной системы с плечевыми и поясным ремнями, редуктора, шлангов воздуховодной системы, легочного автомата, манометра, маской панорамной неопреновой 3S-PF-FMSAAUER
СИЗОД обеспечивает  время защитного действия 20 минут и соответствует следующим техническим параметрам:
-
плечевые и поясной ремни подвесной системы MSAAUER   выполнены из негорючего материла;
-
редуктор подлежит обязательному переосвидетельствованию (капитальному ремонту) не чаще одного раза в девять лет и не  требует регулировки и технического обслуживанию в процессе эксплуатации;
-
дыхательный аппарат оборудован воздуховодной системой, состоящей не более чем из двух шлангов, обеспечивающих подачу воздуха к легочному автомату и манометру;
-
легочный автомат  автоматически перекрывает подачу избыточного давления при отсоединении его от маски (т.е. при отсоединении легочного автомата от маски не требуется никаких дополнительных действий для перекрытия подачи воздушного потока). Кнопки управления функциями легочного автомата (байпас, отключение избыточного давления, отсоединение и присоединение легочного автомата к маске) располагаются на легочном автомате и управляются одной рукой. Легочный автомат не  требует регулировки в процессе эксплуатации. В комплект легочного автомата  входит переходник, позволяющий подсоединять маску, как с резьбовым, так и со штекерным соединением. Легочный автомат   имеет симметричную сферическую форму и ударопрочный корпус с полосками из эластомеров, предотвращающими проскальзывание.Разборка легочного автомата для проведения регламентных работ, а так же его сборка с  воздуховодной системой, производится без использования специальных инструментов;
-
манометр имеет защитный кожух и вращающееся соединение в месте крепления к шлангу для удобства пользователя;
-
маска панорамная неопреновая3S-PF-FMSAAUERс фронтальным соединением легочного автомата  имеет возможность подсоединения легочного автомата, как с резьбой, так и со штекерным соединением, через переходник, соответствует требованиям ГОСТ Р 53255-2009, НПБ 178-99 (или требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и состоит из: корпуса; смотрового стекла и полуобоймы, соединяемых друг с другом посредством винтов (для обеспечения многократного монтажа/демонтажа смотрового стекла), вкручиваемых в металлические резьбовые втулки, запрессованные в полуобоймы; переговорного устройства с металлической мембраной; системы вдоха (выдоха) с возможностью снятия (установки) клапана выдоха вручную без применения какого-либо инструмента, кроме того клапан выдоха  имеет вертикальное положение на маске для обеспечения качественного отвода конденсируемой влаги; оголовья с креплением к корпусу в пяти точках посредством металлических пряжек; ремня для ношения. Срок службы маски  - 10 лет. Маска  разрешена (совместима) для использования с  несущей конструкцией.

Баллон воздушный металлокомпозитныйсо смонтированным запорным вентилем  с манометром изготавливается на основе металлического лейнера и имеет защитный наружный армирующий слой из композитного материала, разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сертификат соответствия системы ГОСТ Р и соответствует следующим требованиям:

-
вместимость баллона  - 2,3  литра;
-
рабочее давление воздуха в баллоне – 29,4 МПа;
-
масса порожнего баллона (без вентиля)  - 1,3 кг;
-
количество баллонов 2 штуки (один для обеспечения автономной работы дыхательной системы, второй для работы устройства);

-
периодичность технического переосвидетельствования не чаще 1 раза в 5 лет;

· срок службы баллона  - 10 лет.












