Информация не секретная

Техническое задание

на поставку: Комплект электромагнитных датчиков 
в комплекте с клапанами
Санкт-Петербург 
2014

Техническое задание 

на поставку комплекта электромагнитных датчиков в комплекте с клапанами
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект электромагнитных датчиков в комплекте с клапанами

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый комплект электромагнитных датчиков в комплекте с клапанами должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	421300


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначены для измерения расхода в системе водяного охлаждения оборудования ИТЭР.

- Класс безопасности оборудования NSR.
- Класс качества оборудования QC3.
- Класс сейсмостойкости SC2.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Рабочая температура окружающей среды +17 до +27, при влажности не выше 55%.

- Рабочая температура теплоносителя +15 до +90ºС.

 - Уровень электромагнитного поля – 50mT.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Наименование
Технические характеристики
1. Датчик расхода Burkert мод. 8012 
(кат. № 556009)

2. Клапан электромагнитный Burkert мод. 0330 (кат. № 041137)

Расходомер с крыльчаткой и магнитным сенсором для использования с нейтральными и слабоагрессивными жидкостями.

Расходомер состоит из двух основных частей: 

- фитинг S012.
- электронный модуль SE12.

Материал корпуса фитинга – латунь.

Присоединительная резьба (наружная) G1/4.

Проходное сечение Ду 6мм.

Выход токовый 4-20мА («сток»).

Уплотнение FKM.

Рабочее давление до 16 бар.

Диапазон измерений (скорость потока) от 0,3 до 10м/с.

Температура среды (жидкости) от -15ºС до +100 ºС (при температуре окружающей среды <45 ºС).

Точность измерений < ±(0,5% от ВПИ +2,5% от измеряемого значения).

Измерительный элемент оптический.

Напряжение питания 12-36В DC.
Потребление тока <60мА (при 12В без нагрузки).

Встроенная защита от неправильной полярности, пикового напряжения, от короткого замыкания.

Электронный модуль со светодиодной индикацией.

Температура окружающей среды от -15ºС до +60ºС.

Режим работы непрерывный (100%).

Класс защиты IP67 (с разъемом М12).

Габаритные размеры (ДхВхШ): 90х65х70мм (без разъема).
Разъем Burkert М12  (кат. № 917116)  Напряжение 12-36B DC
5-полюсной (розетка)
Клапан 3/2 ходовой, нормально открытый, прямого действия. 

Блокировка ручного управления.

Материал корпуса латунь.

Присоединительная резьба (внутренняя) G1/4.

Проходное сечение Ду 2мм.

Уплотнение NBR.

Напряжение питания 230В/50Гц, 24В DC, 24В/50Гц.

Потребляемая мощность не более 30/15ВА (пуск/работа).

Время закрытия/открытия не более 20 сек.

Рабочее давление 0-16 атм.

Температура среды (жидкости) от 0ºС до +80 ºС.

Режим работы непрерывный (100%).

Класс защиты IP65 (с разъемом).

Габаритные размеры (ДхВхШ): 50х100х34мм (без разъема).

Масса не более 0,5 кг.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Датчик расхода Burkert 8012 (№556009):

- Потребление тока <60мА (при 12В без нагрузки).

- Выход токовый 4-20мА («сток»).
- Рабочее давление до 16 бар.

- Температура окружающей среды от -15ºС до +60ºС.

Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№041137):

- Потребляемая мощность не более 30/15ВА (пуск/работа).
- Время закрытия/открытия не более 20 сек.
- Рабочее давление до 16 бар.

- Температура среды (жидкости) от 0ºС до +80 ºС.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Датчик расхода Burkert 8012 (№ 556009):

- Встроенная защита от неправильной полярности, пикового напряжения, от короткого замыкания.

- Класс защиты IP67 (с разъемом М12).
- Режим работы непрерывный (100%).
Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137):

- Класс защиты IP65 (с разъемом).
- Режим работы непрерывный (100%).


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Датчик расхода Burkert 8012 (№ 556009):

- Присоединительная резьба (наружная) G1/4.

- Проходное сечение Ду 6мм.

- Габаритные размеры (ДхВхШ): 90х65х70мм (без разъема).

Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137):

- Присоединительная резьба (внутренняя) G1/4.

- Проходное сечение Ду 2мм.

- Габаритные размеры (ДхВхШ): 50х100х34мм (без разъема).

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Датчик расхода Burkert 8012 (№ 556009):

- Фитинг S012.
- Электронный модуль SE12.

- Материал корпуса фитинга – латунь.
- Уплотнение FKM.

Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137):

- Материал корпуса латунь. 
- Уплотнение NBR.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Датчик расхода Burkert 8012 (№ 556009):

- Температура среды (теплоносителя) от -15ºС до +100 ºС (при температуре окружающей среды <45 ºС).
- Рабочая температура окружающей среды +17 до +27, при влажности не выше 55%.
Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137):

- Температура среды (жидкости) от 0ºС до +80 ºС.
- Рабочая температура окружающей среды +17 до +27, при влажности не выше 55%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Датчик расхода Burkert 8012 (№ 556009):

- Напряжение питания 12-36В DC.
Разъем Burkert М12 (№ 917116) 5-полюсной (розетка):

- Напряжение 12-36B DC
Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137):

- Напряжение питания 230В/50Гц, 24В DC, 24В/50Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Точность измерения датчика расхода < ± (0,5% полной шкалы + 2,5% от измеренного значения).

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Датчик расхода Burkert 8012 (№ 556009) = 63 шт.:
- фитинг S012 G1/4" (DN 6) 
- электронный модуль SE12 
- Разъем - М12, 5 полюсной № 917116 (розетка) 

2. Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№041137) = 32 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть нанесена непосредственно на поставляемое изделие и должна содержать:

- наименование или фирменный знак производителя;

- наименование поставляемого материала;

- заводской номер.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.
В течение 7 рабочих дней с момента получения комплектующих проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру, инструкции по эксплуатации, сертификат калибровки, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой-изготовителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке.

К расходомеру должен прилагаться сертификат калибровки расхода и инструкция по эксплуатации.

К клапану должна прилагаться инструкция по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения – 2 С, в соответствии с ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения У3.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Класс безопасности оборудования NSR.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Организация службы качества поставщика должна соответствовать требованиям    стандартов ISO серии 9000.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	  Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском или английском языке, или инструкцию по эксплуатации на русском или английском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной заявкой предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: 14 недель с момента подписания договора, с правом досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой-изготовителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Расчет за продукцию производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	    Начальная (максимальная) цена: 1 837 286,33 руб., в т. ч. НДС 18%


