СОГЛАСОВАНО                                        УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание

Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Разработка рабочей документации на внешнее электроснабжение объектов комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Основные характеристики проектируемого объекта

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 11.1 Последовательность приемки работ

Подраздел 11.2 Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Курская АЭС. Комплекс по переработке радиоактивных отходов (КП РАО). Объекты внешнего энергоснабжения

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

В объем проектирования входит: Разработка рабочей документации на сооружение и подключение объектов энергоснабжения Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС в соответствии с объемами утвержденной проектной документации и схемой внешнего электроснабжения комплекса КП РАО: - Рабочая документация на сооружение ЗРУ 6,3 кВ объекта КП РАО Курской АЭС в соответствии с объемами утвержденной проектной документации в части внешнего электроснабжения (подраздел 4 проектной документации КП РАО). - Уточнение схемы электроснабжения, согласование и утверждение мест размещения и разработка рабочей документация на установку и подключение двух трансформаторов 330/6,3-6,3 кВ мощностью 40 МВА каждый с учетом необходимости присоединения к новому ОРУ 330 кВ на территории ПС-330/10 кВ 3-й очереди Курской АЭС. - Разработка рабочей документации необходимой для интеграции сетей электроснабжения КП РАО и ПС-330/10 кВ 3-й очереди Курской АЭС в соответствии с утвержденной схемой электроснабжения.

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Рабочая документация

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Нормативные акты федерального уровня: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция); - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция); - Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102 - ФЗ (действующая редакция»; - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 - ФЗ (действующая редакция); - ФЗ № 126 «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция); - ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); - ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (действующая редакция); - ФЗ № 123-ФЭ от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; - «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Наземные съемки», Москва, «Недра», 1982; - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»; - Руководящий документ РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно- техническая укрепляемость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция); - Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам». Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станция и сетей (действующее издание); - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; - «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; - «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97»; - Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства СТО 56947007-29.240.044-2010; - Приказ Минрегионразвития РФ от 09.07.2007 №62 «Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства». ОРД и НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «СО ЕЭС»: - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» СТО 56947007-29.240.10.028-2009; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» СТО 56947007-29.240.30.010.-2008; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования BЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ (НТП BJI)» СТО 56947007-29.240.55.016-2008; - Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС», утверждённое Советом Директоров (приложение 7 к протоколу Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.02.2011 №123); - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи», СТО 56947007-29.240.013-2008; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями», СТО 56947007-29.240.034-2008; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления», СТО 56947007-29.240.036-2009; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению», СТО 56947007-29.240.021-2009; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Требования к шкафам управления и релейной защиты и автоматики (РЗА) с микропроцессорными устройствами», СТО 56947007-29.120.70.042-2010; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. Типовые технические требования», СТО 56947007-33.040.20.022-2009; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования», СТО 56947007- 29.120.40.041-2010; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства», СТО 56947007-29.240.044-2010; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов», СТО 56947007-29.240.043-2010; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.09.2005 № 250 «О корпоративном стиле оформления объектов производственного назначения, автотранспорта и спецтехники»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 № 80 «Об утверждении Положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС»;  Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.06.2010 № 429 от «Об утверждении норм проектирования поверхностных фундаментов для опор BJI и ПС»;  Распоряжение филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири №274р от 24.11.2009 «Об утверждении и введении в действие Требований к содержанию и оформлению схем присоединения электросетевых объектов к энергосистеме»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2008 № 140 «Об утверждении и введении в действие нормативно-технических документов электросетевой тематики»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.04.2008 № 162 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету трудозатрат (численности) производственного персонала на вновь вводимые и реконструируемые объекты»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2009 № 2 «Об утверждении Положения о порядке метрологического обеспечения в ОАО «ФСК ЕЭС». Общие требования»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 №115 «Об утверждении Порядка по приемке РЗА, ПА, АСУ ТП подстанций нового поколения»;Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.04.2010 № 273 «Об утверждении Порядка по определению численности, категорий персонала и сроков выделения численности в период до постановки объекта нового строительства под напряжение»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.08.2010 № 585/121/1 «Об утверждении Единого порядка принятия технических решений при разработке пректно-сметной документации для нового строительства и реконструкции объектов ЕНЭС»; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 № 398р «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством программно-технических комплексов»; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2010 № 293р «Об утверждении Рекомендаций по применению основных структурных схем и требований к организации АСУТП подстанций 110-750 кВ с учетом функциональной достаточности и надежности»; - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57; - Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.2006 № 01/764 «О направлении рекомендаций по обеспечению безопасности»;Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2009 №72р «Об утверждении стандарта организации «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению»; - Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.06.2009 № ЧА/29/57 «О запрете применения грозотросов для BJI 35-500 кВ по ГОСТ 3062, 3063, 3064»;Нормы аварийного запаса материалов и оборудования для восстановления воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше HP 34-70-002-82; - Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией (Приложение №4 к Временному Соглашению о взаимодействии системного оператора и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью при выполнении ими своих функций) от 01.07.2009; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.01.2009 №20р «Об утверждении Методических указаний по определению наведённого напряжения на отключенных BJI, находящихся вблизи действующих BJI»; - Руководящий документ РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно- техническая укрепляемость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)» СТО 59012820.29.240.001-2010; - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008; - Стандарт ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» СТО 59012820.29.240.001-2011; - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» (СТО 59012820.29.020.002-2012); - Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72; - Технические требования к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС (утверждены распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 № 397р); - Типовые рекомендации по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС данных от микропроцессорных устройств АСУ ТП и РЗ, автоматики (утверждены распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2009 №480р); - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2010 №366р «Об утверждении типового перечня сигналов, поступающих от РЗ, автоматики, ПА, АИИС КУЭ и инженерных систем подстанции в АСУ ТП»; - Стандарт организации (СТО 56947007-29.240.034-2008) «Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями» (утвержден распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2009 № 262р); - Стандарт организации СТО 56947007-29.240.036-2009 «Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления» (утвержден распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 №399р); - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2010 №165р «Рекомендации по применению матрицы сочетаемых технических решений производителей оборудования РЗ, автоматики, АСУ ТП, АИСКУЭ»; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2009 №72р «Об утверждении стандарта организации «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению»; - СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов»; - СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного тока подстанций. Технические требования»; - СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем РУ ПС 35-750 кВ»; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2010 № 424р «Об утверждении Типовых требований, определяющих количество, вид и информационную наполняемость мнемосхем АРМ оперативного персонала подстанций»; - Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2010 №427 «О развитии системы диагностики ОАО «ФСК ЕЭС»; - Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.04.2010 №ДГ/93/484; - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.02.2011 №115р; - «Требования к объему, способам обработки, фильтрации и видам представления информации нормальных и аварийных режимов в АСУ ТП; подстанций, утвержденные распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010 № 897р; - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно – измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.126-2012. - Стандарт СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Разработка рабочей документации на объекты внешнего энергоснабжения Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС, предназначенного для переработки на современном уровне жидких и твердых радиоактивных отходов, хранящихся на АЭС и образующихся при эксплуатации, реконструкции блоков и выводе из эксплуатации, а также временного хранения переработанных отходов, в соответствии с объемами утвержденной проектной документации по внешнему электроснабжению КП РАО и общестанционной схемой электроснабжения объекта. На этапе разработки рабочей документации требуется утвердить окончательную схему электроснабжения КП РАО и реализовать её в полном объеме.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Здания и сооружения, обеспечивающие внешнее энергоснабжение КП РАО по переработке радиоактивных отходов в составе: - здание ЗРУ-6 кВ (поз. 310); - сооружение трансформатора ТР-1 (поз. 310.1); - сооружение трансформатора ТР-2 (поз. 310.2); - маслосборник 100 м3 с насосной станцией (поз. 310.3); - очистные сооружения замасленных стоков (поз. 310.4); - объекты электроснабжения Курской АЭС в соответствии со схемой электроснабжения КП РАО.

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Рабочая документация предусматривает решения по установке оборудования, выбранного по результатам проведения конкурсных процедур на основании технических характеристик, выполненных на стадии проект и предоставленных исполнителю от Заказчика. В составе рабочей документации должен быть разработан полный комплект чертежей, пояснительных записок, заданий заводу на изготовление щитовых устройств, кабельных журналов, спецификаций оборудования и материалов, смет, необходимый для заказа и изготовления оборудования, проведения СМР, ПНР на проектируемых и реконструируемых объектах. В архитектурно-строительной части а) Архитектурно-строительные чертежи; б) чертежи инженерных коммуникаций (хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, ливневой и бытовой канализации, канализации замазученных стоков); в) чертежи транспортных коммуникаций (подъездные автомобильные дороги, внутриплощадочные автомобильные дороги, пути перекатки трансформаторов); г) чертежи ограждения территории; д) чертежи опорных конструкций для установки высоковольтного оборудования, кабельных конструкций, шкафов НКУ на территории подстанции; е) чертежи маслоприемников и фундаментов для установки трансформаторного оборудования; ж) чертежи порталов (фундаментная часть, металлоконструкции); з) чертежи здания ЗРУ-6 кВ и) чертежи маслосборника замазученных стоков от трансформаторного оборудования; к) чертежи в части обеспечения пожарной безопасности; л) спецификации оборудования, изделий и материалов; м) сметная часть. В технологической части а) чертежи в части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей; б) чертежи установки грузоподъемных механизмов (при необходимости); в) спецификации оборудования, изделий и материалов; г) сметная часть. В электротехнической части В части основного (первичного) оборудования а) главная электрическая схема подстанции; б) расчеты оборудования на термическую, динамическую и механическую устойчивость; в) РД по компоновочным решениям для оборудования ОРУ 330 кВ, ОУТ КП РАО; г) электромонтажные чертежи установки высоковольтного оборудования и трансформаторного оборудования на территории с учетом соблюдения минимально допустимых габаритов ошиновки и оборудования 330 кВ. д) соединение трансформаторов 330/6 кВ с вводными ячейками секции 6 кВ выполнить экранированным токопроводом; е) РД по размещению электротехнического оборудования в здании ЗРУ-6 кВ; ж) Выполнить резервное питание КРУ-6 кВ от РП-6 промплощадки 3-ей очереди Курской АЭС; з) В качестве ячеек 6 кВ применить ячейки двухстороннего обслуживания с вакуумными выключателями; и) в качестве КРУ-0,4 кВ использовать ячейки типа КРУЗА и силовые трансформаторы 6/0,4 кВ с литой изоляцией; к) в здании ЗРУ-6 кВ разместить панели релейной защиты и автоматики, ЩПТ,ЩСН. Также в ЗРУ необходимо предусмотреть два санузла, душевую, комнату приема пищи, мастерские для размещения ремонтного персонала и оперативного персонала электрического цеха с системой кондиционирования. л) РД по электроснабжению сетей отопления, вентиляции и кондиционирования здания ЗРУ-6 кВ; м) РД по освещению сооружений с применением энергосберегающих источников света (внутреннее, наружное), включая светотехнический расчет; н) схемы постоянного оперативного тока, расчет по выбору автоматических выключателей, предохранителей и кабелей; о) РД на ЩПТ должна соответствовать Техническим условиям на ЩПТдля атомных станций ТУ 3433-002-22320337-2008; п) электромонтажные чертежи установки аккумуляторных батарей; р) для подзаряда и заряда АБ применить выпрямительное устройство автоматически поддерживающее постоянство установленного выпрямленного напряжения с точность ±1%; с) схемы питания потребителей 6,3 кВ; т) техническое задание заводу на щитовые устройства 6,3 кВ; у) схемы питания потребителей 0,4 кВ, расчет по выбору автоматических выключателей и кабелей, включая расчеты сети отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения и сварки; ф) техническое задание заводу на щитовые устройства 0,4 кВ; х) журналы силовых кабелей; ц) РД кабельного хозяйства (расстановка кабельных конструкций по территории), расстановка кабельных конструкций в зданиях, схемы кабельных трасс, раскладка кабелей, проект огнезащиты кабельных трасс с указанием мест расположения огнезащитных поясов, перечнем проходок требуемой огнестойкости, указанием мест дополнительного покрытия кабеля); ч) установочные чертежи кранового хозяйства (при необходимости); ш) чертежи молниезащиты и заземления зданий и территории, соответствующие расчеты; щ) опросные листы и заказные спецификации на силовое и трансформаторное оборудование; ы) спецификации оборудования, изделий и материалов (в том числе, огнезащитные) и кабельную продукцию; э) сметная часть. В части оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС а) принципиальные схемы РЗА, ПА включая трансформаторы 330/6,3 кВ, присоединения РУСН-6,3 кВ, с пояснительной запиской, содержащие функционально-логические схемы применяемых устройств РЗА, ПА, связи, расчет уставок устройств РЗА, ПА, данные для параметрирования и программирования микропроцессорных устройств; б) полные электрические схемы устройств РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС; в) полные электрические схемы управления элементами ОРУ-330 кВ, РУСН-6,3 кВ, РУСН-0,4 кВ, схемы оперативной блокировки разъединителей; г) полные электрические схемы системы мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования; д) схемы организации цепей тока, напряжения; е) схемы размещения вновь устанавливаемого оборудования РЗА в помещениях ОПУ; ж) схемы организации электроснабжения устройств РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, постоянным и переменным током; з) техническое задание заводу на изготовление щитовых устройств с оборудованием РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, элементов управления; и) спецификации оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, включая РУСН 6,3 кВ и РУСН-0,4 кВ, поверочной аппаратуры, оргтехники, ПО к ней; к) схемы кабельных связей управления элементами РУ, оперативной блокировки разъединителей, оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, СОПТ, системы мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования, включая РУСН-10 кВ и РУСН-0,4 кВ; л) схемы подключения кабелей к шкафам ОРУ-330 кВ, оперативной блокировки разъединителей, оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, СОПТ, системы мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования; м) схемы подключения кабелей к шкафам управления выключателями, н) кабельные журналы, спецификации кабельных изделий, прокладываемых по территории ОРУ 330 кВ, включая РУСН-10 кВ и РУСН-0,4 кВ; о) сметная часть. В части оборудования АИИСКУЭ а) техническое задание на создание АИИСКУЭ с расширением АИИСКУЭ Курской АЭС, согласованное с ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС»; б) пояснительная записка, содержащая характеристики объекта автоматизации, изменения и дополнения к техническому проекту на создание АИИСКУЭ филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», описание комплекса технических средств, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, расчет надежности системы учета с блок-схемой расчета, расчет метрологических характеристик, перечень точек учета (поставки) электроэнергии; в) полные электрические схемы устройств АИИСКУЭ; г) схемы организации электроснабжения устройств АИИСКУЭ постоянным и переменным током; д) техническое задание заводу на изготовление щитовых устройств с оборудованием АИИСКУЭ; е) спецификации оборудования АИИСКУЭ; ж) схемы кабельных связей оборудования АИИСКУЭ; з) схемы подключения кабелей к шкафам АИИСКУЭ; и) кабельные журналы АИИСКУЭ, спецификации кабельных изделий; к) сметная часть. В части АПС, СОУЭ и пожаротушения а) пояснительная записка; б) полные электрические схемы, структурные схемы, схемы компоновки оборудования, схемы внешних присоединений; в) схемы подключения технических средств систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и электропроводок к ним; г) планы расположения (размещения) технических средств СКУ ПЗ; д) схемы расключения кабельных связей в клеммных коробках; е) схемы привязки вновь устанавливаемых технических средств в существующую СКУ ПЗ; ж) схемы вывода сигналов от технических средств СКУ ПЗ в существующее подразделение пожарной охраны; з) кабельные журналы СКУ ПЗ; и) спецификации оборудования, изделий и материалов для выполнения АПС, СОУЭ и пожаротушения (в заказную спецификацию на оборудование включить ЗИП, а также оборудование для сервисного обслуживания технических средств СКУ ПЗ); к) сметная часть (сметы на монтаж оборудования и кабельной продукции со стоимостью оборудования, смета на пуско-наладочные работы вновь устанавливаемого оборудования); л) расчет звукового давления. В части охранной сигнализации а) размещение технических средств охранной сигнализации; б) схемы электрических соединений; в) структурные схемы; г) схемы вывода сигналов от технических средств охранной сигнализации в ведомственные подразделения охраны; д) кабельные журналы охранной сигнализации, спецификации кабельных изделий; е) спецификации оборудования, изделий и материалов охранной сигнализации; ж) сметная часть.

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Разработка рабочей документации объектов внешнего энергоснабжения КП РАО в соответствии с проектной документацией 122 0534.Н.П.301, разработанной генеральным проектировщиком АО «Атомэнергопроект» и получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». При разработке РД утвердить в установленном порядке и учесть замечания эксплуатирующей организации к проектной документации Все изменения утвержденных проектных решений объекта КП РАО должны быть оформлены в установленном порядке соответствующими техническими решениями и реализованы в рамках настоящей работы.

Подраздел 4.4 Основные характеристики проектируемого объекта

Показатель; Значение/заданные характеристики*. Номинальные напряжения; 330/6,3-6,3 кВ. Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.).; ОРУ 330 кВ – открытого типа РУ 6,3 кВ – закрытого типа с ячейками КРУ двустороннего обслуживания и вакуумными выключателями. Тип схемы каждого РУ.; Схема РУ 330 кВ – Одна рабочая секционированная выключателем система шин Схема РУ 6,3 кВ – определить проектом. Количество линий, подключенных к подстанции.; К РУ 330 кВ подключены: - BЛ 330 кВ КАЭС 1-3 I цепь; - BЛ 330 кВ КАЭС 1-3 II цепь; - Два трансформатора мощностью 25 МВА 330/10 кВ.. Количество резервных ячеек; РУ 6,3 кВ - определить проектом. Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов.; Два трехфазных трансформатора 330/6,3-6,3 кВ мощностью 40 МВА каждый с присоединением к РУ-330 кВ Параметры трансформаторного оборудования уточнить при проектировании.. Система собственных нужд.; Количество и единичную мощность ТСН и схему на стороне 0,4 кВ - определить и обосновать при проектировании. ТСН применить с литой изоляцией. При проектировании устройств РЗА 6,3/0,4 кВ применить устройство на микропроцессорной основе. Система оперативного постоянного тока (СОПТ).; Определить и обосновать при проектировании.. Основные решения по релейной защите и автоматике.; Создание системы релейной защиты и автоматики, включая УРОВ, АПВ и т.д.. Состав и технические требования - определить и обосновать при проектировании. Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Разработать технические решения по установке независимого РАС.. Противоаварийная автоматика (ПА).; Создание системы противоаварийной автоматики с поддержкой стандартных протоколов обмена, совместимых с ССПИ на существующих объектах филиала ОАО«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», объектах электросетевого хозяйства. Состав и технические требования - определить и обосновать при проектировании. Протоколы обмена согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.. Автоматическая диагностика (СМ); Создание в объёме вновь вводимого оборудования.. Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации.; Управление основным и вспомогательным оборудованием выполнить с ОПУ. Оснастить вновь вводимое первичное электротехническое оборудование устройствами сбора и передачи информации по двум независимым каналам связи. Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Филиалом ОАО «СО ЕЭС»Курское РДУ, при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки подключенной к устройствам ПА. Устройства сбора и передачи телеинформации должны быть интегрированы в существующие ССПИ. Для контрольных кабелей применить кабели с изоляцией из полимерных композиций на основе полиолефинов. Система коммерческого и технического учёта электроэнергии.; Создание АИИС КУЭ на новых присоединениях РУ 330 кВ, РУ 6,3. Обеспечить интеграцию с АИИСКУЭ филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Разработать решения по техническому учету электроэнергии. Состав и технические требования – определить и обосновать при проектировании.. Комплекс внутриобъектной связи.; Состав и объем внутриобъектной связи уточнить при проектировании с учетом решений по диспетчерско- технологическому управлению ПС.. Требования к охране объекта.; Охрана объекта круглосуточная. Разработать решения по комплексу, систем безопасности с выводом сигналов в ведомственные подразделения охраны.. Требование к обеспечению пожарной безопасности на объекте; Разработка противопожарных мероприятий в соответствии с ФЗ 123 и других нормативных документов с выводом сигналов в подразделения пожарной охраны. Разработка декларации пожарной безопасности.. Диспетчерское наименование проектируемой подстанции должно быть определено при проектировании и согласовании.

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Требования к схемам расположения фундаментов, сведения о грунтах содержатся в проектной документации 122 0534.Н.П.301, разработанной генеральным проектировщиком АО «Атомэнергопроект»

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Технические условия на инженерное обеспечение объектов по переработке РАО (КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО) №133РАО изм.2 Дополнение №1. Внешнее электроснабжение (к Техническим условиям на инженерное обеспечение объектов по переработке РАО (КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО) №133РАО изм.2)

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

- Проектная документация объекта КП РАО 122 0534.Н.П.301, - Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Состав и содержание рабочей документации - в соответствии с действующим в РФ законодательством и нормативно-технической документацией в области атомной энергетики.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Исходные данные по применяемому оборудованию содержатся в проектной документации 122 0534.Н.П.301

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

Требования к компоновке объектов, указания по расчёту и конструированию содержатся в проектной документации

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Оформление рабочей документации - в соответствии с ГОСТ Р 211101 - 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (изменённая редакция ГОСТ Р21.1101 -2009) вступил в действие с 01.2014г.

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Сметная документация должна быть выполнена по территориальным и отраслевым сметным нормативам Курской области, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 (в редакции 2009-2010 г) с пересчетом в текущий уровень цен, действующий на момент составления сметной документации, согласно утвержденному проекту. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий содержится в разделе 8 проектной документации (122 0534.Н.П.301-ООС-01).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Рабочую документацию разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами по разработке и оформлению рабочей документации.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен иметь и предоставить в составе своей заявки копию лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН) дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: - Работы по подготовке генерального плана земельного участка - Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта - Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения - Работы по подготовке архитектурных решений - Работы по подготовке конструктивных решений - Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- технических мероприятий: - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации - Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения - Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами - Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения - Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: - Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений - Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений - Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений - Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений - Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений - Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем - Работы по подготовке технологических решений: - Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов - Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов - Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов - Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов - Работы по разработке специальных разделов проектной документации: - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне - Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов - Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений - Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты - Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации - Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения - Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) Графические материалы проектных решений, связанных с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg и в формате pdf; Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц . Разработанная рабочая документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Документация должна быть направлена в электронном виде и согласована в требуемом объеме с Курской АЭС. По запросу Заказчик предоставляет исполнителю выполняющему разработку рабочей документации доверенность на получение проекта, прошедшего государственную экспертизу в установленном порядке а также сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения работ и работ по выбору и утверждению площадки строительства.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ: Начало - с даты подписания договора обеими сторонами Окончание – 30.03.2017

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 11.1 Последовательность приемки работ

Рабочая документация передается Заказчику комплектами в соответствии с разработанной проектной документацией («ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»), в соответствии с требованиями договорной документации и этапами утвержденного календарного плана. Разработанная рабочая документация должна обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с проектной документацией. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Подраздел 11.2 Количество экземпляров проектной документации

Документация передается Заказчику по накладной: 4 (четыре) комплекта разработанной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АБ | аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| АИИСКУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АЛАР | автоматика ликвидации асинхронного режима |
| АОПН | автоматика ограничения повышения напряжения |
| АОПО | автоматика ограничения перегрузки оборудования |
| АОСН | автоматика ограничения снижения напряжения |
| АПВ (ЧАПВ) | автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения) |
| АПНУ | автоматика предотвращения нарушения устойчивости |
| АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| AT | автотрансформатор |
| АЧР | автоматика частотной разгрузки |
| ВОК (ОКГТ, ОКСН) | волоконно-оптический кабель (тип кабеля) |
| ВОЛС | волоконно-оптическая линия связи |
| ВЛ | воздушная линия |
| ВЧ-связь | высокочастотная связь |
| ДА | делительная автоматика |
| ДЦ | диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС» |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ЕНЭС | единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
| ИА | исполнительный аппарат |
| ИВК | информационно-вычислительный комплекс |
| ИТС | информационно-технологические системы |
| ЗПА | зарядно-подзарядный агрегат |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| КА | коммутационные аппараты |
| КВ (УКВ) | коротковолновая (ультракоротковолновой) |
| КД | конкурсная документация |
| КЗ | короткое замыкание |
| КРУ (КРУН) | комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное устройство низковольтное) |
| КРУЭ | комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| КТП | комплектная трансформаторная подстанция |
| КуАЭС | Курская атомная станция |
| ЛВС | локальная вычислительная сеть |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| МВИ | методика выполнения измерений |
| МКП | микропроцессорный комплекс |
| МЭС | филиал ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС, магистральные электрические сети |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| НТД | нормативно-технические документы |
| О АПВ | однофазное автоматическое повторное включение |
| ОВ | оптические волокна |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ОДУ | объединенное диспетчерское управление |
| ОМП | определения места повреждения |
| ОПН | ограничитель перенапряжения |
| ОПТ | оперативно-постоянный ток |
| ОПУ | общеподстанционный пункт управления |
| ОРД | организационно-распорядительные документы |
| ОРЭ | оптовый рынок электроэнергии |
| OTP | общие технические решения |
| ПА | противоаварийная автоматика |
| ПД | проектная документация |
| ПЗ | проектное задание |
| ПКЭ | показатель качества электроэнергии |
| ПМЭС | филиал ОАО «ФСК ЕЭС» предприятие магистральных электрических сетей |
| ПО | программное обеспечение |
| Порядок | Единый порядок принятия технических решений при разработке проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции объектов ЕНЭС |
| ПОС | проект организации строительства |
| ПС | подстанция |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| РАС | регистратор аварийных событий |
| РД | рабочая документация |
| РДУ | региональное диспетчерское управление |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РСК | распределительная сетевая компания |
| РУ | распределительное устройство |
| РЩ | релейный щит |
| СДТУ | система диспетчерского и технологического управления |
| СКРМ | средства компенсации реактивной мощности |
| СКС | структурированная кабельная система |
| СКУ ПЗ | система контроля и управления противопожарной защитой |
| СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией |
| СМ | система автоматической диагностики (мониторинга) |
| СН | собственные нужды |
| СО (СТО) | стандарт организации |
| СОПТ | система оперативного постоянного тока |
| СП | система передачи |
| СС | средства связи |
| ССПИ | система сбора и передачи технологической информации |
| Т | трансформатор |
| ТАПВ | трехфазное автоматическое повторное включение |
| ТЕР | территориальные единичные расценки |
| ТИиТС | телеизмерения и телесигнализация |
| ткз | ток(и) короткого замыкания |
| ТМ | телемеханика |
| ТН | трансформатор напряжения |
| ТОиР | техническое обслуживание и ремонт |
| ТСН | трансформатор собственных нужд |
| ТТ | трансформатор тока |
| УПАСК | устройство передачи аварийных сигналов |
| УСПД | устройство сбора передачи данных |
| ЦДУ | центральное диспетчерское управление |
| ЦРРЛ | цифровая радиорелейная линия связи |
| ЦУС | центр управления сетями |
| ШРОТ | шкаф распределения оперативного тока |

РАЗДЕЛ 13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| 1 | Проект №122 0534.Н.П.301 (предоставляется после заключения договора с субподрядчиком) |
| --- | --- |
| 2 | Принципиальная схема внешнего энергоснабжения КП РАО |

Главный инженер проекта                                          Д.В. Фатеев