








Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)





Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по пуско-наладке электрооборудования, системы пожарной сигнализации, оборудования коммерческого узла учета газа, оборудования КИПиА, АСУ ТП ГРП-1.























Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, 
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: ГРП-1 с наружными газопроводами высокого и среднего давления.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение комплекса работ по пуско-наладке электрооборудования, системы пожарной сигнализации, оборудования коммерческого узла учета газа, оборудования КИПиА, АСУ ТП ГРП-1.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г.
Разрешение на строительство объекта капитального строительства – Газорегуляторного пункта №1 № ru52304000-01-22/326 от 24.10.2013 г.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Пусконаладочные работы по КИП и А ГРП-1 с наружными газопроводами в соответствии с чертежами:
· №1350.12.38.А-30UEP-1109-AS «Газорегуляторный пункт №1. Общие данные».
· 1350.12.38.А-30UEP-1136-AS «Газорегуляторный пункт №1. Журнал контрольных кабелей».
· №1350.12.38.А-30UER-1164-АS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БВД. КИПиА. Общие данные». 
· №1350.12.38А-30UER-1129-AS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БВД. КИПиА. Журнал контрольных кабелей».
· №1350.12.38А-30UНА-1119-AS «Установка отключающей арматуры на входе газопровода в котельный цех БВД. КИПиА. Общие данные».
· №1350.12.38.А-30UHA-1122-AS «Установка отключающей арматуры на входе газопровода в котельный цех БВД. КИПиА. Журнал контрольных кабелей».
· №1350.12.38А-30UER-1211-АS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БСД. КИПиА. Общие данные».
· №1350.12.38А-30UER-1212-АS «Наружный газопровод среднего давления от ГРП-1 до БСД. КИПиА. Журнал контрольных кабелей».
· №1350.12.38А-30UER-1118-АS «Алгоритмы работы запорной и регулирующей арматуры и технологических защит».
и ведомостью объемов работ №3.
2. Пусконаладочные работы по АСУ ТП ГРП-1 с наружными газопроводами в соответствии с чертежами:
· №1.576.013-АТХ Том 1, 2. «Автоматизированная система управления технологическим процессом».
и  ведомостью объемов работ №4.
3. Пусконаладочные работы по АСУ ТП систем отопления и вентиляции ГРП-1 в соответствии с чертежами:
· №1350.12.38А-30UEP-1120-АS «Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ».
· №1350.12.38А-30UEP-1121-АS «Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ. Журнал контрольных кабелей».
 и ведомостью объемов работ №5.
4. Пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации здания ГРП-1 в соответствии с чертежами:
· №1350.12.38.А-30UEP-1112-CS Изм.1 «Газорегуляторный пункт №1. Пожарная сигнализация».
и ведомостью объемов работ №6.
5. Пусконаладочные работы электротехнической части здания ГРП-1 в соответствии с чертежами:
· №1350.12.38.А-30UEP-1142-ED Изм.2 «Газорегуляторный пункт №1. Электротехническая часть. Общие данные».
и ведомостью объемов работ №7.
6. Пусконаладочные работы коммерческого узла учёта газа ГРП-1 в соответствии с чертежами:
· №1350.12.38А-30UER-1113-АS «Коммерческий узел учёта газа ГРП-1».
· №1350.12.38А-30UER-1114-АS «Коммерческий узел учёта газа ГРП-1. Журнал контрольных кабелей».
и ведомостью объемов работ №8.
7. Состав работ Подрядчика:
· Изучение проектной и технической документации.
· Выполнение проверки правильности работы смонтированного оборудования.
· Выявление дефектов монтажа или неисправностей оборудования.
· Определение технических характеристик и параметров, выявление дефектов приборов системы автоматики, пускозащитной, светосигнальной и электронной аппаратуры. 
· Регулировка, настройка электрооборудования на соответствие заданным уставкам или иным параметрам.
· Комплексные испытания пускозащитной аппаратуры.
· Составление технического отчета по результатам проведенных работ.
8. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
9. Сметная документация утверждается Заказчиком.
10. До начала работ исполнитель разрабатывает согласованный с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Пусконаладочные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Выполнение работ осуществлять квалифицированными специалистами с группой допуска не ниже III-й в действующих электроустановках до 1000В.
Выполнять работы во время, согласованное с Заказчиком, с учетом производственного и охранного режима Заказчика.
Предоставить протоколы испытаний и электрических измерений, акты скрытых работ (если таковые имеются), сертификаты на используемые материалы и оборудование.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:
1. Ведомость объёмов работ №3 на пусконаладочные работы по КИП и А ГРП-1 с наружными газопроводами.
2. Ведомость объёмов работ №4 на пусконаладочные работы по АСУ ТП ГРП-1 с наружными газопроводами.
3. Ведомость объёмов работ №5 на пусконаладочные работы по АСУ ТП систем отопления и вентиляции ГРП-1.
4. Ведомость объёмов работ №6 на пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации здания ГРП-1.
5. Ведомость объёмов работ №7 на пусконаладочные работы электротехнической части здания ГРП-1.
6. Ведомость объёмов работ №8 на пусконаладочные работы по КИП и А и АСУ ТП коммерческого узла учёта газа ГРП-1.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Исполнитель должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Все примененные материалы, приборы, оборудование должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
л.

	1
	1350.12.38.А-30UEP-1109-AS
	Газорегуляторный пункт №1. Общие данные
	51

	2
	1350.12.38.А-30UEP-1136-AS
	Газорегуляторный пункт №1. Журнал контрольных кабелей
	29

	3
	1350.12.38А-30UER-1118-АS
	Алгоритмы работы запорной и регулирующей арматуры и технологических защит
	27

	4
	1.576.013-АТХ Том 1, 2.
	Автоматизированная система управления технологическим процессом
	270

	5
	1350.12.38А-30UEP-1120-АS
	Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ
	14

	6
	1350.12.38А-30UEP-1121-АS
	Газорегуляторный пункт №1. АСУ ТП систем ОВ. Журнал контрольных кабелей
	6

	7
	1350.12.38.А-30UEP-1112-CS Изм.1
	Газорегуляторный пункт №1. Пожарная сигнализация
	12

	8
	1350.12.38.А-30UEP-1142-ED Изм.2
	Газорегуляторный пункт №1. Электротехническая часть. Общие данные
	35

	9
	1350.12.38А-30UER-1113-АS
	Коммерческий узел учёта газа ГРП-1
	14

	10
	1350.12.38А-30UER-1114-АS
	Коммерческий узел учёта газа ГРП-1. Журнал контрольных кабелей
	3






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения 01.09.2014-30.09.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Организация, выполняющая работы должна иметь:
- свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):
24. Пусконаладочные работы;
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;
[bookmark: _GoBack]24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства.
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство;
33.1.11. Тепловые электростанции;
33.6. Объекты газоснабжения.
- лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление: производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- Виды работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчерезацию и проведение пусконаладочных работ.
Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком, при этом Подрядчик  должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема выполняемых по договору. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;
- РД 78.145-93 - «Правила производства и приемки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
- СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 «Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требуется обучение персонала заказчика на рабочем месте.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГРП-1 
	Газорегуляторный пункт №1




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения

	1
	Рабочая документация

	2
	Ведомости объемов работ






