Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ;

«РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- Цель работы:

Выполнить требования  федерального закона в области технического содержания средств пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

Дата окончания оказания услуг  - по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

- Место оказания услуг:

- г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А

- Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов – Ковернино».

- Перечень автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

| Состав АПС и СОУЭ |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание конторы (литер А) | Закрытая стоянка для автомашин (литер Б) | Ремонтный участок (литер К) | Склады (литер Ж) | Гараж (литер Л) | Спец гараж и ЛИДК (литер В) | Здание сторожевого поста | Дезактиваторская |  |
| Приемно-контрольный прибор «Дозор-16», шт. |  |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Пульт наблюдения ПН-8А |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ретранслятор РТ-2А, шт. |  |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Устройство управления УУ-1А, шт. |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Оповещатель звуковой, шт. |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1, шт. |  |  | 8 | 39 | 6 | - | 6 | 26 | 8 | 6 | 99 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, шт. |  |  | 61 | 10 | 4 | 6 | - | 28 | 6 | 8 | 123 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М, шт. |  |  | 47 | 8 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Световое табло «Выход» с сиреной |  |  | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Световое табло «Выход» |  |  | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-И, шт. |  |  | 4 | 8 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 25 |
| Оконечный элемент ОЭ-2, шт. |  |  | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | 29 |
| Блок питания БРП-12/5, шт. |  |  | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
| Площадь, защищенная АПС, м2 |  |  | 475,70 | 581,40 | 122,50 | 60,80 | 96,70 | 498,60 | 83,50 | 125,50 | 2044,70 |

- Наименование оказываемых услуг:

  - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС;

- разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  АПС;

- разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС;

- разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики;

- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС.

  - Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС.

Регламентные работы включают в себя:

РЕГЛАМЕНТ № 1

по техническому обслуживанию автоматической  пожарной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей) | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 5. | Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.) | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |

  - Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

  - Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации ПС и т.д.).

  - Ведение  эксплуатационного журнала технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации.

7. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

  - - наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ;

- наличие у обслуживающего персонала  удостоверений, дающих право обслуживать системы АПС (автоматической пожарной сигнализации).

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

Обеспечить оказание услуг и проведение работ в соответствии с требованиями РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации».

- Требования к услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 6 месяцев с даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ.

Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.