ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Кол-во | Ед. изм-я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль центрального процессора PC100 или эквивалент | - Условия эксплуатации Температура окружающей среды; От -40С до +60С. Относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +30С); От 40 до 90%. Атмосферное давление; 76030 мм рт.ст.. Вибрация; с частотой до 50Гц и амплитудой не более 0,1мм. - Общие характеристики - размеры - 80х80х25 мм - корпус пластиковый для монтажа на DIN-рейку - клеммные соединители встроены в ответные разъемы - питание резервированное, постоянным нестабилизированным напряжением 10-24В или по интерфейсу USB, - потребление – не более 2,8 Вт, - внешние интерфейсы: - в зависимости от комплектации мезонином связи: - mРС100 (базовая): RS485 (3 шт.); - mРС100C: RS485 (2 шт.) и “Токовая петля” (DCL) (1 шт.) Рис.1. Модуль РС100 - mPC100C2: RS485 (1 шт.) и “Токовая петля” (DCL) (2 шт.) - USB для базовой модификации, Ethernet для модификации РС100Е - настройка – по внешнему интерфейсу с ПЭВМ - развязка между модулем и внешним интерфейсом – 1000В ## Характеристики каналов ввода-вывода 3.2.1. Дискретный, частотный и число-импульсный вход – групповая гальваническая развязка. Количество; 5. Тип; «сухой контакт» (внутренняя запитка =5В).. Номинальный уровень входного сигнала; Постоянное 5В. Максимальная частота импульсов входного напряжения без фильтрации входного сигнала; 6 кГц. Погрешность измерения частоты; 1Гц. Характеристики счетчика; 2000000 с переходом через 0. Номинальное значение токозадающего резистора; 1 кОм. Входные характеристики входного сигнала:; - диапазон тока для логического состояния "замкнуто" от 5 мА до 10 мА - диапазон тока для логического состояния "разомкнуто" от 0 мА до 0.8 мА - диапазон частот коммутации тока от 0 Гц до 10000 Гц. Напряжение электрической изоляции между цепями группы и корпусом; 1000В. Виды цифровой обработки: - Фильтрация - Сравнение с уставками для частоты; Скользящее среднее – до 32 точек Экспоненциального сглаживания от 0,1 сек Верхняя и нижняя уставки. 3.2.2. Дискретный и импульсный выход – индивидуальная гальваническая развязка. Количество; 1. Нормальное состояние; нормальное состояние – высокоомное. Предельно допустимые - ток коммутации - напряжение коммутации - коммутируемая мощность; - 300 мА - 110 В - 10 Вт. Сопротивление в состоянии замкнуто; Не более 35 Ом. Сопротивление в состоянии разомкнуто; Не менее 100 Мом. Время включения; Не более 2 мс. Время выключения; Не более 1 мс. Напряжение электрической изоляции между цепями группы и корпусом; 1000В. Виды цифровой обработки: - Широтно-импульсная модуляция - Частотно-импульсная модуляция - Блокировка одновременного вывода; От 2 мс до 65000 мс с шагом 1 мс От 0,002 Гц до 250 Гц с переменной скважностью Опционально, 100 мс. - Характеристики индикации. Имеется индикация: - Светодиодами: - состояние процессора - связь по внешнему интерфейсу и тип интерфейса связи: - RS485 – горит при передаче, - “Токовая петля” (DCL) – горит при отсутствии передачи, - состояние дискретных входов и выхода - наличия и исправности мезонина интерфейсов 1 и 2, дискретных входов и выхода. - Состоянием микровыключателей – адрес, режим и скорость работы внешнего интерфейса. - Характеристики алгоритмических функций. Загрузка в энергонезависимую память, выгрузка и исполнение технологической алгоблочной программы. - Взаимодействие с ПЭВМ. Связь модуля с ПЭВМ осуществляется по протоколу MODBUSRTU по интерфейсам RS485 “токовая петля” (DCL) и USB для базовой модификации или Ethernet для модификации РС100Е . Доступ к данным и программирование осуществляется в рамках соответствующего раздела закладки «УСО» программы MWBridge. | 20 | шт |
| 2. | Модуль ввода дискретный DI102 или эквивалент | - Условия эксплуатации Температура окружающей среды; От -40С до +60С. Относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +30С); От 40 до 90%. Атмосферное давление; 76030 мм рт.ст.. Вибрация; с частотой до 50Гц и амплитудой не более 0,1мм. - Общие характеристики - размеры - 80х80х25 мм - корпус пластиковый для монтажа на DIN-рейку - клеммные соединители встроены в ответные разъемы - питание резервированное, постоянным нестабилизированным напряжением 10-24В, - потребление – не более 2,8 Вт, - внешний интерфейс – RS485 - настройка – по внешнему интерфейсу с ПЭВМ - развязка между модулем и внешним интерфейсом – 1000В - Характеристики каналов ввода 3.2.1. Состав каналов ввода. Количество каналов дискретного, частотного или число-импульсного ввода типа «сухой контакт» или сопротивления; 11 шт.. Напряжение источника питания; 12-24 В. Примечание: каналы имеют групповую гальваническую развязку. Максимальная частота импульсов входного напряжения без фильтрации входного сигнала; Не менее 5 кГц. Погрешность измерения частоты; 1Гц. Характеристики счетчика; 2000000 с переходом через 0. Номинальное значение токозадающего резистора; 1 кОм. Входные характеристики входного сигнала:; - диапазон тока для логического состояния "замкнуто" от 5 мА до 10 мА - диапазон тока для логического состояния "разомкнуто" от 0 мА до 0.8 мА - диапазон частот коммутации тока от 0 Гц до 10000 Гц. Уровень защиты от перенапряжения на входе; 350 В. Напряжение электрической изоляции между цепями группы и корпусом; 500 В. Виды цифровой обработки: - Фильтрация - Сравнение с уставками для частоты; Скользящее среднее – до 32 точек Экспоненциального сглаживания от 0,1 сек Верхняя и нижняя уставки. - Характеристики индикации. Имеется индикация: - Светодиодами: - Наличия питания и работоспособности процессора – мерцанием - Обмена по внешнему интерфейсу – мерцанием при обмене - Состояния дискретных входов - Состоянием микровыключателей – для внешнего интерфейса обмена: - Адреса - Скорости - Характеристики алгоритмических функций. Кроме функций обработки входных и выходных сигналов модуль может одновременно выполнять настройку с ЭВМ по внешнему интерфейсу обмена всех параметров обработки входных каналов и алгоритмических функций во время работы с возможностью сохранения в долговременной энергонезависимой памяти. - Взаимодействие с ПЭВМ. Связь модуля с ПЭВМ осуществляется по протоколу MODBUSRTU по интерфейсу RS485 или USB. Состав и адреса параметров в памяти и в терминах протокола MODBUSприведены в соответствующем разделе закладки «УСО» программы MWBridge | 13 | Шт. |
| 3. | Модуль ввода аналоговых сигналов AI100 или эквивалент | - Условия эксплуатации Температура окружающей среды; От -40С до +60С. Относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +30С); От 40 до 90%. Атмосферное давление; 76030мм рт.ст.. Вибрация; с частотой до 50Гц и амплитудой не более 0,1мм. - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. - Общие характеристики - размеры - 80х80х25 мм - корпус пластиковый для монтажа на DIN-рейку - клеммные соединители встроены в ответные разъемы - питание резервированное, постоянным нестабилизированным напряжением 12-24 В - внешний интерфейс – RS485 или «токовая петля» (по спец-заказу) - настройка – по внешнему интерфейсу с ПЭВМ - развязка между модулем и внешним интерфейсом – 1000В - Характеристики каналов ввода-вывода 3.2.1. Состав каналов ввода-вывода. Количествоканалов - входных аналоговых среднего и низкого уровня (включая термопары), в т.ч. - ТС - Тензодатчиков - Дифтрансформаторных - Сельсинов-датчиков - Активной и реактивной мощности - встроенных источников для питания - сопротивлений - Тензодатчиков; 6 6 (2-х пр.схема), 3 (3 или 4-х пр.схема) 2 (4 или 6-ти проводная схема) 3 (4-х проводная схема) 2 (2-ух обмоточное подключение) 3 6 2. Примечание: подключение тензодатчика и ТС по трех или четырехпроводной схеме занимает два канала ввода. 3.2.2. Аналоговый вход - дифференциальный с индивидуальной гальванической развязкой. Входное сопротивление: при измерении напряжения при измерении тока; Не менее 2 МОм 100 или 120 Ом (внешнее, входит в комплект). Входной сигнал: - напряжение постоянного тока - ток - активное сопротивление - тензодатчики - напряжение переменного тока - переменный ток - частота переменного тока - сдвиг фаз между сигналами переменного тока - дифференциально-трансформаторные датчики - сельсины-датчики; Диапазоны (относительная приведенная погрешность) - +- 5 В; +-2,5 В; +- 1,25 В, +- 625 мВ; +- 312,5 мВ, +- 156 мB, +- 78 мВ (0,01%) - 0..5, 0..20, 4..20 мА или диапазон, заданный внешним сопротивлением нагрузки (0,01%) - 0 .. 2,5 кОм, 0 ..1 кОм, 0..500 Ом, 0.. 10 Ом или промежуточный диапазон, 2,3 и 4-х проводная схема подключения (0,01%) 6-ти проводная схема с подавлением термопарного эффекта или 4-х проводная схема (0,05%) - амплитуда 5 В; 2,5 В; 1,25 В, 625 мВ; 312,5 мВ, 156 мB, 78 мВ (0,1%) - амплитуда 0..5, 0..20 мА или диапазон, заданный внешним сопротивлением нагрузки (шунтом) (0,1%) - 45 – 90 Гц (+-0,05 Гц) - 0 - 360 (+-1) - определяется внешним питанием - 0 - 360 (+-1). Выходной сигнал встроенного генератора: постоянный ток нагрузочная способность; 1 мА или 5 мА 2,5 кОм. Разрядность АЦП; 24 бита. Разрешение, не хуже; 21 бит. Допустимые частоты преобразования; 2 Гц, 10 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц с фильтром. Дифференциальная нелинейность; 1МЗР. Интегральная нелинейность; 1/2 МЗР. Погрешность смещения; 11 /2 МЗР. Уровень межканальной развязки и защиты от перенапряжения на входе; Не менее 350В. Виды цифровой обработки: - Фильтрация - Калибровка - Приведение к физической величине - Сравнение с уставками; Экспоненциального сглаживания от 0,1 сек По двум точкам Кусочно-линейное преобразование до 63 точек Верхняя и нижняя уставки с индивидуальным гистерезисом. Напряжение электрической изоляции между цепями группы и корпусом; 1000В. - Характеристики индикации. Имеется индикация: - Светодиодами: - Наличия питания и работоспособности процессора – мерцанием - Обмена по внешнему интерфейсу – мерцанием при обмене - Выхода за уставки аналоговых входов - Состоянием микровыключателей – для внешнего интерфейса обмена: - Адреса - Скорости - Характеристики алгоритмических функций. Кроме функций обработки входных сигналов модуль может одновременно выполнять с тактом от 1мс настройку с ЭВМ по внешнему интерфейсу обмена всех параметров обработки входных и выходных каналов и алгоритмических функций во время работы с возможностью сохранения в долговременной энергонезависимой памяти. - Взаимодействие с ПЭВМ. Связь модуля с ПЭВМ осуществляется по протоколу MODBUSRTU по интерфейсу RS485 (по специальному заказу - «токовая петля»). Состав и адреса параметров в памяти и в терминах протокола MODBUSприведены в соответствующем разделе закладки «УСО» программы MWBridge. | 12 | Шт. |
| 4. | Модуль ввода дискретный DO102 или эквивалент | - Условия эксплуатации Температура окружающей среды; От -40С до +60С. Относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +30С); От 40 до 90%. Атмосферное давление; 76030 мм рт.ст.. Вибрация; с частотой до 50Гц и амплитудой не более 0,1мм. - Общие характеристики - размеры - 80х80х25 мм - корпус пластиковый для монтажа на DIN-рейку - клеммные соединители встроены в ответные разъемы - питание резервированное, постоянным нестабилизированным напряжением 10-24В, - потребление – не более 2,8 Вт, - внешний интерфейс – RS485, USB - настройка – по внешнему интерфейсу с ПЭВМ - развязка между модулем и внешним интерфейсом – 1000В - Характеристики каналов ввода 3.2.1. Состав каналов вывода. Количество каналов дискретного потенциального и импульсного вывода; До 11. Примечание: каналы имеют групповую гальваническую развязку. Нормальное состояние; - нормальное состояние – высокоомное. Предельно допустимые - ток коммутации - напряжение коммутации - коммутируемая мощность; - 300 мА - 36 В - 10 Вт. Сопротивление в состоянии замкнуто; Не более 35 Ом. Сопротивление в состоянии разомкнуто; Не менее 100 МОм. Время включения; Не более 2 мс. Время выключения; Не более 1 мс. Напряжение электрической изоляции между цепями группы и корпусом; 1000В. Виды цифровой обработки: - Широтно-импульсная модуляция - Частотно-импульсная модуляция - Блокировка одновременного вывода; От 2 мс до 65000 мс с шагом 1 мс От 0,002 Гц 250 Гц с переменной скважностью Опционально, 100 мс. - Характеристики индикации. Имеется индикация: - Светодиодами: - Наличия питания и работоспособности процессора – мерцанием - Обмена по внешнему интерфейсу – мерцанием при обмене - Состояния дискретных выходов - Состоянием микровыключателей – для внешнего интерфейса обмена: - Адреса - Скорости - Характеристики алгоритмических функций. Кроме функций обработки входных и выходных сигналов модуль может одновременно выполнять настройку с ЭВМ по внешнему интерфейсу обмена всех параметров обработки входных каналов и алгоритмических функций во время работы с возможностью сохранения в долговременной энергонезависимой памяти. Возможна также предварительная обработка сигналов с помощью системы алгоблочного программирования. - Взаимодействие с ПЭВМ. Связь модуля с ПЭВМ осуществляется по протоколу MODBUS RTU по интерфейсу RS485 или USB. Состав и адреса параметров в памяти и в терминах протокола MODBUS приведены в соответствующем разделе закладки «УСО» программы MWBridge. | 5 | Шт. |
| 5. | Модуль реверсивного пускателя DU403 или эквивалент | - Условия эксплуатации Температура окружающей среды; От -40С до +60С. Относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +30С); От 40 до 90%. Атмосферное давление; 76030 мм рт.ст.. Вибрация; с частотой до 50Гц и амплитудой не более 0,1мм. - Общие характеристики - Предназначен для монтажа на DIN-рейку. - Габаритные размеры: DIN 204,6 мм х 125,6 мм х 66 мм (см.рис.3.1 и 7.1). - клеммные соединители встроены в ответные разъемы - питание резервированное, постоянным нестабилизированным напряжением 9-30 В - потребляемая мощность по постоянному напряжению не более 5 Вт - внешний интерфейс – RS485 или «токовая петля» - настройка – по внешнему интерфейсу с ПЭВМ - развязка между модулем и внешним интерфейсом – 1000 В - Характеристики каналов ввода-вывода 3.2.1. Дискретные входы. Количество; 6. Гальваническая развязка; Групповая 500 В, 3 группы по 2 канала. Питание; Внешнее =12-24В. 3.2.2. Силовая коммутация. Исполнение; Оптосемистор, нормальное состояние – высокоомное (разомкнуто). Количество коммутируемых фаз; 3 с обеспечением реверса. Включение нагрузки (привода); Треугольник/звезда. Тип нагрузки; Активная, активно-индукционная. Предельно допустимое коммутируемое напряжение; В зависимости от установленных предохранителей 240 или 380В переменного напряжения. Частота коммутируемого напряжения; 47-53 Гц. Предельно допустимый коммутируемый ток; 3А. Максимальная коммутируемая мощность; 750 Вт или 1000 Вт в зависмости от исполнения. Время коммутации; 1 мс. Минимальная длительность импульса; 10 мс. Поддерживаемые режимы управления приводом; Управляющая задвижка/ Запорная задвижка. Гальваническая изоляция между силовой частью и шиной питания; 1500В. Защиты: По мгновенному току По среднему току Тепловая защита двигателя По максимальному времени хода двигателя По пробою изоляции обмоток По частоте срабатывания По времени спада тока нагрузки; Фиксированная в зависимости от исполнения Фиксированная в зависимости от исполнения Настраиваемая: ток 1 – 2740 мА время 1-256 сек Настраиваемая 1 – 32000 сек Фиксированная в зависимости от исполнения Настраиваемая: срабатываний за допуст. время Фиксированная – 10 сек. 3.2.3. Вводы-выводы для организации местного пульта управления. Количество входов; 3. Количество выходов; 8. Гальваническая развязка; Групповая 500 В. Питание; Внутреннее =5В. Ток питания внешних светодиодов; 20 мА. - Характеристики индикации и управления. Имеется индикация: - Светодиодами: - Наличия питания и работоспособности процессора – мерцанием - Обмена по внешнему интерфейсу – мерцанием при обмене - Состояния дискретных входов - Состояния кнопок и команд управления - Режима работы – для управляющей или запорной задвижки - Срабатывания защит - Состоянием микровыключателей – для внешнего интерфейса обмена: - Адреса - Скорости по каждому из интерфейса. Имеется возможность управления кнопками на лицевой панели: - Переход в режим местного управления - Выдачи команд на открытие и закрытие задвижки. - Характеристики алгоритмических функций. Модуль обеспечивает управление реверсивным приводом в зависимости от режима для управляющей или запорной электрифицированной задвижки. При этом обеспечивается защита по среднему току (тепловая), максимальному кратковременному току, а также по перекосу фаз. Управление производится по командам, поступающим по интерфейсам RS485 или от кнопок модуля или местного пульта управления. Настройка параметров работы модуля осуществляется с ПЭВМ по интерфейсу RS485 во время работы с сохранением в постоянной энергонезависимой памяти. - Взаимодействие с ПЭВМ. Связь модуля с ПЭВМ осуществляется по протоколу MODBUS RTU по интерфейсу RS485. Доступ к данным и программирование осуществляется в рамках соответствующего раздела закладки «УСО» программы MWBridge. | 95 | Шт. |
| 6. | Умощнитель сигналов DO401M или эквивалент | Для работы совместно с модулями DO-х00, DI-xxx и другими клеммниками. Управление осуществляется оптореле (оптотранзистором) 24В. Напряжение коммутирования не более 250 В переменного или постоянного тока. Ток нагрузки не более 1А переменного и 0,5 постоянного тока. Модуль состоит из платформы для крепления на DIN-рейку и установленной на ней печатной платы. На плате находяться разъёмы для подключения к обьекту и модулям DO-х00, DI-xxx, светодиод состояния ключа и индикации входного напряжения. Входной разъйм STB2.5×2, вых. Разъём клемма Phoenai Contact FFKD$/V-5.08-1,5мм2-250В Геометрические размеры ш×д 17×180 мм | 50 | Шт. |