ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                         Приложение № 2 к извещению

- Предмет закупки (договора): Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожаротушения  в  сушильных и покрасочных камерах малярного отделения в здании № 4 и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании № 6 / 7 435 производства

- Характеристика работ:

Необходимо произвести поставку оборудования и выполнить монтаж и интеграцию системы АПС и СОУЭ в существующую систему противопожарной защиты объекта.

Устанавливаемые системы АПС и СОУЭ должны обеспечить:

- непрерывный контроль противопожарного состояния защищаемых помещений в здании АБК и ПК;

- формирование сигнала тревоги и сигнала пуска системы СОУЭ в случае возникновения возгорания (пожара);

- управление инженерными системами (общеобменной, локальной вентиляции и др.);

- сигналы о срабатывании системы АПС вывести по выделенному УКВ радиоканалу на ЦППС ГУ "СУ ФПС №6. Зарегистрировать радиопередающее устройство (РПУ) в соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ "О связи".

В комплексе, данные работы должны обеспечить выполнение всех норм и правил, действующих на территории Российской Федерации,  в части обеспечения противопожарной защиты объекта, а также безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Исполнитель должен выполнить поставку оборудования, комплектующих, осуществить работы по монтажу систем АПС и СОУЭ  в соответствии  в соответствии с разработанной  проектной документацией   №308-08-СС11,   в полном объеме. Работы по монтажу и поставке оборудования, комплектующих  должны проводиться в сроки в соответствии с Календарным планом. Спецификация оборудования указана в проектной документации.

Передача  проектной документации для выполнения сметного расчета осуществляется после подписания договора о конфиденциальности.

3.2. Приборы управления  АПС применить производства НВП "Болид".

3.3. Качество товара, поставляемого Исполнителем,  должно соответствовать государственным  стандартам, техническим условиям (регламентам) и другим нормативам, а также целям, для которых товар такого рода используется.

Исполнитель   должен поставлять  товар   в  комплекте с документацией  (технический паспорт,  инструкция по эксплуатации,  гарантийный талон, сертификат пожарной безопасности, сертификат  соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и прочие документы,  подтверждающие  качество товара и его   соответствие  требованиям законодательства РФ).

3.4. Исполнитель должен произвести пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания в объеме, предусмотренном нормативными документами.

3.5. Исполнитель обязан сдать системы в эксплуатацию в присутствии ответственного представителя ГПН МЧС РФ.

3.6. Монтажные работы исполнитель должен выполнять строго в соответствии с Рабочим проектом и нормативными документами: НПБ 110-03; НПБ 88-2001*; РД 78.145-93 МВД России; ПУЭ.

3.7. Время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума (сверление, штробление борозд и т. п.), исполнитель должен согласовывать с Заказчиком.

3.8. Исполнитель должен производить ежедневную уборку рабочего места, включающую уборку и складирование в контейнеры строительного мусора и отходов производства.

3.9. Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности и ТБ. Производство работ повышенной опасности исполнитель имеет право производить только при наличии наряд-допуска,  согласованного со службой охраны труда и штабом ГОЧС и ПБ Заказчика.

3.10. Исполнитель обязан, используя специальное оборудование, производить проверку наличия скрытой проводки, во избежание повреждений существующих электролиний, траекторий прокладки кабель-каналов.

3.11. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта сдачи-приемки  выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

3.12. Исполнитель обязан производить работы в соответствии с требованиями действующей на территории РФ нормативной-технической документацией:

- СП 3.13130.2009 – "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.";

- СП 5.13130.2009 – "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.";

- СП 6.13130.2009 – "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.";

- РД 78.145 - 93 – "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.";

- РД 25.953-90 – "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.";

- ГОСТ 28130-89 – "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические.";

- ГОСТ 27331-87 – "Пожарная техника. Классификация пожаров.";

- ГОСТ 12.4.009-83 – "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание";

- ППБ-01-03 – "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.";

- ВСН 25-09.67-85 – "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.";

- РД 11153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) – "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.";

- РТМ 25.488-82 – "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной  сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом.";

- ПУЭ – "Правила устройства электроустановок. Изд. 6, 7, переработанное с изменениями.".

3.13. Исполнитель должен предоставить:

-  Копию лицензии ФСБ РФ на право осуществления работ, связанных с использованием

сведений, составляющих государственную тайну:

- Копию разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданное  Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи в соответствии со статьей 24  Федерального  закона 0т 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи»

-  Сведения, подтверждающие, что срок деятельности организации Участника превышает три

года.

4. Технические требования.

4.1. Монтаж АПС и СОУЭ необходимо производить в следующей последовательности:

- подготовительные работы;

- обмеры защищаемых помещений;

- трассировка и прокладка кабельных линий;

- монтаж извещателей АПС, табло и оповещателей СОУЭ;

- измерение сопротивления изоляции шлейфов;

- монтаж приборов и пультов;

- конфигурация, настройка сетевых компонентов и измерение сопротивления шлейфов.

4.2. Шлейфы пожарной сигнализации АПС  линии оповещения СОУЭ требуется провести в электротехническом коробе, смонтированном на шурупах по стене и потолку,  в ПВХ трубе, на стальной струне, натянутой по стене.

4.3. Непосредственное подключение линий электропитания АПС и СОУЭ к электрощитовой корпуса, необходимо осуществлять только после оформления и согласования с заказчиком наряда-допуска.

4.4. При монтаже технических средств АПС и СОУЭ  необходимо составить, а при их сдаче – передать рабочей комиссии исполнительную техническую документацию в соответствии с приложением № 30 ГУ ГПС МВД РФ № 20/2.2/3144 от 28.12.98.17 «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»

До начала конфигурации сетевых компонентов в процессе производства монтажных работ требуется провести индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных и управления  приборов, блоков индикации и контроля, пультов управления и извещателей, с оформлением соответствующих актов.

4.5. После завершения монтажных работ соединительных линий (СЛ) необходимо провести измерение сопротивления изоляции СЛ, шлейфов АПС и СОУЭ.

4.6. С помощью ПО "Unprog.exe" и "Pprog.exe"  необходимо создать:

- базы данных в пульте контроля и управления «С2000М»;

- адресное пространство типов, приборов и порогов срабатывания устройств, работающих в составе системы шлейфов (для управления и контроля приборов и блоков, входящих в состав АПС и СОУЭ).

5. Гарантии качества.

Исполнитель должен предоставить гарантию на выполненные работы и поставленный товар не менее чем в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Сроки выполнения работ по договору:

Все работы должны быть выполнены не позднее ______________________ календарных дней с даты подписания договора, в том числе, поставка оборудования и комплектующих должна быть произведена в течение ________________________ календарных дней после перечисления первого аванса за товар.

7. Перечень документации, представляемой по окончанию работ. Порядок приема и передачи работ:

Исполнитель должен представить Заказчику, в течение 3-х  рабочих дней после выполнения работ, акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) с приложением к нему счет-фактуры и комплекта документации (в том числе оформленный протокол лабораторных исследований), предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием. Комплект документации предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

Созданные в процессе выполнения работ по Договору материальные активы: опытные образцы, испытательные стенды, макеты и т.п., специальное оборудование, приобретенные основные средства и иное имущество, а также нематериальные активы, в том числе программный продукт подлежат передаче и оприходованию в соответствии с действующим законодательством.

Окончательная приемка выполненных работ оформляется актом ввода в эксплуатацию смонтированных систем.