	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

	
	
	В. А. Василенко

	
	
	____  ___________ 2014 г.

	
	
	

	
	
	

	СОГЛАСОВАНО
	
	СОГЛАСОВАНО

	
	
	Начальник 4939 ВП МО РФ

	
	
	                               

	
	
	                                А.А. Мельников

	
	
	                   ____  ___________ 2014 г.

	
	
	

	
	
	Приложение № 1

	К Договору от «   »_______2014 г. №___________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР по теме:
«Разработка РКД, изготовление и испытание опытного образца 
теплообменного аппарата (охладителя пресной воды), с последующим            изготовлением серийного изделия».
№ 1205.14.825ТЗ от 17.07.2014

2014
1 Полное наименование опытно-конструкторской работы
«Разработка РКД, изготовление и испытание опытного образца теплообменного аппарата (охладителя пресной воды), с последующим изготовлением серийного изделия».
2 Основание для выполнения работы

Истечение полного ресурса (срока службы) теплообменников ВП2-I-ОМ изделия «Каньон-С». Отсутствие теплообменников типа ВП2-I-ОМ или их полных аналогов на рынке.

3 Заказчик работ
– ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

4 Исполнитель работ

– определяется на конкурсной основе;

– должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок (для АЭС), а также лицензию на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5 Сроки выполнения работ


– начало – с даты подписания договора;


– окончание – в течение 12 месяцев от даты подписания договора.

Примечание: конкретные сроки выполнения работы определяются календарным планом, прилагаемым к договору.

6 Содержание работ

6.1 Разработка РКД, согласование РКД с Заказчиком.

6.2 Изготовление опытно-поставочного образца теплообменника (правого исполнения). Приемочные испытания на предприятии-изготовителе. При положительных результатах приемочных испытаний – оформление паспорта как на серийное изделие.

6.3 Изготовление серийных теплообменных аппаратов 7 штук:

- 3 штуки (правого исполнения),

- 4 штуки (левого исполнения) в соответствии с договором. 
Объем выполняемых работ в соответствии с ГОСТ РВ 15.203-2001.
Поставка 8 теплообменных аппаратов (1 опытного образца и 7 серийных изделий)  в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

7 Технические требования к теплообменному аппарату
Теплообменник поверхностного типа, вертикального исполнения, сварной, со съемной крышкой, с конструктивной возможностью удаления воздуха из верхней точки межтрубного пространства. Теплопередающая поверхность из U-образных труб 13х1,5 мм. Исполнение – правое (4 шт.) и левое (4 шт.).

–
охлаждаемая вода: дистиллят, протекающий в межтрубном пространстве;

–
охлаждающая вода: морская вода, протекающая в трубном пространстве;
–
расход охлаждаемой воды: не менее 15 м3/ч;

–
расход охлаждающей воды: не менее 50 м3/ч;

–
температура охлаждаемой воды на входе: до 150 °С;

–
температура охлаждаемой воды на выходе: не более 46 °С;

–
потери напора охлаждаемой воды: не более 10 м. вод. ст.;

–
потери напора охлаждающей воды: не более 3,5 м. вод. ст.;

–
температура охлаждающей воды на входе: 28 °С;

–
давление охлаждающей воды: до 35 кгс/см2;

–
давление охлаждаемой воды: до 25 кгс/см2;

–
давление гидравлических испытаний межтрубной полости: 45 кгс/см2;

–
давление гидравлических испытаний трубной полости: 45 кгс/см2;

–
поверхность охлаждения: 16,0 м2;

–
материал корпуса и трубок – спецсплав;

–
число труб: 204 шт.;

–
длина: 565 мм;

–
ширина: 535 мм;

–
диаметр фланца корпуса: 510 мм;

–
диаметр фланца опоры: 560 мм;

–
высота: 1570 ±5 мм;

–
межцентровое расстояние патрубков охлаждаемой воды: 825 мм;

–
расстояние от нижней крышки до опорного фланца: 100 мм;

–
толщина опорного фланца: 20 мм;

–
крепление опорного фланца к фундаменту: 16 отв. ø 22 мм на диаметре 470 мм;
–
крепление крышки теплообменника к обечайке: 16 отв. ø 22 мм на диаметре 470 мм;

–
Ду фланцевых патрубков подвода/отвода охлаждаемой воды: 50 мм;

–
крепежные отверстия фланцев патрубков подвода/отвода охлаждаемой воды: на диаметре 117 мм 6 отв. ø 17 мм;
–
расстояние от вертикальной оси теплообменника до присоединительной поверхности фланцев подвода/отвода охлаждаемой воды: 300 мм;

–
диаметр фланца крышки, фланца обечайки: 510 мм;

–
толщина стенки корпуса теплообменника: 10 мм;

–
протекторная защита;

–
Ду фланцевого патрубка подвода охлаждающей воды: 100 мм;

–
Ду фланцевого патрубка отвода охлаждающей воды: 80 мм;

–
патрубок отвода охлаждающей воды под углом 15° к горизонтальной плоскости;

–
крепежные отверстия фланца патрубка отвода охлаждающей воды: 8 отв. ø 17 мм на диаметре 152 мм;

–
крепежные отверстия фланца патрубка подвода охлаждающей воды: 10 отв. ø 22 мм на диаметре 181 мм;

–
диаметр обечайки теплообменника: 430 мм;

–
масса теплообменника в рабочем состоянии: 440 кг;

–
при изготовлении руководствоваться ОСТ В 95 750-79 и ОСТ 95.306-75;

–
сборку и сварку выполнять в соответствии с требованиями ОСТ В5.9210-85 по I категории;

–
присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ 1536-76.

8 Этапы выполнения Работ

	№ 
Этапа
	Наименование работ по 
договору (этапу)
	Отчетная 

документация
	Сроки выполнения

	
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка РКД и согласование РКД с Заказчиком 
	Ведомость конструкторской документации, РКД
	
	

	2
	Изготовление опытного теплообменного аппарата (образца охладителя пресной воды) правого исполнения. Этапная корректировка РКД по итогам изготовления и испытаний опытного образца с присвоением литер «О» и «О1»
	Протоколы испытаний
	
	

	3
	Изготовление серийных изделий теплообменников (охладителей пресной воды) 7  шт.
Поставка 8 теплообменных аппаратов (1 опытного образца и 7 серийных изделий)  Заказчику
	Протоколы приемочных испытаний, Акт приемо-передачи Оборудования, Паспорт (формуляры), руководство по эксплуатации, гарантийные талоны  на Оборудование 
	
	


9 Требование к гарантийному сроку

Гарантийный срок на результаты Работ, выполненные по Договору, составляет 60 (шестьдесят) месяцев и исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию (гарантийные требования согласно ГОСТ РВ 15.702-94).

10 Технико-экономические требования

Стоимость работ определяется Исполнителем с учетом экономических показателей на момент заключения договора и согласовывается с заказчиком.

11 Порядок выполнения и приемки работы
11.1
Работы по договору выполняются согласно Ведомости исполнения.

11.2
Наблюдение, контроль качества, сроки исполнения работ, а также приемку выполненных работ осуществляет ВП МО РФ Исполнителя.

11.3
Соблюдать «Условия поставки…» № 01-1874-62.

12 Защита государственной тайны

При выполнении работ по договору стороны руководствуются законом РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 и иными нормативно-правовыми актами.

13 Порядок изменения  и дополнения настоящего ТЗ

Настоящее ТЗ  может  уточняться и дополняться в рабочем  порядке  по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

	От __________________________
	От ФГУП «НИТИ 

им.А.П. Александрова»

	
	

	
	Начальник ИКАР

	
	А. В. Демидов

	
	

	
	____ ___________ 2014

	
	

	
	

	
	От 4939 ВП МО РФ

	
	

	
	Специалист ВП МО РФ

	
	Лозыченко Б.И.

	
	____ ___________ 2014


5

