ПРОТОКОЛ № 1064 Блр1,2-13-9
очного заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам проведения процедуры переторжки по открытому конкурсу на право заключения договора по лоту № 1064 Блр1,2-13 Поставка угольных фильтров-адсорберов системы очистки радиоактивного газа для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

	г. Н.Новгород
	«18» февраля 2014 г.


Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: ЗАО АСЭ Организатор конкурса: ОАО «НИАЭП».
Предмет договора: право заключения договора по лоту  № 1064 Блр1,2-13 Поставка угольных фильтров-адсорберов системы очистки радиоактивного газа для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС. 

Начальная (максимальная) цена договора: 298 944 000.00 (двести девяносто восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 копеек) включая НДС. 

Сроки и объемы исполнения договора: в соответствии со Спецификацией ((Приложения № 1.1 и 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» конкурсной документации)). 

Извещение о проведении конкурса и конкурсной документации опубликованы «10» октября 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/ закупка № 31300602565, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №131010/0536/1146, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №C020197. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «11» февраля 2014 года, по адресу: 603006, г.Н.Новгород, пл, Свободы, д. 3, малый актовый зал. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи
В заседании принимают участие:

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь
	Ю.А. Пустовой 

	Члены Конкурсной комиссии:

	Представитель от Республики Беларусь - главный инженер управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»
	А.А. Поздняков

	Представитель от Республики Беларусь - начальник отдела комплектации оборудования Государственного предприятия «Белорусская АЭС»
	Г.К. Климович

	Представитель от Республики Беларусь – начальник коммерческо–юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»
	Е.И. Червяков

	Заместитель главного инженера ОАО «НИАЭП»
	А.А. Гаганов

	Начальник управления методологии и организации закупок ОАО «НИАЭП»
	Е.А. Казакова

	Заместитель начальника управления планирования закупок ОАО «НИАЭП»
	М.В. Соловьев

	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности ОАО «НИАЭП» (с правом "вето")
	А.Т. Карасев

	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь
	С.А. Кевля

	Заместитель начальника реакторного цеха производственно-эксплуатационного управления Государственного предприятия «Белорусская АЭС»
	С.В. Горин

	Главный юрисконсульт Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь
	Д.Л. Дыба

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	Специалист 1  категории отдела методологии и 

организации закупочных процедур
	О.А. Белоусова  


Всего на заседании присутствует 11 из 13 членов Конкурсной комиссии, что составляет 84% от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно. Заседание проходит с использованием средств видеосвязи.

1. Согласно протоколу процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе № 1064 Блр1,2-13-1 от «03» декабря 2013 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса: 

	№
заявки
	Наименование (для юридического лица), 
ФИО (для физического лица) участника конкурса
ИНН и (или) адрес участника конкурса 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке 

	7555_C020197 
	Открытое Акционерное Общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»
ИНН: 7806394392
	Цена заявки: 169 744 738.78 (сто шестьдесят девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 78 копеек) с НДС 

	7476_C020197 
	Общество с Ограниченной Ответственностью "ЮгПромСервис"
ИНН: 6164213778
	Цена заявки: 72 688 000.00 (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) с НДС 

	7157_C020197 
	Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
ИНН: 6664003909
	Цена заявки: 258 094 053.98 (двести пятьдесят восемь миллионов девяносто четыре тысячи пятьдесят три рубля 98 копеек) с НДС

	2613_C020197 
	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Промышленные Технологии»
ИНН: 7706726326
	Цена заявки: 287 920 000.00 (двести восемьдесят семь миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек) с НДС

	8632_C020197 
	Закрытое акционерное общество «Финансово-производственная компания в атомной энергетике»
ИНН: 7721178755
	Цена заявки: 252 299 104.00 (двести пятьдесят два миллиона двести девяносто девять тысяч сто четыре рубля 00 копеек) с НДС 

	7829_C020197 
	Открытое акционерное общество

 "Металкомп"
ИНН: 7805014200
	Цена заявки: 233 599 408.00 (двести тридцать три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек) с НДС 

	2739_C020197 
	Закрытое акционерное общество «Южный Машиностроительный Холдинг»
ИНН: 6165170100
	Цена заявки: 56 998 002.56 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч два рубля 56 копеек) с НДС

	3017_C020197 
	Общество с ограниченной ответственностью ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
ИНН: 5262222391
	Цена заявки: 243 740 800.00 (двести сорок три миллиона семьсот сорок тысяч восемьсот рублей 00 копеек) с НДС 

	5264_C020197 
	Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
ИНН: 7814417371
	Цена заявки: 262 800 000.08 (двести шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч рублей 08 копеек) 

	4928_C020197 
	Открытое акционерное общество «Дзержинскхиммаш»
ИНН: 5249014667
	Цена заявки: 238 000 000.00 (двести тридцать восемь миллионов рублей 00 копеек) с НДС 


2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией (Протокол № 1064 Блр1,2-13-3 от «24» декабря 2013 г) были приняты следующие решения: 

2.1. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, а именно: 

2.1.1. направить участнику конкурса ООО "ЮгПромСервис" запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.2. направить участнику конкурса ОАО «ЦКБМ» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.3.направить участнику конкурса ОАО «СвердНИИхиммаш» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.4.направить участнику конкурса ООО «СПТ» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.5.направить участнику конкурса ЗАО «ФИНПРОМАТОМ» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.6.направить участнику конкурса ОАО "Металкомп" запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.7.направить участнику конкурса ЗАО "ЮгМашХолдинг" запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 

2.1.8.направить участнику конкурса ООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.9.направить участнику конкурса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


2.1.10.направить участнику конкурса ОАО «Дзержинскхиммаш» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 

3. По результатам повторного рассмотрения заявок по итогам запросов об уточнении заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией (Протокол  № 1064 Блр1,2-13-6 от «04» февраля 2014г) были приняты следующие решения: 

3.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: 

3.1.1. ЗАО «ФИНПРОМАТОМ» 

3.1.2. ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 

3.1.3. ООО «СПТ» 

3.1.4. ООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 

3.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: 

3.2.1. ОАО «ЦКБМ» 
На основании пп. а) и д) п.4.14.2.4 конкурсной документации, а также пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по причине не соответствия заявки участника требованиям документации в части не соответствия срока действия заявки требованиям конкурсной документации, а также по следующим причинам:- предлагаемые к поставке угольные фильтры-адсорберы в соответствии с ТУ1569-03-0003 п. 1.2.9 имеют среднюю наработку на отказ, не менее 16 000 ч, требуется по п.1.2.4.1 ИТТ, не менее 50 000 ч; - имеются отклонения по габаритным размерам: по ТУ 1569-03-0003 диаметр 1824 мм, требуется по ИТТ – 1616 мм (несоответствие на 11%); - назначенный срок службы оборудования - 40 лет, по п. 1.2.4.1 ИТТ требуется срок службы оборудования - 50 лет; предлагаемые к поставке угольные фильтры-адсорберы в соответствии с ТУ1569-03-0003 Приложение Б имеют следующие параметры: - Состав среды: смесь радиоактивных газов, объемная доля, %: азот (N2) - 99,79 - объемная активность: 0,01…1ТБк/м3 требуется по ИТТ Таблица А.4 - Состав среды: азот (N2) - 97,79 кислород (O2) – 2,0. - объемная активность: от 0,1 до1х104 ГБк/нм3 - в комплекте поставки угольных фильтров-адсорберов отсутствуют датчики для контроля температуры газа на выходе из фильтров в соответствии с п.п 4 п 1.4.2 ИТТ; - в комплекте поставки отсутствует фильтрующий материал активированный уголь СКТ-3С по типу ТУ 6-16-2389-80 (Таблица А.4 ИТТ столбец № 25) в соответствии с п.п 5 п 1.4.2 ИТТ; - не указаны требования по загрузке-выгрузке и транспортировке отработанного фильтрующего материала в соответствии с п. 1.2.3.1.14 ИТТ; - место установки в соответствии с ТУ 1569-03-0003 Приложение Б +8,0 м, требуется 0,0 м Таблица А.4 ИТТ; - не указаны требования по межремонтному периоду в соответствие с п. 1.2.3.1.28 ИТТ; - согласно п. 1.2.10 ТУ дезактивационная обмывка производится пароэжекционным способом, в соответствии с ИТТ п. 1.2.3.1.7 дезактивация происходит окислительно-восстановительным методом; - отсутствуют требования по электромагнитной совместимости требование п. 1.2.3.2.2 ИТТ; - не указан срок службы фильтрующего материала в соответствии с п. 1.2.3.1.14 ИТТ; - в составе заявки отсутствует акт испытаний головного образца или письмо от организации, обладающей необходимой аккредитацией и сертифицированным оборудованием, о готовности произвести испытания, или соглашение о намерении провести испытания, либо договор, с вышеуказанной организацией (с приложением документов по аккредитации этой организации на осуществление указанного вида деятельности) (в случае, если оборудование, предлагаемое к поставке, является для завода-изготовителя головным образцом).


3.2.2. ООО "ЮгПромСервис" 
На основании пп. а) и д) п.4.14.2.4 конкурсной документации, а также пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по следующим причинам: - в соответствии с ТЗ ЮПА 061.00.00.000 п. 5.12.2 срок защиты 2 года, требуется по п. 1.6.6 ИТТ не менее 36 месяцев; - в соответствии с ТЗ ЮПА 061.00.00.000 Таблица 5.1 указана производительность не более 65 м3/ч, требуется от 2 до 65 нм3/ч Таблица А.4 ИТТ; - не указаны требования по загрузке-выгрузке и транспортировке отработанного фильтрующего материала в соответствии с п. 1.2.3.1.14 ИТТ; - в комплекте поставки угольных фильтров-адсорберов отсутствуют датчики для контроля температуры газа на выходе из фильтров в соответствии с требованием п.п 4 п 1.4.2 ИТТ; - в комплекте поставки отсутствует фильтрующий материал активированный уголь СКТ-3С по типу ТУ 6-16-2389-80 (Таблица А.4 ИТТ столбец № 25) в соответствии с требованием п.п 5 п 1.4.2 ИТТ; - не указан срок службы фильтрующего материала в соответствии с требованием п. 1.2.3.1.14 ИТТ; - в составе заявки отсутствует акт испытаний головного образца или письмо от организации, обладающей необходимой аккредитацией и сертифицированным оборудованием, о готовности произвести испытания, или соглашение о намерении провести испытания, либо договор, с вышеуказанной организацией (с приложением документов по аккредитации этой организации на осуществление указанного вида деятельности) (в случае, если оборудование, предлагаемое к поставке, является для завода-изготовителя головным образцом).

3.2.3. ЗАО "ЮгМашХолдинг" 
На основании пп. а) и д) п.4.14.2.4 конкурсной документации, а также пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по следующим причинам: - в комплекте поставки угольных фильтров-адсорберов отсутствуют датчики для контроля температуры газа на выходе из фильтров в соответствии с п.п 4 п 1.4.2 ИТТ; - в комплекте поставки отсутствует фильтрующий материал активированный уголь СКТ-3С по типу ТУ 6-16-2389-80 (Таблица А.4 ИТТ столбец № 25) в соответствии с п.п. 5 п 1.4.2 ИТТ; - не указаны требования по загрузке-выгрузке и транспортировке отработанного фильтрующего материала в соответствии с п. 1.2.3.1.14 ИТТ; - не указано значение параметра «степень очистки среды»; - согласно п. 5.5.1 ТЗ МП37.667.000.000 на корпусе фильтра должен быть предусмотрен щтуцер для установки термометра, в соответствии с п. 1.2.3.1.18 ИТТ в конструкции двух из восьми угольных фильтров-адсорберов должна быть предусмотрена установка датчиков температуры для контроля температуры газа на выходе из фильтров; - в соответствии с ТЗ МП37.667.000.000 п. 5.12.2 срок защиты 2 года, требуется по п. 1.6.6 ИТТ не менее 36 месяцев; - не указаны требования к электромагнитной совместимости п. 1.2.3.2.2; - не указан межремонтный период по п. 1.2.3.1.28 ИТТ; - по проекту ТЗ табл. 5.3.1 давление расчетное 0.15 МПа, требуется по ИТТ Таблица А.4 давление среды при ННЭ 0.25 МПа; - не указаны требования по транспортировке и хранению отработанного фильтрующего материала в соответствии с п. 1.2.3.1.14 ИТТ; - в составе заявки отсутствует акт испытаний головного образца или письмо от организации, обладающей необходимой аккредитацией и сертифицированным оборудованием, о готовности произвести испытания, или соглашение о намерении провести испытания, либо договор, с вышеуказанной организацией (с приложением документов по аккредитации этой организации на осуществление указанного вида деятельности) (в случае, если оборудование, предлагаемое к поставке, является для завода-изготовителя головным образцом).


3.3. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, а именно: 

3.3.1. направить участнику конкурса ОАО «СвердНИИхиммаш» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 
3.3.2. направить участнику конкурса ОАО "Металкомп" запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 

3.3.3. направить участнику конкурса ОАО «Дзержинскхиммаш» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 


4. По результатам повторного рассмотрения заявок по итогам запросов об уточнении заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией  (Протокол №1064 Блр1,2-13-7 от 11.02.2014г.) были приняты следующие решения: 

4.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: 

4.1.1. ОАО «СвердНИИхиммаш» 

4.1.2. ОАО «Металкомп» 

4.1.3. ОАО «Дзержинскхиммаш» 

4.2.  Провести процедуру переторжки в заочной форме с допущенными участниками конкурса: 

4.2.1. ЗАО «ФИНПРОМАТОМ» 

4.2.2. ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 

4.2.3. ООО «СПТ» 

4.2.4. ООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 

4.2.5. ОАО «СвердНИИхиммаш» 

4.2.6. ОАО «Металкомп» 

4.2.7. ОАО «Дзержинскхиммаш» 

Переторжку назначить на период с 12.02.2014 г., 09-00 (время московское) до 14.02.2014 г., 11-00 (время московское).

      5. Согласно протоколу переторжки  №1064 Блр1,2-13-8 от 14.02.2014г  окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения процедуры переторжки составляют:

	№
заявки
	Наименование (для юридического лица), 
ФИО (для физического лица) участника конкурса
ИНН и (или) адрес участника конкурса 
	Итоговая цена 

	7157_C020197 
	Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
ИНН: 6664003909
	Цена заявки: 258 094 053.98  (двести пятьдесят восемь миллионов девяносто четыре тысячи пятьдесят три рубля 98 копеек) с учетом НДС 

	2613_C020197 
	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Промышленные Технологии»
ИНН: 7706726326

	Цена заявки: 175 961 600.00  (сто семьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС 

	8632_C020197 
	ЗАО «Финансово-производственная компания в атомной энергетике»
ИНН: 7721178755

	Цена заявки: 164 020 000.00  (сто шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 

	7829_C020197 
	"Металкомп"
ИНН: 7805014200

	Цена заявки: 221 919 437.60  (двести двадцать один миллион девятьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать семь рублей 60 копеек) с учетом НДС 

	3017_C020197 
	ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
ИНН: 5262222391

	Цена заявки: 142 642 591.36  (сто сорок два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто один рубль 36 копеек) с учетом НДС 

	5264_C020197 
	Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
ИНН: 7814417371
	Цена заявки: 212 000 000.00  (двести двенадцать миллионов рублей 00 копеек) с учетом НДС 

	4928_C020197 
	Открытое акционерное общество «Дзержинскхиммаш»
ИНН: 5249014667

	Цена заявки: 174 242 000.00  (сто семьдесят четыре миллиона двести сорок две тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС 


6. По результатам повторного рассмотрения заявок по итогам переторжки конкурсной комиссией  были приняты следующие решения
6.1 Повторно провести процедуру переторжки в заочной форме с допущенными участниками конкурса: 

6.1.1. ЗАО «ФИНПРОМАТОМ» 

6.1.2. ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 

6.1.3.ООО «СПТ» 

6.1.4.ООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 

6.1.5.ОАО «СвердНИИхиммаш» 

6.1.6.ОАО «Металкомп» 

6.1.7.ОАО «Дзержинскхиммаш» 

Переторжку назначить на период с 20.02.2014 г., 09-00 (время московское) до 24.02.2014 г., 11-00 (время московское).

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция (за/против/воздержался)
	Подпись

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Ю.А. Пустовой
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	А.А. Поздняков
	
	

	Г.К. Климович
	
	

	Е.И. Червяков
	
	

	А.А. Гаганов
	
	

	Е.А. Казакова
	
	

	М.В. Соловьев
	
	

	А.Т. Карасев
	
	

	С.А. Кевля
	
	

	С.В. Горин
	
	

	Д.Л. Дыба
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	О.А. Белоусова 
	
	


