| Приложение № 4 к Договору № _________от «___» ________2011г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессоров и дизельной электростанции для ОСП «Буровой участок Хиагда»

1. Общие требования

- Компрессорная установка XRVS336 Атлас Копко (Atlas Copco) или эквивалент -1 шт.

- Компрессорная установка XAVS 166 Атлас Копко (Atlas Copco) или эквивалент -1 шт.

- Дизельная электростанция QAS 125 Атлас Копко (Atlas Copco) или эквивалент -1 шт.

  - Место поставки:  ОСП «Буровой участок Хиагда»:

- в случае поставки автомобильным транспортом:

672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»);

- в случае поставки железнодорожным транспортом:

Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302,

Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).

  - Год выпуска: оборудование должно быть новым,  не ранее 2010 года выпуска

  - Обязательные документы и требования:

- Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р;

- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах;

- Инструкция по эксплуатации на русском языке;

- Гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования;

- Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем;

- Сертификаты контроля качества и экологичности производства (LLOYD,S ISO 9001, ISO14001);

- Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III;

- Соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.)  Outdoor noise derective OND 2006;

- и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю.

  - Срок и объем гарантии: 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

  - Срок поставки: в течение 18 (восемнадцати) недель с момента подписания Договора.

  - Комплект поставки:

Сервисные - наборы на период эксплуатации в течение первых  50 моточасов и 500 часов.

Оборудование должно быть поставлено с заряженными аккумуляторами, заправленным маслами и хладагентом, полностью готовым к эксплуатации.

2. Требования к функциональным (потребительским свойствам), качественным и техническим  характеристикам товара.

2.1. Компрессорная установка XRVS336 Атлас Копко (Atlas Copco) или эквивалент

- Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C.

- Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -25°C.

- Минимальная рабочая температура окружающей среды - 40°C.

- Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

- Исполнение шасси. Четырехколесное вагонное шасси с регулируемым по высоте дышлом и прицепным кольцом.

| Наименование | Ед.-ца измерения | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| Компрессор |  |  |
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 25 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 19,8 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 75 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 3,56 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 100 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 72 |
| Количество постов ѕ дюйма | шт. | - |
| Количество постов большого диаметра | шт. | 1x2” |
| Максимальная наружная температура | °С | +50 |
| Двигатель |  |  |
| Дизельный двигатель |  | CAT |
| Модель |  | C9 |
| Нормы по выхлопу |  | Tier III |
| Система охлаждения | тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | литр | 54 |
| Емкость масляной системы | литр | 34 |
| Емкость топливного бака, алюминиевого исполнения | литр | 538 |

Дополнительные требования:

- Автономный подогреватель охлаждающей жидкости от внешнего источника питания.

- Подогрев масла двигателя и масла компрессора от внешнего источника питания.

2.2. Компрессорная установка XAVS 166 Атлас Копко (Atlas Copco) или эквивалент

- Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C

- Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -25°C.

- Минимальная рабочая температура окружающей среды - 40°C

- Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м

- Двухколесное шасси с регулируемым по высоте дышлом и прицепным кольцом.

| Наименование | Ед.-ца измерения | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| Компрессор |  |  |
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 14 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 9,5 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 1,44 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 71 |
| Количество постов ѕ дюйма | шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра | шт. | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура * | °С | +50 |
| Двигатель |  |  |
| Дизельный двигатель |  | Deutz |
| Модель |  | TCD2013L04 |
| Нормы по выхлопу |  | Tier III |
| Число цилиндров | шт. | 4 |
| Мощность | кВт | 104 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 2200 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1700 |
| Расход топлива |  |  |
| - на максимальной мощности | кг/ч | 20,7 |
| - на холостом ходу | кг/ч | 12,4 |
| Система охлаждения | тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | литр | 19 |
| Емкость масляной системы | литр | 10,5 |
| Емкость топливного бака, алюминиевого исполнения | литр | 175 |

Дополнительные требования:

- Автономный подогреватель охлаждающей жидкости от внешнего источника питания.

- Подогрев масла двигателя и масла компрессора от внешнего источника питания.

- Полная дорожная сигнализация

2.3. Дизельная электростанция QAS 125 Атлас Копко (Atlas Copco) или эквивалент

| Наименование | Требуемые параметры |
| --- | --- |
| Модель QAS 125 |  |
| мощность | 125 кВА, 100 кВт |
| номинальный ток в основном режиме | 181 А, |
| напряжение | 400 В. |
| Двигатель: | VOLVO PENTA TAD730 GE |
| мощность | 113,0 кВт, |
| частота вращения | 1500 об/мин. |
| Тип охлаждения | жидкостный |
| Объем масляной системы | 23 л. |
| Объем системы охлаждения | 27 л. |
| Расход топлива | при 100% нагрузке 28,3 л/ч., при 0% нагрузки 3,6 л/ч |
| Удельный расход топлива | 0,279 л/кВт*ч |
| Емкость топливного бака | 310 л |
| Генератор: | MeccAlte ECO341L. |
| перегрузочная способность по току | 300% в течение 20 с |
| Класс изоляции | Н/Н. |
| Мгновенный прием нагрузки | 80% при падении частоты на 5%. |
| Габариты и вес электростанции: |  |
| Длина | 3520 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Высота | 1740 мм |
| Вес | 3400 кг |

Дополнительные требования:

- Подогрев ОЖ.

- Выходное напряжение 230В/400В.

- Панель управления 4002

- Автономный подогреватель охлаждающей жидкости

- Выключатель массы

- Розетка 3-х фазная

- Розетка 1-но фазная

- Искрогаситель

- Быстроразъемное электрическое соединение