акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
    
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. ИБП Liebert NXe 30kVA Или эквивалент
2. Стеллаж для размещения АКБ Narada HR12V310 Или эквивалента
3. Аккумуляторные батареи  Narada HR12V310 Или эквивалент 
4. Адаптер SNMP для Intellislot Или эквивалент
5. Карта для управления по сухим контактам IS-Relay

6. ИБП NXc 40kVA Или эквивалент
7. Стеллаж для размещения АКБ Narada HR12V270 Или эквивалента
8. Аккумуляторные батареи Narada HR12V270 Или эквивалент
9.  Источник бесперебойного питания  GXT3-5000RT230 Или эквивалент
10. Блок батарейный внешний GXT3-48VBATT Или эквивалент
11.  Источник бесперебойного питания  GXT3-700RT230 Или эквивалент
12.  Источник бесперебойного питания  GXT3-1500RT230 Или эквивалент
13. Внешний батарейный блок GXT3-240VBATTCE Или эквивалент
14. Регулируемый установочный комплект для монтажа  GXT3  в стойку RM KIT 1832 Или эквивалент
15. ИБП Liebert NXС 20kVA  Или эквивалент
16.  Источник Бесперебойного Питания Adapt 10kVA L / UHA1R Или эквивалент 
17.  Внешний батарейный модуль для ИБП Adapt / U16-07C1  Или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. ИБП Liebert NXe 30kVA Или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 30000/24000 со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 477 В;

- диапазон входного напряжения при 70%  нагрузке 208 - 477 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 91,9 %

- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

110% в течение 60 минут

125% в течение 10 минут

150% в течение 1 минуты

>150% в течение 200 мсек.- автоматический байпас, 

- Перегрузочная способность байпаса:

135% - длительно

170% - 10 минут

1000% - 100 мсек.

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 5% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 7,5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока – 480В

- Работа в параллель до 6 шт.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 10 секунд до номинального входного тока (выбирается в диапазоне от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд)

- поддержка «холодного» старта

- нижний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- Возможность установки вплотную к стене.

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1400 x 600 x 700

- Масса с АКБ не более 378 кг;

- АКБ устанавливаются в 2 группы. 40 АКБ в группе, 12В, 7 Ач;

- уровень шума не более 56 Дб 

2. Стеллаж для АКБ  
Стеллаж для размещения 40 штук аккумуляторных батарей HR12V310 Или эквивалента
Габаритные размеры не более , мм – 1000*750*1600мм

Количество уровней – 4

В комплекте должны поставляться перемычки для установки АКБ
Вес не более 1062 кг (с АКБ)

3. Аккумуляторные батареи Narada HR12V310 Или эквивалент
Свинцово кислотная аккумуляторная батарея. AGM, герметичная. Предназначенная для эксплуатации с источниками бесперебойного питания.

Срок службы согласно Eurobat – не менее 10 лет: 

- Емкость С20 не менее 90Ач

- Разрядная характеристика по мощности , 60 минут, 1,67 В/яч – не менее 116Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 15 минут, 1,67 В/яч – не менее 330Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 5 минут, 1,67 В/яч – не менее 629Вт

Вес – не менее 28,5 кг

Габаритные размеры – не более 308*168*212 мм

4.  Адаптер SNMP для Intellislot (Поддержка датчиков T/TH) Или эквивалент
Карта для управления ИБП NXc по протоколу Ethernet, с поддержкой web браузера и выносных датчиков температуры и влажности.
5. Карта для управления по сухим контактам IS-Relay Или эквивалент.

 Карта для управления ИБП NXc с помощью «сухих контактов»
6. ИБП Liebert NXC 40kVA Или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 40000/36000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94% при 100% нагрузке

- КПД не менее 93,5% при 25% нагрузке

- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105%  продолжительно;

125% в течение 5 минут

150% в течение 1 минуты

>150% менее 200 мсек

- Перегрузочная способность байпаса:

125%- 5 минут

150% - 1 минута

Более 400% - 0,2 секунды

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность выходного напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 2% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 4,5 кВт

- Количество подключаемых АКБ, настраиваемое – 32, 34, 36, 38, 40АКБ

- Работа в параллель 3+1.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. - поддержка «холодного» старта

- нижний/верхний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Тепловыделение, не более  2.15 кВт/ч при 100% нагрузке

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1600 x 600 x 850

- Масса не более 210 кг;

- уровень шума не более 58,0 Дб
7. Стеллаж для размещения АКБ 
Стеллаж для размещения 40 штук аккумуляторных батарей HR12V270

Габаритные размеры не более , мм – 1000*650*1600мм

Количество уровней – 4

В комплекте должны поставляться перемычки для установки АКБ

8. Аккумуляторные батареи Narada  HR12V270 Или эквивалент
Свинцово кислотная аккумуляторная батарея. AGM, герметичная. Предназначенная для эксплуатации с источниками бесперебойного питания.

Срок службы согласно Eurobat – не менее 10 лет: 

- Емкость С20 не менее 75Ач

- Разрядная характеристика по мощности , 60 минут, 1,67 В/яч – не менее 92.4Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 15 минут, 1,67 В/яч – не менее 270Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 5 минут, 1,67 В/яч – не менее 515Вт

Вес – не менее 26 кг

Габаритные размеры, не более       173*261*205 мм

9. ИБП Liebert GXT3-5000RT230 Или эквивалент:
ИБП топологии ON-Line    

Способ монтажа напольный/в стойку (rack-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 176 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности  не менее 0,9;

 - выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 60 секунд при нагрузке до 130% номинальной

б) не менее 10 секунд  при нагрузке до 150% номинальной

- автоматический байпас;
- Встроенный технический байпас, с возможностью отключения ИБП от него во время работы через байпас.

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 240В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- 6 выходных розеток С13, 2 розетки С19, клеммные колодки  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм),  не более  217 x 430 x 574 (±2), высота не более 5 U;

- масса не более 60 кг;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;
10. Батарейный блок GXT3-48VBATT Или эквивалент
Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП Liebert GXT3-1000RT230, Liebert GXT3-1500RT230, Liebert GXT3-2000RT230, со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ: 8 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 48В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 86,5 x 430 x 497 (±2), высота не более 2 U;

- масса не более 32 кг;

 - официальная гарантия 1 год на территории РФ

11. Источник бесперебойного питания  GXT3-700RT230 Или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 700/630, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 177 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 70%  нагрузке 150 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- выходной коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 60 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 48В

- Время автономии при 630Вт не менее 6 минут.

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- Поворотный дисплей;

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 85 x 430 x 497 , высота не более 2 U;

- масса,  не более 16,8 кг

12. ИБП GXT3-1500RT230 Или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 1500/1350, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 177 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 70%  нагрузке 150 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- выходной коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 50 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 48В

- Время автономии при 1350Вт не менее 4 минут.

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- Поворотный дисплей;

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм),  не более  85 x 430 x 497 , высота не более 2 U;

- масса,  не более  23,2 кг

13. Внешний батарейный блок GXT3-240VBATTCE Или эквивалент
Батарейный модуль для подключения к ИБП GXT3-5000RT230, GXT3-6000RT230. Предназначен для увеличения времени автономной работы данных ИБП.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 130 x 430 x 574 (±2), 

- масса,  не более 43 кг

- Установленные АКБ – 20 штук, 12В, 5Ач. 

- Встроенный автоматический размыкатель АКБ.

- Возможность горячей замены АКБ в модуле. 
14. Комплект для установки ИБП в стойку RM KIT 1832 Или эквивалент
Комплект металлических направляющих для установки оборудования в 19’’ стойку. 

Совместимы с ИБП GXT3.

Подходят для установки в шкафы с глубиной от 450мм до 800мм.

Вес устанавливаемого оборудования не более 90кг.
15. ИБП Liebert NXC 20kVA Или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 20000/18000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94%

- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105% в течение 60 минут

125% в течение 5 минут

150% в течение 1 минуты

>150% менее 200 мсек

- Перегрузочная способность байпаса:

125%- 5 минут

150% - 1 минута

Более 400% - 1 секунда

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 4% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 4,5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока, настраиваемое – 384-480 В (32,34,36,38, 40 АКБ)

- Работа в параллель 3+1.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. - поддержка «холодного» старта

- нижний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1240 x 500 x 860

- Масса ИБП не более - 115 кг;

- Возможность дальнейшего наращивания времени за счет установки внутренних АКБ, до 4х групп по 32АКБ, 12Вольт.

- уровень шума не более 58,0 Дб
16. Источник Бесперебойного Питания Adapt 10kVA L / UHA1R Или эквивалент

ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 288 В;

- диапазон входного напряжения при 50%  нагрузке 120 - 288 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц; 

- Поддержка 3х фазного и 1 фазного тока на входе;

- КПД не менее 93%;

- выходной коэффициент мощности не менее 0,9;

- КНИ выходного тока не более 3% при линейной нагрузке; 

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц;

- Перегрузочная способность:

а) не менее 5 минут при нагрузке до 125% номинальной

б) не менее 60 секунд при нагрузке 150% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- АКБ во внешних батарейных модулях.

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 192В;

- Зарядный ток, не менее 4А;

- Возможность подключения внешнего зарядного блока;

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт);

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- Поворотный дисплей;

- Работа в параллель до 4х ИБП;

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web;

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 85 x 430 x 640 , высота не более 2 U;

- масса, не более 25 кг

17. Внешний батарейный модуль для ИБП Adapt / U16-07C1 Или эквивалент
Батарейный модуль для подключения к ИБП серии Adapt. Предназначен для увеличения времени автономной работы источников бесперебойного питания.

- Размеры (ВхШхГ, мм) 85 x 430 x 640 , высота не более 2 U;

- Масса  не более 50 кг;

- Количество установленных АКБ 16*7Ач;

- Встроенный батарейный предохранитель;

- Совместимость с источником Источник Бесперебойного Питания Emerson Adapt 10kVA L / UHA1R



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См.  п. 4.1.
  

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   5   лет.

· Аккумуляторные батареи HR12V270 и HR12V310 (Или эквивалент) должны иметь срок службы. не менее 10 лет.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды - 0 - 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор - 0-3000 метр

· Температура хранения - -15 - 45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения - 0-4500 метр

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Для ИБП: Напряжение на шине постоянного тока – 384-480 В



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	·  В комплект должны входить: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 24 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 Не позднее 6 недель со дня заключения договора .

1. ИБП Liebert NXe 30kVA Или эквивалент- 1
2. Стеллаж для размещения АКБ Narada HR12V310 Или эквивалента-1
3. Аккумуляторные батареи  Narada HR12V310 Или эквивалент - 40
4. Адаптер SNMP для Intellislot Или эквивалент- 2
5. Карта для управления по сухим контактам IS-Relay - 2
6. ИБП NXc 40kVA Или эквивалент- 1
7. Стеллаж для размещения АКБ Narada HR12V270 Или эквивалента - 2
8. Аккумуляторные батареи Narada HR12V270 Или эквивалент- 72
9.  Источник бесперебойного питания  GXT3-5000RT230 Или эквивалент - 5
10. Блок батарейный внешний GXT3-48VBATT Или эквивалент- 10
11.  Источник бесперебойного питания  GXT3-700RT230 Или эквивалент - 20
12.  Источник бесперебойного питания  GXT3-1500RT230 Или эквивалент- 5
13. Внешний батарейный блок GXT3-240VBATTCE Или эквивалент - 4
14. Регулируемый установочный комплект для монтажа  GXT3  в стойку RM KIT 1832 Или эквивалент - 20
15. ИБП Liebert NXС 20kVA  Или эквивалент - 1
16.  Источник Бесперебойного Питания Adapt 10kVA L / UHA1R Или эквивалент - 10
17.  Внешний батарейный модуль для ИБП Adapt / U16-07C1  Или эквивалент - 20



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение  30 дней со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов                 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина          
