ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

муфт высоковольтных
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


	Срок поставки

	1
	Муфта  концевая    GUST 12/ 150-240/800-L12
	компл
	6
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 150 - 240 мм2 
Внимание! - На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. Корешок должен заполняться маслостойкой мастикой желтого цвета и закрываться термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, заходя на металлическую оболочку и жилы.  Ленты желтой мастики для выравнивания напряженности электрического поля должны наноситься на концы пальцев перчатки с заходом на жилы. Конец изоляции  жилы вместе с наконечником должен герметизироваться манжетой с клеем. В комплект должна входить арматура для непаянного заземления. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие, красного цвета.На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Мастика - Маслостойкая  желтого цвета 
длина разделываемых жил - 800 мм 
Тип - термоусаживаемая
	
	январь 2015г.

	2
	Муфта  концевая    GUST 12/ 25- 50/800-L12
	компл
	4
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 25 - 50 мм2 
Внимание! - На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. Корешок должен заполняться маслостойкой мастикой желтого цвета и закрываться термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, заходя на металлическую оболочку и жилы.  Ленты желтой мастики для выравнивания напряженности электрического поля должны наноситься на концы пальцев перчатки с заходом на жилы. Конец изоляции  жилы вместе с наконечником должен герметизироваться манжетой с клеем. В комплект должна входить арматура для непаянного заземления. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие, красного цвета.На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Мастика - Маслостойкая  желтого цвета 
длина разделываемых жил - 800 мм 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	3
	Муфта  концевая    GUST 12/ 70-120/800-L12
	компл
	4
	производитель - Производитель: tyco electronics raychem 
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 70 - 120 мм2 
Внимание! - На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. Корешок должен заполняться маслостойкой мастикой желтого цвета и закрываться термоусаживаемой проводящей перчаткой с клеем, заходя на металлическую оболочку и жилы.  Ленты желтой мастики для выравнивания напряженности электрического поля должны наноситься на концы пальцев перчатки с заходом на жилы. Конец изоляции  жилы вместе с наконечником должен герметизироваться манжетой с клеем. В комплект должна входить арматура для непаянного заземления. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие, красного цвета.На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Мастика - Маслостойкая  желтого цвета 
длина разделываемых жил - 800 мм 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	4
	Муфта  соединительная    GUSJ 12/ 150- 240
	компл
	12
	производитель - Производитель: tyco electronics raychem 
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
размеры - 1250х140 мм 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 150 - 240 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем 
Мастичная лента - желтого цвета.Мастичная лента, обладающая маслостойкостью – для заполнения корешка разделки и выравнивания напряженности электрического поля. 
Заполнение пространства между и вокруг жил - термоплавкая мастика 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	5
	Муфта  соединительная    GUSJ 12/ 35- 50
	компл
	6
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
размеры - 1050х90 мм 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 35 - 50 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем 
Мастичная лента - желтого цвета.Мастичная лента, обладающая маслостойкостью – для заполнения корешка разделки и выравнивания напряженности электрического поля. 
Заполнение пространства между и вокруг жил - термоплавкая мастика 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	6
	Муфта  соединительная    GUSJ 12/ 70- 120
	компл
	12
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
размеры - 1250х120 мм 
количество жил - 3 
диапазон сечения кабеля - 70 - 120 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем 
Мастичная лента - желтого цвета.Мастичная лента, обладающая маслостойкостью – для заполнения корешка разделки и выравнивания напряженности электрического поля. 
Заполнение пространства между и вокруг жил - термоплавкая мастика 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	7
	Муфта  соединительная 10СТп – 7М
	компл
	4
	назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 10кВ 
количество жил - 3 
Диапазон сечений - 16 - 25 мм2 
соединители - болтовые, универсальные.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Соединение металлических оболочек - комплект непаяного заземления 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	8
	МУФТА 10КВТП-7м (16,25) 
	шт
	2
	
назначение - Внутренней установки для кабелей с бумажной  пропитанной изоляцией, с наконечниками со срывными болтами, подходящими для медных и алюминиевых кабелей; диапазон сечений – 16;25; класс напряжения – 10кВ; количество жил – 3; сертификат соответствия  №РОСС RU.ME80.HO1415. Допустимая разность уровня при установке муфты на нижнем конце кабеля – 25м; температура окружающего воздуха от -50⁰С до +50⁰С; относительная влажность до 98% 
Колплектация - Муфты должны быть укомплектованы наконечниками кабельными универсальными  со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых
	
	

	9
	Муфта соединительная Стп-10-25/50-03-Л
	шт
	4
	
Вес - упаковки 4,1 кг. 
назначение - для соединения кабелей с с пропитанной бумажной изоляцией, сечением 25-50 кв.мм на переменное напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
номинальное напряжение кабеля - 10кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
составной наружный кожух - с межфазным заполнением в виде термоплавких межфазной распорки и листового заполнителя 
Габаритные размеры смонтированной муфты - Длина 1200 мм, диаметр 70 мм.
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Подготовил: 

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

