# Техническое задание

на оказание услуг

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

# Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

# Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

# Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

# Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Режимно-наладочные испытания (корректировка режимных карт) паровых котлов ТП-20/13-5шт; ДКВР-20/13-2шт. при работе на природном газе и мазуте.в цехе 006 на ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор”, 8-я пром.площадка.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

2.1.1 В результате испытаний котельного оборудования определить: - оптимальные коэффициенты избытка воздуха с учетом минимизации химнедожога, - эффективность горения и надежность работы котлов. - основные технико-экономические и экологические характеристики котлов. - скорректировать режимные карты котлов. - удельные расходы условного топлива на выработку 1гкал/час. - КПД котлов. - Выбросы NOx 2.1.2. Разработать перечень рекомендаций, направленных на повышение надежности и экономичности котлового оборудования, снижение вредных выбросов.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

№ п\п; Наименование работ (конкретной цели выполнения работ); Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объема подрядных работ; Срок выполнения работ. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 1), рег. № 11500.; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 20.12. 2014. 2; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 2), рег. № 11497.; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 20.12. 2014. 3; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 3), рег. № 11499.; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 20.12. 2014. 4; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 4), рег. № 11498; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 20.12. 2014. 5; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 5), рег. № 11496.; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 20.12. 2014. 4; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ДКВР-20/13 (№ 1), рег. № 13951.; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 30.03.2015. 7; Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ДКВР-20/13 (№ 3), рег. № 13953.; Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты; 1; Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ не позднее 30.03.2015.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Работы оказываются с момента заключения договора по 30.03. 2015 г., согласно утвержденного Сторонами графика выполнения работ. 3.1.2. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями: - Федерального закона «О промышленной безопасности производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарег. Минюстом России № 435/8 от 02.04.2003 г. - ПБ 10-574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. М.,2003г. - ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.М.,2003г. 3.1.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению работ третьим лицам.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

3.2.1. Работы должны выполняться в соответствии со следующими нормативными и справочными документами: - Типовой методикой ПО «Союзтехэнерго» по испытаниям стационарных паровых котлов МТ 701000006-86. - В.И.Трембовля, Е.Д.Фингер, А.А.Авдеева «Теплотехнические испытания котельных установок».М.,1977г. - Методикой теплохимических испытаний паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией (РД 1563-34.1-37.313-00). - Левит Г.Т. Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими (РД 34.25.514-96М СПО).

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

3.3.1. Все дефекты, возникающие в течение гарантийного срока по вине Исполнителя (в том числе связанные с низким качеством работ Исполнителя), устраняются в полном объеме за счет Исполнителя. - Исполнитель гарантирует: - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, согласованные с Заказчиком; - Качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными документами; - Своевременное устранение (в течение 10 (десяти) дней) недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта. - Заказчик производит приемку выполненных Исполнителем работ в течение 15 календарных дней и подписывает акт выполненных работ. В случае отказа Заказчика подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ по причине выявления в выполненных работах недостатков, Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта направляет Исполнителю мотивированный отказ, с описанием выявленных недостатков. - Если в период гарантийной эксплуатации котельных агрегатов обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить их нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. - Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественно проведенных Режимно наладочных испытаний. - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, по результатам которой будет составлен соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок. - Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Исполнителя. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату выполненных работ по устранению дефектов. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ по договору.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

При выполнении работ Исполнитель обязуется соблюдать требования нормативных документов: - Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»; - ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - СТО 00.043-2010 «Пожарная безопасность. Основные положения». 3.5.2.Перед началом выполнения работ Исполнитель обязан: - Администрация Исполнителя должна представить в отдел списки лиц (руководителей, производителей работ), ответственных за организацию и безопасное проведение работ. - Разработать программу, составить график и предоставить методику испытаний для проведения режимно-наладочных испытаний котлового оборудования, согласовать и утвердить с главным энергетиком в ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор.” - При выполнении работ Исполнитель обязан: - В действующем подразделении (отделе, цехе) Заказчика персонал Исполнителя должен соблюдать требования правил и инструкций по безопасности труда при выполнении работ, а также положений и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, действующих в подразделении (отделе, цехе) Заказчика, и относящихся к выполняемой работе, в том числе по промсанитарии; - Соблюдать и выполнять установленные сроки графика по проведению работ; - Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке; - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, инструментов, переносных электроприемников, являющихся собственностью Заказчика; - При работе на действующих производственных участках и в помещениях, во время проведения режимно-наладочных испытаний котлового оборудования, ежедневно производить оформление работ в соответствии с действующими на предприятии Заказчика правилами и инструкциями по нарядной системе; - Обеспечить противопожарное состояние объектов, а так же противопожарное состояние объектов Заказчика, на которых выполняются работы в соответствии с договорными обязательствами; - Незамедлительно проинформировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях. - Перед началом выполнения работ Исполнителем, Заказчик обязан: - Обеспечить ознакомление персонала Исполнителя с системой управления охраной труда (СУОТ), Политикой в области охраны труда, «Экологической политикой», действующими в ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор.” - Предоставить технические паспорта на оборудование, подлежащее режимно-наладочным испытаниям; чертежи на технические устройства; инструкции (стандарты) по эксплуатации и режиму работы оборудования; документацию по ремонту; технические отчеты о проведенных предыдущих режимно-наладочных испытаний котлового оборудования. - Специалисты (отдела, цеха), обязаны провести первичный инструктаж по организации и безопасному проведению работ руководителям, производителям работ Исполнителя. - Вести контроль за соблюдением и выполнением Исполнителем графика проведения работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

3.7.1. Техническое предложение должно подтверждать готовность Участника выполнить работы в полном объеме с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Подраздел 3.8 Специальные требования

3.8.1. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию ЗАТО г.Лесной - 45 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Лесного, по допуску или отказу в допуске Участнику. .

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Конечным результатом выполненных работ является: - определенные оптимальные коэффициенты избытка воздуха с учетом минимизации химнедожога, эффективности горения и надежности работы котлов, - определенные основные технико-экономические и экологические характеристики котлов, - скорректированные режимные карты котлов, - разработанный перечень рекомендаций, направленный на повышение надежности и экономичности котлового оборудования, снижение вредных выбросов. - составление и утверждение технического отчета в установленной форме.

Подраздел 4.2 Требования по приемке выполненных работ

Работы связанные с разработкой технических отчетов о проведенных режимно-наладочных испытаниях, должны быть выполнены в соответствии с: - Типовой методикой ПО «Союзтехэнерго» по испытаниям стационарных паровых котлов МТ 701000006-86. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, М., Энергосервис. - Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). - В.И.Трембовля, Е.Д.Фингер, А.А.Авдеева «Теплотехнические испытания котельных установок». - Методикой теплохимических испытаний паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией (РД 1563-34.1-37.313-00). - Левит Г.Т. Методическими указаниями по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими (РД 34.25.514-96М СПО).

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

- Акт сдачи – приемки выполненных работ; После подписания сторонами акта сдачи–приемки выполненных работ (без замечаний) или решения вопроса по устранению замечаний, Исполнитель выставляет Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства на оплату за фактически выполненные работы, которые Заказчик обязан оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения оригинала счета-фактуры. - Технический отчет о проведенных режимно-наладочных испытаниях зарегистрированный Исполнителем в Уральском управлении Ростехнадзора и предоставленый Заказчику не позднее окончания срока действия договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 | Основные параметры и характеристики котлоагрегатов ТП-20/13 и их горелочных устройств. |  |
| №2 | Основные параметры и характеристики котлоагрегатов ДКВР-20/13 и их горелочных устройств. |  |

Приложение № 1

Основные параметры и характеристики котлоагрегатов и их горелочных устройств.

- Котлоагрегаты  ТП-20/13

| № п/п |  | Параметры | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Паропроизводительность | т/час | 24,0 |
| 2 |  | Давление пара в барабане | кгс/см2 | 13,0 |
| 3 |  | Температура перегретого пара | оС | 250 |
| 4 |  | Температура питательной воды | оС | 102 |
| 5 |  | Температура холодного воздуха | оС | 30 |
| 6 |  | Температура горячего воздуха | оС | 200 |
| 7 | Температура газов на выходе из топки | оС | 1040 |
| 8 | Температура газов за пароперегревателем | оС | 480-500 |
| 9 | Температура газов за водяным экономайзером | оС | 250÷270 |
| 10 | Температура за воздухоподогревателем (уходящие газы) | оС | 140 |
| 11 | Коэффициент избытка воздуха в топке |  | 1,1 |
| 12 | Расход топлива (мазут ) | кг/час | 1500 |
| 13 | Расход топлива | м3/час | 1960 |
| 14 | КПД (расчетные) | % | 90,95 |
| 15 | Объём топочной камеры, | м3 | 97 |
| 16 | Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева экрана | м2 | 108 |
| 17 | Степень экранирования n |  | 0,858. |
| 18 | Поверхность нагрева кипятильного пучка | м2 | 210,0 |
| 19 | Поверхность пароперегревателя | м2 | 52 |
| 20 | Поверхность водяного экономайзера | м2 | 130,5 |
| 21 | Поверхность воздухоподогревателя | м2 | 1035 |
| 22 | Водяной объём котлоагрегата | м3 | 21 |

Горелочные устройства.

Котлы ТП-20 оборудованы двумя комбинированными газомазутными горелками  с улиточными закручивателями, расположенными на фронтальных стенках топки.

Расход газа на горелку 900 м3/час,расход мазута -700-750 кг/час.

Газ к горелке поступает в кольцевой коллектор Ду 100 мм, от которого отходят 36 трубок Ду 20 мм, к концам которых приварены сопла с диаметром отверстия 8 мм, расположенные под углом 30о к направлению потока воздуха.

Для лучшего смешивания газа с воздухом, воздух к улитке горелки закручивается. Из закручивателя воздух выходит двумя потоками, через трубу диаметром 540 мм и через восемь отверстий Ø 50 мм по внутренней стенке закручивателя.

Мазутные форсунки вставляются в центр горелки (по направляющей трубе) и имеют упоры  для фиксации в нерабочем положении.

Для регулирования  подачи воздуха перед каждой горелкой установлен языковый шибер.