Приложение №1

к Договору № __________

от _______________ 2015 г.

Спецификация

г. Москва	______________ 2015 г.

- Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

| № | Наименование | Производитель | Кол-во | Цена за ед., руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системный блок ИБП GE DE, серия LP 33; Модель UPS LP 40‐33 CE Мощность: 40кВА/32 кВт без аккумуляторных батарей | General Electric | 2 шт. | 730 275,00 р. | 1 460 550,00 р. |
|  | Плата для параллельной работы ИБП серии LP33 RPA kit for LP33 Series | General Electric | 2 шт. | 93 750,00 р. | 187 500,00 р. |
| 3. | Демонтаж/монтаж ИБП и пуско‐наладочные работы |  | 1 шт. | 162 336,00 р. | 162 336,00 р. |
| Итого по спецификации: |  |  |  |  | 1 810 386,00 р. |  |

2.	Общая стоимость настоящей Спецификации, подлежащая уплате Покупателем, составляет 1 810 386,00 (Один миллион восемьсот десять тысяч триста восемьдесят шесть) руб. 00 коп, в том числе НДС 276 160,57 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) руб. 57 копеек.

3.  Стоимость доставки включена в стоимость товара.

Доставка осуществляется по адресу: Большой Дровяной пер., д.22, 109004, Москва, Россия

3.1.  Система источников бесперебойного питания должна иметь полное резервирование за счет использования механизмов дублирования.

3.1.1. Выходная мощность ИБП (кВА) при cosφ = 0,6-0,8 должна быть  не менее 40 кВа

3.1.2. Выходная мощность ИБП (кВт) должна быть не менее 32 кВа

3.1.3 Выходной коэффициент мощности ИБП (cosφ) равен 0,8.

3.1.4. Стандартное время автономии при 50 / 100% нагрузке (мин) должен быть не менее 15/7.

3.2.1. Ток заряда ИБП должен быть равен 4,2А.

3.2.2. Источник  бесперебойного питания должен включать в себя дополнительное зарядное устройство 4,2А.

3.2.3 ИБП должен быть совместим с Аккумуляторной батареей в количестве 120 шт (HPS 12-170 DYNASTY).

3.2.3. Вес ИБП не более 560 кг.

3.3. Габариты (ВхШхГ): 660х780х1320 мм.

3.3.1. Уровень шума не должен превышать  65 дБ(A).

3.3.2. КПД ИБП не ниже 91%.

3.3.3. КПД в ECO-режиме не менее 98%.

3.3.4. Класс защиты ИБП должен соответствовать стандарту IP20.

3.3.5.Возможность параллельной работы до 4-х устройств.

3.4.1. Диапазон входного напряжения  320-460 В.

3.4.2. Диапазон входной частоты 50/60 Гц +/-10%.

3.4.3. Входной коэффициент мощности (cosφ) 0,98.

3.4.5. Искажения входного тока (THD) при нагрузке 20%-100% менее 8%

3.5.  Выходное напряжение 3 х 380 / 400 / 415 В+N (должно выбираться пользователем)

3.5.1. Выходная частота должна быть 50 / 60 Гц +/- 0,1%.

3.5.2. Искажения выходного напряжения (THD) при линейной нагрузке менее 2%

3.5.3. Искажения выходного напряжения (THD) при нелинейной нагрузке < 3%

3.5.4. Стабильность выходного напряжения при статической нагрузке < +/-1%

3.5.5. Стабильность выходного напряжения при динамической нагрузке (изменение - 100% < +/-3% (время восстановления < 20ms)

3.5.6. Перегрузочная способность инвертора: 125% - 10 мин., 150% - 1 мин.

3.5.7. Рабочая температура окружающей среды:  ИБП: 0-40ºС; батареи: 20-25 ºС

3.5.8. Влажность 95% без конденсата

3.6. Рекомендуемые стандарты безопастности: EN 50091 / EN/IEC 62040, CE marking

3.6.1.  Стандарт ЭМС: EN 50091-2; EN/IEC 62040-2 Class A

3.6.2. Стандартный интерфейс ИБП  должен быть RS232, «Сухие» контакты

3.6.3 Желательные дополнительные опции  плата RPA, SNMP-карта

3.7. ИБП должен работать в трехфазных и однофазных сетях переменного напряжения.

3.8 Возможность обеспечения параллельной работы 2-х ИБП.

3.7.1. Система должна быть устойчива к единичному выходу из строя любого компонента (контроллера, блока питания, вентилятора).

3.8. Система источника бесперебойного питания должна допускать монтаж в ЦОД Заказчика.

В соответствии с  пунктом 12.2.2. б)  ЕОСЗ и приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 № 1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» для источников бесперебойного питания допускается поставка эквивалента производителей APC,  Emerson, или General Electric с характеристиками не хуже вышеуказанных по каждому из параметров в отдельности.

| Покупатель АО «Атомредметзолото» ____________________ / В.А.Галактионов / «___» _________ 2015г. | Поставщик _________________ /_____________/ «___» _________ 2015 г. |
| --- | --- |