
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-31.12  «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Расчет водно-химического режима системы охлаждения основного оборудования  с разработкой мероприятий по его поддержанию»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание 

 «Расчет водно-химического режима системы охлаждения основного оборудования с разработкой мероприятий по его поддержанию» 

1 Наименование объекта

Нижегородская АЭС, блоки 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Нижегородская АЭС, блок №1,2
3 Стадия проектирования    

Проект. 

4 Цель работы 

Разработка мероприятий по предотвращению образования на теплообменных поверхностях оборудования и градирен минеральных и органических отложений.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Этап I. Обоснование мероприятий по поддержанию водно-химического режима системы (минимального расхода реагентов и минимальной продувке)  и выполнение прогноза качества воды в системе охлаждения;

5.2 Этап II. Разработка проекта здания склада, приготовления и подачи реагентов в систему охлаждающей воды в оборотную систему градирен (02URG):

5.2.1пояснительная записка:

- Технологический раздел с описанием режимов работы системы обработки, количества  необходимых реагентов (необходимость запаса), схемой обработки воды (с указанием точек контроля);

- архитектурно-строительный раздел, включая конструктивные и объемно-планировочные решения, расчетное обоснование строительных конструкций;

- электротехнический раздел;

- раздел отопления и вентиляции;

- раздел водопровода и канализации;

- раздел пожаротушения.

- раздел влияния мероприятий по обработке воды на окружающую среду;

5.3.2 компоновочные чертежи здания 02URG в полном объеме (с учетом всех разделов, указанных в п. 5.3.1);

5.3.3 спецификация оборудования и материалов;

5.3.4 сметная документация (в сметно-нормативной базе 2000 г).

5.3.5 разработка ИТТ на оборудование

5.3.6 разработка заданий на подвод внешних сред (включая электропитание)

6 Основные требования 

6.1 Мероприятия по поддержанию водно-химического режима системы должны быть:

-разработаны с учетом требований действующих норм и правил, с учетом современных материалов;

 -обоснованы технико-экономическим расчетом (минимальная обработка при минимальной продувке, с минимальной стоимостью сооружений обработки) и допустимостью по условиям охраны окружающей среды;

6.2 При выпуске работы в части кодирования документации, технологических систем, оборудования и его элементов руководствоваться требованиями:

- «Соглашением по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006»;

- СТО СМК-ПКФ-014.2-06 «Оформление проектной документации»;

- СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 «Кодирование технической документации в проекте».

- СТО СМК-ПКФ-014.3.2-06 «Классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS».

Указанные документы предоставляется исполнителю работы после проведения конкурсных процедур.

Сметы должны быть выполнены в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001, разработанных для Ростовской области, в форматах .tif; .xls; АРПС 1.10 (.txt) и во внутреннем формате ПК «SMETA.RU» (.sob) (ПК «Атомсмета» при переходе отрасли на данную программу).

7 Исходные данные
7.1 Система охлаждения каждого блока основного оборудования оборотная, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни с водоулавливающим устройством. Схема системы одного блока приведена в приложении А.

7.2 Восполнение потерь воды на испарение и унос из градирен предусматривается из р. Ока 

7.3 Расход охлаждающей воды блока (ориентировочно)- 160000,0 м3/ч (в том числе на конденсаторы турбины 125000-147000 м3/ч).

7.4 Температура охлажденной воды‑ не менее плюс 10º С и не более плюс 31º С.

7.5 Данные по потерям воды в системе одного блока указаны ориентировочные (по материалам ОБИН), а именно:

- потери на испарение и унос из градирен в среднем по водности году 2550,0 м3/ч, в маловодном году соответственно 3060,0 м3/ч;

-продувка системы – 1700 м3/ч (оптимальную величину необходимо определить данным расчетом). Сброс продувочной воды предусматривается в р. Ока ниже водозабора.
7.6 Качество исходной воды приведено в приложении Б.

7.5 Классификация сооружений по обработке воды аналогична классификации сооружений системы охлаждения основного оборудования:

-класс безопасности в соответствии с НП-001-97-4;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5,6 – III;

-категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – III;

7.6 Уточненные данные потерь воды из системы, качества исходной воды и  другие необходимые для данной работы исходные данные будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур.

10 Отчетная документация, передаваемая Заказчику

Документация передается Заказчику в бумажном виде в трех экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 2 экземпляра - копия в сброшюрованном виде) и в электронном виде. 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.
11 Срок выполнения работ

	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной 

продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	3
	4

	Этап 1.

Обоснование мероприятий по поддержанию водно-химического режима системы и выполнение прогноза качества воды в системе охлаждения

Этап II.

Разработка проекта сооружений по обработке воды, в т.ч.:

-предварительные данные (основные габариты сооружений для учета при разработке генплана)

и условий работы для выдачи задания на энергоснабжение и управление);

-проект (записка, чертежи, спецификация, смета, ИТТ)
	   После заключения договора 
	30.07.2012 

30.08 2012 

30.11 2012 




Приложение А

    [image: image1.png]10¢20) UMA é

YCAOBHBE OBO3HAYEHUA

10¢(20) UMA - 3aaHMe TypSuHH
10¢(20) URS - 3AoMHOA HACOCHGA CTOHUMA
10¢(20) URR - nosbogsumm KaHaA

10¢(20) URA - rpagmphs

10¢20) URA




Принципиальная схема системы охлаждения основного     оборудования (РА)     и неответственных потребителей (РС)

Приложение Б

Р.Ока – Чудь

 20 июля 2011 г.

[image: image2.jpg]PesyaTaTs neencaosanus

‘Hanwenosanne nokasatench, | Gaxtiicckne | TIorpeminocts Tonycrasie | HIJ| Ha wetoms:
HBTPEHEHTOB 1 1. yposit weTona yposHi (se | nccenosama
Gonee)
Tserrocrs (rpazye wsetrocTh) | 23 =45 E "
KAHECTAA RO BOTOEMOB)
10.B. Homnkos 1 1p. M,
1990
Tipospasocts (cn) 25 o e
Oxmeanemocts, 6.56 =197 To e
nepuanravaryas (ur O/1)
Amownini_(wrn) 0,02 70,006 To e
PH (eansnist pH) 65 =037 [ MHne T2 reT
Xnopwaws (urlx) 135 =203 T 614129697
“Awwai (o a30ty) (ur/) [X] 202 THL® 141195
Hirrpnr-non (ur/z) 0.07 = 001 TIRIL® 1412395
Hirmpats: (ur/n) 405 =049 THA® 1412495
Kenezo (cymnwapso) wr/a 072 1022 THP 14.1.2.5096
[ Obuias aecrroes (wr-oxa/m) | 12,5 1063 THI O 14.1.2.98-97
Bsewennsie sewecrsa (wrln) | 190 =338 THA® 141211097 |
TlegrenpoaykTsi (cysapro) | 0,003 20,0015 TIH® 14.1:2:4.128-98
(ur/n)
Cynpara (uila) 3000 =480 THI® 14.1:2.10797
CTIAB (ur/a) ] Y022 TH® 14.1:2:4.158-00
Denon (urln) ence 0,0005 [HL® 14.1:2:4.182-02
s (ur/m) menee 0,005 | THA @ 14.1:2.60-96
Cueu (vr/a) weriee 0,005 [HA® 1412
Moo (urla) — TH® 14.1:26196
Maprasien (wr/z) 012 2004 THA® 14.1:2.61-96
ocdaru (wrin) 0.154 =003 T 14.12.112.97
Kanb i (ur->x8/7) 96 144 TIHA® 14.1:2.95-97
Monutacn (rz) wenee 0,005 T ® 13.1:2.4797
Hukens_(ur/a) Menee 0,005 TIHL ® 14.1:46-96
[Kpewii (uria) 65 =063 PI52.24433-05

Vlceitenonanme NPOBO: XAMHK-OKeTepT Bakykosa C.H .
Tloutcs OTseTCTBEHOTO 33 OBOPMIEHHE TPOTOKO1S: oNOLIK csiTapioro spasia Xomcma 1B, ——

a7

PesyTaTht HocAeA0RaIHH PACTIPOCTPAIIAIOTCH TOLKO Hi HECACIORIHHHE 1pOGH (00PUILK), YSIIAHHOT e napTi, Tlepenesars
6¢3 puspeuners HersTaTeAbHOR 2a60patopi SATIPEIIEHA





Р.Ока – Чудь

 6 августа 2011 г.

[image: image3.jpg]Pe3yJILTaTbl KOJUYECTBEHHOT0 XHMH4YECKOI'0 aHaJ/In3a

udp Onpenensiemblii noka- | Enununa N3mepeHHas [TorpewHoCTb
npodbI 3atesib u3Mepe- MaccoBast u3MepeHus, +
HUs KOHIIEHTpaLUs
412 [Tpo3payHoCTb Cwm. 3l -
412 L{BeTHOCTD rpaj. 1B. 80.43 541
412 B3BelueHHbIC BelecTBa | MI/aM° 36.4 4.0
412 XKectkocTb 00L1as K’ 4,56 0,38
412 VYriaeKkucblii ras MF/L[M3 3.39 -
412 Kucnopon pacTs. Mr/aM’ 9,71 0,31
412 BIIK-5 Mr/aM° 3,46 0.19
412 pH en.pH 7,0 0,1
412 Kanbuuii Mr/am° 72.1 2.7
412 Marumii mr/om° 11,7 -
412 Harpuii M/’ 4.0 0.24
412 Kanuii MF/I[M3 6.98 0.41
412 KapGoHatbl M/’ 0.00* -
412 'uapokapGoHaThl Mr/am° 2133 3.4
412 Cynbgarbi Mr/am° 57,11 7.05
412 Xnopuibi MF//:[M3 23.4 2.13
412 A30T aMMOHHUHHbIH Mr/am> 0,041 0,010
412 A30T HUTPUTHbIH Mr/am’ 0.025 0,007
412 A30T HUTpATHbIH M/ 1,070 0,263
412 ®docdarsbl (no P) Mr/am° 0,066 0.0006
412 Kpemnuii Mr/am’ 0,20 0,06
412 XKenezo obiuee Mr/om’ 0.01%* -
412 [lepmaHranarHas mr/am’ 7,36 -
OKMCJIAEMOCTh
412 buxpomarHas MI/AM 46,1 13.8
OKHCJIAEMOCTD
412 Hedrenpoaykrsl MI/ M 0,019 0.012
412 CIIAB MI/ oM 0,057 0,028
412 DeHOoJbI Mr/am 0,0018 0,0009
412 Menb MK/ M’ 0,57 0,24
412 CauHell MKI/ZIM 0,55 0.19
412 Liunk MK/ oM’ 1,54% )
412 MapraHew MKF/,[[Mj 73.6 14.7
412 ATOMUHUIN MI/ oM 0,016* 2
412 Hukenb MKTI/IM 3,55 0.92

*- (paKTHYECKHU OMpe/IeNICHHbIE 3HaUEeHUs

UcnonHuTten aHaJIN30B:

JILA. Ararnkuna
H.C. I'opsuésa



























































































































































































































































