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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Временное мобильное санитарное помещение ПТ ВДП Санпропускник на шасси или аналог (далее Санпропускник)

	1.2
	Тип, марка, модель (аналог или эквивалент)
	ПТ ВДП Санпропускник на шасси или аналог

	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	Серийный номер конструкции: 137-13

	1.4
	Размещение 
	В соответствии с руководством по эксплуатации

	1.5
	Указание кода ОКП
	696880     Оборудование санитарно-техническое для работы с радиоактивными веществами


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Санпропускник предназначен для обеспечения санитарно-пропускного режима при организации и функционировании зоны возможного загрязнения (ЗВЗ) на территории объекта использования атомной энергии (опасного производственного объекта)

Санпропускник должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- осуществление контроля доступа персонала в ЗВЗ;
- переодевание персонала;
- хранение чистой спецодежды и дополнительных СИЗ, а так же сбор и временное хранение спецодежды и СИЗ, загрязнённых РВ;
- проведение санитарной обработки персонала со сменой белья, одежды и обуви;
- контроль загрязнения РВ кожных покровов, спецодежды и обуви персонала с использование приборов дозиметрического и радиационного контроля.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	УХЛ по ГОСТ 15150-69.

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	Согласно  ГОСТ 15150-69

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Санпропускник предназначен для эксплуатации на открытых площадках в природно-климатических условиях Северо-Западного Федерального округа РФ.

	3.4
	Место установки 
	По месту проведения работ

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Класс конструктивной опасности 1. Степень огнестойкости по 123-Ф3 III

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	Группа Б, категория помещения II

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Температура  окружающей среды от -47 до +40 градусов Цельсия. Максимальная влажность воздуха 80%.  Максимальная сила ветра 8 баллов. Тип атмосферы 2.  


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	нет

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Не более 10 тонн

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры), длинна, ширина, высота, мм.
	Не более 12000*2450*2700

	4.1.4
	Расположение патрубков
	В соответствии с схемой производителя, а так же размещения оборудования Приложение №1 ТЗ

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	В соответствии с ТУ производителя

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	нет


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	1. Технические характеристики.

Количество обслуживаемого персонала – 10 человек персонала одного пола, работающих в две смены.

Санпропускник должен быть выполнен на базе блок-контейнера устанавливаемого на трёх осный прицеп-конейнеровоз тракторный мод.3ПТК-15 (или аналог).

Общая площадь помещений, м2 – не менее 28 и не более 30.

Общий объем помещений, м3 – не менее 60.

Питание – 2-х фазное напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Полная потребляемая электрическая мощность санпропускника, кВт – не более 10.

Категория электроснабжения по ПУЭ – 3.

Санпропускник устанавливается на 3-х осный  тракторный прицеп контейнеровоз МОДЗ 3ПТК-15 (или эквивалент).

Для обеспечения работы санпропускника он должен быть оснащен съёмными площадками и лестницами в соответствии с схемой Приложение №1 ТЗ.

2. Состав помещений.

Санпропускник должен иметь в своем составе следующие помещения:

а) тамбур входа (выхода) с (на) территории свободного пребывания;

б) санузел;

в) раздевалка «чистой» спецодежды;

г) раздевалка «грязной» спецодежды;

д) тамбур входа (выхода) с (на) территории ЗВЗ;

е) помещение для обслуживания баков «грязных» и оборудования специальной вентиляции;

ж) душевая;

з) обтирочная.

Общий план помещений санпропускника с размещением основного оборудования приведён в Приложении №1 к техническому заданию.

3. Конструкция санпропускника.

3.1. Несущая конструкция санпропускника

Несущая конструкция санпропускника – блок контейнер изготовленный на базе сварного объёмного каркаса из швеллера 140*60*4, 120*60*4, стального г/к угла 90*90*6, профилированной трубы 60*60*2, косынки из стального листа 6 мм. В качестве утеплителя базальтовая плита Парок толщиной не менее 150 мм. Конструкция санпропускника должна  обеспечивать необходимую прочность потенциально-опасного объекта при низких температурах (до минус 500С), включая проведение погрузочно-разгрузочных операций и транспортировку Санпропускника.

3.2. Внутренняя отделка санпропускника.

Стены и потолок формируются из материалов позволяющих производить дезактивацию кислотными и щелочными десорбирующими растворами с концентрацией кислот и щелочей до 5% с температурой до плюс 750С. Полы покрыты химически стойкими материалами позволяющими проводить дезактивацию растворами указанными выше.

3.3. Двери.

Наружные двери – металлические утепленные, внутренние – из полимерных материалов.

4. Оборудование и системы санпропускника.

4.1. В санпропускнике предусмотрены следующие системы и оборудование:

а) система холодного и горячего водоснабжения, сбора и слива сточных вод;

б) фановая система (биотуалет);

в) система приточно-вытяжной вентиляции и отопления;

г) система электроснабжения, в т.ч.:

- сеть ~ 50 Гц, 220 В;

- сеть освещения и питания потребителей ~ 50 Гц, 220 В;

д) система радиационного контроля (система РК);

е) система охранно-пожарной сигнализации и средства пожаротушения;

ж) мебель.

4.2. Система холодного и горячего водоснабжения, сбора и слива сточных вод санпропускника.

Система холодного и горячего водоснабжения должна обеспечивать:

а) прием и временное хранение запаса пресной воды общим объёмом не менее 2000 литров;

б) подачу холодной пресной воды на душевую кабину и умывальник;

в) нагрев и подачу горячей воды на душевую кабину и умывальник;

г) сбор, отбор проб и выдачу сточных вод санпропускника в канализацию (на рельеф) из приёмной ёмкости объёмом 2000 литров.

Производительность системы холодного и горячего водоснабжения должна обеспечивать одновременную работу 2-х умывальников и душевой кабины.

Запас пресной воды должен составлять не менее 2м3 и обеспечивать проведение санитарной обработки 4-х смен.

Емкость бака приема сточных вод санпропускника должен составлять не менее 2м3, что обеспечивает работу санпропускника без слива или перекачки сточных вод в течение 4-х смен.

4.3. Система приточно-вытяжной вентиляции и отопления.

Система приточно-вытяжной вентиляции и отопления предназначена для создания нормальных условий труда персонала обслуживаемого санпропускника и должна обеспечивать:

а) поддержание температуры в помещениях санпропускника на уровне 200С при температуре наружного воздуха минус 400С;

б) создание воздухообмена в помещениях санпропускника для обеспечения необходимого температурно-влажностного режима и поддержания концентрации РВ в воздухе рабочей зоны на уровне не более ДОАперс в соответствии с НРБ-99/2009, с обеспечением очистки воздуха выброса на уровне не более ДОАнас в соответствии с НРБ-99/2009.

4.4. Система электроснабжения.

Система электроснабжения должна состоять из:

- общей сети ~ 50 Гц, 220 В;

- сеть освещения и питания потребителей ~ 50 Гц, 220 В;

Мощность системы электроснабжения – Р до 10 кВт, Iн до 25 А. Электропроводка выполняется негорючим кабелем.

В санпропускнике предусматривается освещение энергосберегающими потолочными светильниками.

Занулению подлежат все металлические нетоковедущие части электрооборудования и электрической сети санпропускника путем создания металлической связи с нулевой шиной вводного устройства распределительного щита санпропускника. Нулевая шина должна быть соединена с глухозаземленной нейтралью источника питания. Металлическую связь с нулевой шиной имеют также несущие металлоконструкции, металлическая обшивка и металлические трубопроводы.

Корпус санпропускника снабжен зажимами для подключения к контуру заземления объекта размещения.

4.5. Система радиационного контроля.

В санпропускнике должны быть созданы два поста радиационного контроля.

Пост РК-1 расположен на проходе из обслуживаемой санпропускником ЗВЗ в «грязную» раздевалку санпропускника и оборудован настенным прибором типа РЗБА-04-04М исп. 06 с выносными блоками для контроля уровня загрязнения РВ по альфа и бета излучению кожных покровов и одежды персонала до санобработки.

Пост РК-2 расположен на проходе из «грязной» в «чистую» раздевалку санпропускника и оборудован напольным прибором типа РЗБ-05Д для контроля уровня загрязнения РВ кожных покровов персонала после санобработки.

Приборы должны быть сертифицированы в РФ и иметь пределы чувствительности соответствующие требованиям обеспечения радиационной безопасности.

Аппаратура радиационного контроля должна входить в объем поставки санпропускника и поставляться совместно. Места установки приборов должны быть оборудованы розетками сети освещения и питания потребителей ~ 50 Гц, 220 В.

4.6. Система охранно-пожарной сигнализации и средства пожаротушения.

Система охранно-пожарной сигнализации и средства пожаротушения санпропускника предназначены для выполнения следующих функций:

- обнаружения пожара посредством дымовых  извещателей;

- оповещения персонала о пожаре ревунным сигналом;

4.7. Мебель.

Санпропускник, для обеспечения его функционального назначения, комплектуется всей необходимой мебелью (согласно проекта на санпропускник). Мебель должна позволять производить дезактивацию кислотными и щелочными десорбирующими растворами с концентрацией кислот и щелочей до 5% с температурой до плюс 750С.

Деревянные конструкции, должны быть обработаны биоогнезащитным составом ББ-11.

Вся мебель должна иметь необходимые санитарно-гигиенические сертификаты для применения в РФ.

	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	В соответствии с руководством по эксплуатации Санпропускника.

	4.2.3
	Требования к унификации и типизации  продукции 
	В соответствии с КД производителя

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	В соответствии с руководством по эксплуатации  и техническим паспортом на Санпропускник

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемые оборудование/изделия и/или системы должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации),  не являться выставочными образцами, свободными от  прав третьих лиц.


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Перечень требований к показателям надежности устанавливается требованиями по ИТТ, ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009, ГОСТ 27.003-90 или иному исходному документу и др.

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	

	4.3.3
	Наработка на отказ
	

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	Перечень требование к степени защиты устанавливается по ИТТ, ГОСТ 14254-96 или иным исходным документам и др.

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Минимальный  общий объем помещений 64м3. Минимальная общая площадь помещений 25 м2.  Назначенный срок службы 10 лет. Габаритные размеры:

- длина не более 12м

- ширина не менее 2,45м

- высота БК – не менее 2,6м и не более 2,70м

  Условия размещения, подключения к инженерным сетям, область применения, конструктивные и отделочные материалы согласно требований   территориальных учреждений Роспотребнадзора.

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	нет

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	В соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническим паспортом

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	В соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническим паспортом


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

	4.5.1
	Материалы
	Конструкция металлокаркаса :

- стальной сварной  объемный каркас из швеллера  140х60х4, 120х60х4;

 - стальной г/к угол 90х90х6;

- профилированная труба60х60х2;

- косынка из стального листа 6 мм

Крыша: 

- листовая сталь1,5мм, обработанная грунтом и окрашенная эмалью.

Утеплитель (базальтовая плита ПАРОК, толщиной 150мм)

-теплопроводность ƛ10=0,036Вт/мК;

- плотность 33кг/м3;

- сжимаемость под удельной нагрузкой 2кПа: 23%

- группа горючести – НГ

Применение электродов, согласно ГОСТ 9467-75, 9466-75

	4.5.2
	Комплектующие
	Подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации РФ

	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	В соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и годностью для эксплуатации.

	4.5.4
	Прочие требования
	Периодическое техническое обслуживание:

- подкрашивание элементов фасада, крыши, стеновых панелей ;

- обслуживание электрооборудования (ежеквартально);

- обслуживание насосной станции, душевого насоса, биотуалета, электроводонагревателя ( в соответствии с требованиями  технических паспортов)


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости
	 7 баллов по ОСР-97.



	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Максимальная снеговая нагрузка на санпропускник  240 кг/см2.

Транспортировка Санпропускника, разрешена на скорости не более 30км/час.

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Согласно КД и технических условий при проведении прочностного расчета конструкций

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Отклонение значения ускорения в местах крепления изделий не должно превышать 25 % значения ускорения в контрольной точке во всем диапазоне частот.

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	В соответствии с КД, техническим паспортом и свидетельством о приемке техническим контролем

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Требования герметичности для трубопроводной арматуры по ИТТ, НП-068-05 (для категорированного оборудования), иному исходному документу и др.

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Конструкция и оборудование санпропускника должны позволять производить дезактивацию кислотными и щелочными десорбирующими растворами с концентрацией кислот и щелочей до 5% с температурой до плюс 750С.


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный)
	IP4

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	50Гц

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	220В

	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	До 10 кВт

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости 
	 В соответствии с  ГОСТ Р50746-2000 (система заземления, система питания)


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации приборов и оборудования


Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	Класс безопасности 3Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97)

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Обеспечение выполнения требований:

- НРБ-99; ОСПОРБ-99; ГОСТ 12.2.007.0-75. Согласно, методики поверки,  и руководства по эксплуатации.

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	По основным характеристикам радиометра РЗБА-04-04М ШТКД1.287.015-06


Подраздел 4.10. Требования к комплектности 

	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке в составе:

- технический паспорт на санпропускник и паспорта на всё оборудование входящее в его состав (1 экз);

- свидетельства о поверке приборов радиационного контроля (1 экз);

- принципиальные технические(водоснабжение, канализация, вентиляция), электрические паспорта и иные схемы (1экз).

- Копии сертификатов качества на примененные материалы и комплектующие  изделия

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации Санпропускника.

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации Санпропускника.

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации Санпропускника.

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	ТО и ремонт осуществляет в период гарантийного срока поставщик


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	В соответствии с технической документацией производителя

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	В соответствии с технической документацией производителя


Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	Требования к способам упаковки в зависимости от условий его хранения, транспортирования и прочих условий в соответствии с КД производителя, иному исходному документу и др. 

	4.12.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Требования к предельной массе (брутто, нетто) единицам (в первичной упаковке, в транспортной таре) по КД производителя, иному исходному документу и др.

	4.12.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Требования  по КД производителя, иному исходному документу и др.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1
	Порядок сдачи и приемки 
	Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

	5.2
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	Документация указанная в п.4.10.1. передаётся в момент поставки


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта, без ограничения расстояния в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150{16}.

Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Ж по ГОСТ 23170{17}.



	6.2
	Требования к поставке 
	Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным по технической документации изготовителя.

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке 
	В соответствии с технической документацией изготовителя 

	6.4
	Требования к погрузке/выгрузке
	В соответствии с технической документацией изготовителя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	После изготовления и до начала эксплуатации изделия оно должно хранится в упаковке предприятия-изготовителя и соответствовать условиям хранения не ниже 5 по ГОСТ 15150{16}.


	7.3
	Условия складирования
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации.

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	В соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	Требования к гарантийным срокам хранения, не менее 12 месяцев в заводской упаковке.

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	Требования к гарантийным срокам эксплуатации не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1
	Ремонтопригодность
	В соответствии с ГОСТ 23660-79.



	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	В соответствии с техническим назначением 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Не предъявляются

	10.2
	Требование при  необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	

	10.3
	Требование при необходимости предоставления услуг по наладке
	

	10.4
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	

	10.5
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	В соответствии с действующим законодательством и нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	Требования к классу безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) по ИТТ, иному исходному документу и др.

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Требования по группе по ПНАЭ Г-7-008-89 по ИТТ, иному исходному документу и др.

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	В соответствии с  ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, 

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	В соответствии с КД. Технической документацией производителя

	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	В соответствии с действующей в РФ нормативной документации по радиационной и промышленной безопасности


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	В соответствии с ПОК и КД производителя

	13.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС 
	-

	13.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Не требуется

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	 В соответствии с действующей в РФ нормативной документации по радиационной и промышленной безопасности


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1
	Единица измерения
	Штук 

	15.2
	Количество
	2 (Две)

	15.3
	Срок (период) поставки
	В течении 20 рабочих дней с момента подписания договора но не позже 12.12.2013г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

	В соответствии с условиями гарантии


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся информация передаётся в печатной форме на русской языке


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Обучение персонала Заказчика  производит Поставщик.
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Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку временного мобильного санитарного помещения «ПТ ВДП Санпропускник на шасси» или аналог для Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

