Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг по ТО и ППР автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях и сооружениях ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну
1. Основание для оказания услуг.

1.1. Основанием для оказания услуг являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, 

РД 009-01-96, РД 009-02-96 и технические паспорта оборудования.

2. Цель и задачи оказания услуг.

2.1. Техническое обслуживание и планово - предупредительные ремонты (далее ТО и ППР) проводятся с целью поддержания автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее установок пожарной автоматики) в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

2.2. Основными задачами ТО и ППР являются:

- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их 

электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

Единый пульт контроля системы располагается в специализированно пожарной части № 3 (СПЧ-3), система контролирует здания и сооружения с нормальными, вредными и особо вредными условиями труда.

2.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики в зданиях и сооружениях ГНЦ РФ-ФЭИ в период с 01.03.2012 года по 31.12.2012 года  включительно, осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ППБ, РД), действующими на территории Российской Федерации, перечнем регламентных работ (при оказании услуг) и перечнем обслуживаемого оборудования. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.

2.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики выполняется в соответствии с перечнем регламентных работ (п. 5 ТЗ), перечнем обслуживаемого оборудования (п. 3 ТЗ) и порядком оказания услуг (п. 4 ТЗ) и включает в себя:

- составление графика технического обслуживания в соответствии с нормативными документами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям инструкций и руководств по эксплуатации изготовителей оборудования;


- проведение внешнего осмотра, контроль технического состояния (согласно п.5 ТЗ);


- проверка работоспособности и правильности функционирования (согласно п.5 ТЗ);


- проведение профилактических, планово-предупредительных ремонтных работ, необходимых для поддержания систем в исправном рабочем состоянии (согласно п.5 ТЗ);


- устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и при проведении технического обслуживания;


- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала) согласно п.5 ТЗ);


При каждом осмотре установок обеспечивать выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. Оказание услуг выполняется по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком и под обязательным наблюдением ответственного лица Заказчика.

3. Перечень обслуживаемых приборов, извещателей и оповещателей установок пожарной автоматики  ГНЦ РФ-ФЭИ

	Наименование оборудования
	Общее количество в системе

	С2000М
	1

	«Сигнал-20»
	96

	ИПР
	602

	ИП 212
	13100

	ИП 103
	1740

	ППКОП ВЭРС ПК-8
	1

	Указатель световой «Выход»
	904

	Звуковой оповещатель
	691

	Извещатель пламени
	97

	Извещатель пожарный линейный
	30

	ББП
	99


4. Порядок оказания услуг

4.1.Порядок оказания Услуг при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования установок пожарной автоматики в помещениях (в части организационно-технических вопросов - порядок вызова исполнителя, порядок прохода на здания, время обслуживания ит.д.) определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем, в соответствии со списком регламентных работ и соответствии с нормативно-техническим составом документов по техническому обслуживанию и ремонту согласно РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» и перечнем обслуживаемого оборудования.


4.2. Основанием для оказания услуг при проведении ремонта оборудования установок пожарной автоматики, служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей. В выходные и праздничные дни Исполнитель обязан принять заявку на ремонт и обеспечить прибытие своего представителя в течение 3-х часов с момента вызова. Сведения о выполнении ремонта должны регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.


4.3. Исполнитель обеспечивает проведение технического обслуживания и ремонта персоналом соответствующей квалификации в присутствии представителя Заказчика.


4.4. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, «Правил технической эксплуатации электроустановок», и требований других нормативно-технических документов, действующих у Заказчика.

5. Перечень регламентных работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики

	№№

п/п
	Перечень работ
	Периодичность

обслуживания по регламенту

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.)
	Ежемесячно

	5
	Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи.
	Ежемесячно

	6
	Проверка имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещателей, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения.
	Ежемесячно

	7
	Проверка электрических параметров аппаратуры.
	Ежемесячно

	8
	Проверка работоспособности системы АПС
	Ежемесячно

	9
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	ежегодно

	10
	Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной  сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии.
	В соответствии с графиком ТО.


6. Требования к качеству и условиям оказания услуг


6.1. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 009-01-96, РД 009-02-96. 


6.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удовлетворяющие качество материалов.


6.3. Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период  действия договора.


6.4. Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.


6.5. Услуги должны оказываться под руководством работников (не менее двух человек), имеющих высшее техническое образование по предмету договора.


6.6. Услуги должны оказываться работниками (не менее четырех человек), имеющими квалификационное удостоверение о прохождении производственного обучения на специализированных курсах и имеющих группу электробезопасности не менее III.


6.7. Наличие опыта обслуживания аналогичных установок пожарной автоматики на других предприятиях, с предоставлением отзывов от этих предприятий (не менее 2-х отзывов).

7. Перечень зданий ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», в которых находятся обслуживаемые приборы, извещатели и оповещатели  установок пожарной автоматики ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Здания: 1/27, 2/27, 2 (КЛ), 5/6 (ИК), 9 (ТВС), 10А (ЗК), 25 (ТФК-2), 38 (склад), 39 (склад), 51 (АЭС), 52(горячая лаборатория), 60 (ВЦ), 61 (НЛ), 65 (Электроцех), 66 (здравпункт-магазин), 70 (ХЛК), 75 (КФИ), 85 (БИР), 114 (спец.склад), 116 (мех. маст. РМЦ), 117, 120 (склад), 120а (склад), 122 (архив), 123 (КИП), 124, 125 (склад РО), 127 (ЛЭФ), 127Б (караул №2), 129 (БФС), 137 (электроцех),140 (ОП), 145, 149, 151 (КМ), 155 (корпус «У» и «Б»), 160 (МК), 162 (бытовки электроцеха), 164, 166 (РЛК-8), 168, 169 (ФСМАЭ), 169А (ЭКЯБ), 171 (ОГМ), 174, 175, 177 (лаборат. внеш. дозиметр.), 201А (ТК), 201Б/В (ТФК-1), 202 (пункт уничтож.щел.металлов), 202А (газод.стенд), 210 (подстанция), 211 (ТП), 215 (РИЦ), 217 (ЛНФИ), 221 (ТФК-3), 223 (ИФК), 224 (РП), 225 (ОЦ-2), 229, 240 (ангар), 270 (РКБР), 290 (подстанция), 603 (караул №1) 607 (лаборат.корпус), 630, 631, 697 (установка прессов.), КТИ, Корпус «К», ГК, АК-1, АК-2, ОТО (Мигунова, 9), Гостиница, Профилакторий, ОНТИ, ТЭЦ, Сервисный комплекс, Профком (Мигунова, 7), АТС, Столовая  №1 (ПП-1), Столовая № 2, Теннисные корты, ЦТВС, РСУ, Проходная ПП-1, Проходная ПП-2, Гараж (ОТ-1), Гараж 600, караул № 3 (ПП-1), участок озеленения.

Контактное лицо: Кондратьева Вера Николаевна тел. (48439) 9-80-12.

