ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку трансформаторной подстанции 2ТП(С)-1250-10/0,4
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на сайте www.a-k-d.ru «10» сентября 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «ХИАГДА»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2012.
	Документация
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание

	1. Как будет располагаться оборудование и его габаритные размеры;
2. Сроки поставки;

3. Отечественный или импортный производитель внутреннего оборудования?
4. Трансформаторная подстанция будет находиться в здании или необходимо изготовить соответствующее помещение?
	1. Оборудование встроенное, будет располагаться в помещение Заказчика. Помещения: № 214 (чертеж 3470-989417.АР.  лист 3) и № 115, 116 (чертеж 3470-989417.АР. лист 2.) Чертежи прилагаю.

2. Срок поставки до 31.12.2012.

3. Техническое задание разрабатывалось на примере отечественного производителя, при эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, технические характеристики и требуемые параметры оборудования и материалов.

4. Трансформаторная подстанция будет находиться в здании, изготовлять соответствующее помещение не нужно.



	Техническое задание

	1. На сколько мы поняли, вам нужно распредустройство низкого и высокого напряжения, которые будут устанавливаться в существующее (или

строящееся) здание? есть ли план расположения оборудования?

2. Прошу уточнить, какой маркой кабеля и какими наконечниками необходимо укомплектовать оборудование для подключения к силовым трансформаторам? 

какое количество метров необходимо?

3. Вопросы по РУВН.

-Необходимы камеры одностороннего или двухстороннего обслуживания?

- Возможно ли применение камер глубиной 1200 мм?

-Какой конкретно тип сепамов необходимо применить?
-указана только часть маркировки, перед которой идет обычно буква: T, S, G и т.д. Есть ли опросные на требуемые сепамы?

-Почему в сборке часть вакуумников на 6,3 кв, а часть на 10 кВ?

- Что за устройство изображено в ячейке ПСН № 12 внизу? похоже на выпрямитель, но зачем он там, если сборка на переменном токе? может, имелся в виду ИБП? Если да, то на сколько А*ч?

4. Вопросы по РУНН:

- При просчете руководствоваться расчетной схемой или опросным листом? 

там координально отличаются номиналы фидеров.

- Возможна ли замена автоматов шнайдера на аналогичные аппараты АББ, которые при тех же характеристиках имеют ощутимо ниже стоимость и быстрее по срокам поставки?

- Оборудование необходимо считать в габаритах КТПП (двухсторонне

обслуживание) или можно предложить панели НКУ (одностороннее обслуживание).

5.  Подстанция в самом цеху стоит будет стоять? и ей ни какой оболочки не нужно, т.е. она встроенная?

6  Трансформатор нужно рассчитывать? Или же он уже куплен?


	1.  План расположения оборудования распредустройства 0,4 кВ чертеж 3470-988137-ЭС. лист 2 - помещение № 116, распредустройства 10 кВ чертеж 3470-988137-ЭС. лист 3 - помещение № 214.
2. Кабель марки АПВБП 3х50 . Длина кабеля: см. чертеж 3470-988137-ЭС. лист 7. Оборудование необходимо укомплектовать наконечниками соответствующими кабелю.

3. Ответы по РУВН.

- Камеры одностороннего обслуживания.

-  Применение камер глубиной 1200 мм возможно, если при размещении камер останется достаточно места по нормативным правилам для обслуживания оборудования.
- Тип сепамов указан на чертеже 3470-988137-ЭС. лист 6. Sepam 20 и Sepam 40. 
4. Ответы по РУНН.

- При просчете руководствоваться расчетной схемой и опросным листом.

- Замена автоматов шнайдера на аналогичные аппараты АББ возможна при соответствующей комплектации, технических характеристиках и требуемых параметров оборудования и материалов.

- Можно предложить панели НКУ (одностороннее обслуживание).

5. Подстанция встроенная.
6. Трансформатор силовой сухого типа ТСЗЛ-1250/10/0,4 (2 шт.) входит в комплект поставки, т.е. он не куплен. 



